CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bình Dương – Tháng 07 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bình Dương – Tháng 07 năm 2022

|  | CTCP BỆNH VIỆN ĐKQT BECAMEX (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	iii

DANH MỤC BẢNG	iv

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	iv

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	1

1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex	1

2. Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex	1

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:	3

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:	3

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:	4

3.3. Sản phẩm của cơ sở:	6

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:	10

4.1 Nhu cầu máy móc thiết bị	10

4.2 Hóa chất, vật liệu y tế	13

4.3 Nhiên liệu, hóa chất khác	25

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	26

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có):	26

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):	26

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	27

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	27

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:	27

1.2 Thu gom, thoát nước thải	28

1.3. Xử lý nước thải:	31

2. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:	46

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.	48

4. Công trình, biện pháp giảm thiểu khí thải	49

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:	50

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:	50

6.1. Phòng chống cháy nổ	50

6.2. Ứng phó sự cố môi trường	51

CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	 61

CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	63

1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2021	63

2. Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2021	64

CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	68

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	68

2. Chương trình quan trắc nước thải định kỳ	68

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm	69

CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ	70

CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	71

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BOD | : | Nhu cầu oxy sinh hóa |
| --- | --- | --- |
| BTCT | : | Bê tông cốt thép |
| BTNMT | : | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| BVMT | : | Bảo vệ môi trường |
| COD | : | Nhu cầu oxy hóa học |
| CTNH | : | Chất thải nguy hại |
| ĐTM | : | Đánh giá tác động môi trường |
| ĐVT | : | Đơn vị tính |
| GCNĐT | : | Giấy chứng nhận đầu tư |
| GP-UBND | : | Giấy phép ủy ban nhân dân |
| GPMT | : | Giấy phép môi trường |
| HTXLNT | : | Hệ thống xử lý nước thải |
| MTV | : | Một thành viên |
| NĐ-CP | : | Nghị định Chính Phủ |
| PCCC | : | Phòng cháy chữa cháy |
| QCVN | : | Quy chuẩn Việt Nam |
| QĐ | : | Quyết định |
| QĐ-UB | : | Quyết định Ủy Ban |
| QĐ-UBMT | : | Quyết định - ủy ban môi trường |
| SS | : | Chất rắn lơ lửng |
| TCVN | : | Tiêu Chuẩn Việt Nam |
| TT-BTNMT | : | Thông tư – Bộ Tài Nguyên và Môi Trường |
| UBND | : | Ủy ban nhân dân |
| XL | : | Xử lý |
| XLNT | : | Xử lý nước thải |

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Danh sách các khoa/phòng của Bệnh viện	4

Bảng 1.2. Hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện	6

Bảng 1.3. Danh mục máy móc thiết bị của Bệnh viện	10

Bảng 1.4. Nhu cầu hóa chất, vật liệu y tế của Bệnh viện năm 2021	13

Bảng 1.5. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất của bệnh viện năm 2021	25

Bảng 3.1. Thống kê đường thoát nước mưa của Bệnh viện.	28

Bảng 3.2. Thông số cơ bản của các hạng mục công trình	37

Bảng 3.3. Các trang thiết bị của HTXLNT	38

Bảng 3.4. Hóa chất được sử dụng trong phần xử lý hóa lý	45

Bảng 3.5. Thống kê chất chất thải thông thường năm 2021 đến nay.	47

Bảng 3.6. Thống kê chất thải nguy hại năm 2021 đến tháng 5/2022.	49

Bảng 3.7. Cường độ ồn 1 số khu vực của Bệnh viện.	50

Bảng 4.1. Kết quả quan trắc nước thải sau HTXLNT Bệnh viện, quý 1/2022.	62

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải đầu ra năm 2021	63

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí các khu vực: Cổng 1 bệnh viện gần quốc lộ 13, Nhà chứa rác, Khu Xử lý nước thải	65

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc môi trường không khí các khu vực: Khoa khám bệnh, khu chụp X-Quang	66

Bảng 6.1. Kinh phí thực hiện chương trình quan trắc	69

# DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Vị trí Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  	3

Hình 1.2. Quy trình khám bệnh 	5

Hình 1.3. Quy trình xét nghiệm cận lâm sàng	5

Hình 1.4. Quy trình điều trị bệnh nội trú	6

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa	27

Hình 3.2. Sơ đồ tổng thể thu gom và thoát nước thải	31

Hình 3.3. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải	32

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn	46

# CHƯƠNG I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

## 1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex (*)

- Địa chỉ : Đại lộ Bình Dương, khu Gò Cát, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Văn Trương

- Điện thoại: 0274 3 681 681;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3702291330 đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 08 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21 tháng 10 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

## 2. Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex

- Địa điểm dự án: Đại lộ Bình Dương, khu Gò Cát, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Dự án “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex” (trước đây là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Miền Đông) đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2011.

(*) Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex, được thành lập theo Mã số Doanh nghiệp 3702291330, đăng ký lần đầu ngày 06/08/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 30/06/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, hiện nay là chủ đầu tư của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamex. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP là một trong ba cổ đông sáng lập công ty.

Năm 2011, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (trước đây là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV Becamex IDC) thành lập dự án “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Miền Đông” và đã được Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường cho dự án tại Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 18/03/2011.

Đến tháng 08/2012, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP quyết định đổi tên dự án đầu tư “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Miền Đông” thành “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex” tại Quyết định số 157/2012/QĐ-TC ngày 28/08/2012 (đính kèm phụ lục). Các nội dung đầu tư hạng mục công trình xây dựng, quy trình hoạt động, quy mô, nhu cầu nguyên nhiên liệu, nhân công … không thay đổi so với dự án đầu tư và báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường được phê duyệt. Bệnh viện đã được xây dựng và đi vào hoạt động ổn định với quy mô giai đoạn 1: 300 giường từ tháng 12/2016. Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex cũng đã gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương văn bản số 130/BIH ngày 11/09/2018 về việc giải trình xin sử dụng lại báo cáo ĐTM và làm rõ vấn đề pháp nhân của dự án.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần :

+ Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 18/03/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Miền đông tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương của Tổng công ty Đầu tư  và phát triển Công nghiệp TNHH một thành viên Becamex IDC.

+ Công văn số 3172/STNMT- CCBVMT ngày 16/08/2016 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra, xác nhận công trinh xử lý nước thải cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex của Tổng công ty đầu tư và phát triển CN-TNHH MTV Becamex IDC.

+ Giấy xác nhận số 1131/GXN-STNMT ngày 27/02/2019 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương về việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex ( trước đây là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Miền đông).

+ Giấy phép số 43/GP-UBND do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 01/06/2018 cho hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  với lưu lượng xả thải lớn nhất là 440m3/ngày đêm.

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do Chi cục bảo vệ Môi trường cấp ngày 22/04/2014 với Mã số QLCTNH: 74.002.555T

+ Công văn số 345/CSPC&CC-P2 ngày 30/12/2014 của Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương về việc xác nhận nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

## 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:

### 3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex thành lập và đi vào hoạt động chính thức vào tháng 12/2016 với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại và đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao nhằm phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho mọi đối tượng, kể cả người nước ngoài đang công tác hoặc du lịch ở tỉnh Bình Dương, các đối tượng lao động tại vùng giáp ranh, vùng xa không đủ điều kiện đến trung tâm TP.HCM có thể được hưởng các kỹ thuật khám và điều trị chất lượng cao.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex cung cấp đầy đủ các loại dịch vụ như khám bệnh nội trú, ngoại trú, chẩn đoán toàn diện, điều trị, chẩn đoán, thử nghiệm, xét nghiệm, dịch vụ cận lâm sàng...

Vị trí Bệnh viện được thể hiện trên hình ảnh vệ tinh:

Hình 1.1. Vị trí Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex

Bệnh viện có quy mô 1000 giường, hiện tại Bệnh viện đã đầu tư 300 giường. Bệnh viện có tổng cộng 11 phòng ban, 12 khoa lâm sàng và 5 khoa cận lâm sàng, cụ thể như sau:

Bảng 1.1. Danh sách các khoa/phòng của Bệnh viện

| Khoa STT | Phòng ban | Khoa lâm sàng | Khoa cận lâm sàng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội đồng quản trị | Khoa khám bệnh | Khoa xét nghiệm |
| 2 | Ban gíam đốc | Khoa hồi sức tích cực – chống độc | Khoa chẩn đoán hình ảnh |
| 3 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | Khoa nội | Đơn vị nội soi |
| 4 | Phòng điều dưỡng | Khoa nhi | Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn |
| 5 | Phòng vật tư – thiết bị y tế | Khoa ngoại | Khoa dược |
| 6 | Phòng quản trị | Khoa phụ - sản |  |
| 7 | Phòng hành chánh nhân sự | Khoa phục hồi chức năng |  |
| 8 | Phòng tài chính kế toán | Khoa liên chuyên khoa |  |
| 9 | Phòng đối ngoại | Khoa gây mê hồi sức |  |
| 10 | Phòng quản lý chất lượng | Khoa cấp cứu |  |
| 11 | Phòng công nghệ thông tin | Đơn vị can thiệp nội mạch |  |
| 12 |  | Đơn vị lọc máu |  |

Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex, 06/2022

Hiện nay, bệnh viện chỉ mới hoạt động với khoảng 30% công suất của toàn dự án theo ĐTM được phê duyệt số 827/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2011.

### 3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:

Thời gian hoạt động làm việc của Bệnh viện theo giờ hành chính từ 7:00 sáng đến 16:30 chiều, Cấp cứu và lưu bệnh nhân 24/24. Các quy trình cụ thể như sau:

- Quy trình khám bệnh

Hình 1.2. Quy trình khám bệnh

Người bệnh

Đăng ký khám bệnh, lấy số thứ tự và đóng tiền khám tại quầy thu ngân lấy số thứ tự

Chờ khám bệnh theo thứ tự

Khám bệnh

Xét nghiệm cận lâm sàng

Kê toa thuốc

Nhập viện

Chuyển viện

- Quy trình xét nghiệm cận lâm sàng

Bệnh nhân đóng tiền tại quầy thu phí

Nộp phiếu chỉ định cận lâm sàng tại các khoa cận lâm sàng

Thực hiện các xét nghiệm CLS

Nhận kết quả và quay về phòng khám

Hình 1.3. Quy trình xét nghiệm cận lâm sàng

- Quy trình điều trị bệnh nội trú

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện

Đóng viện phí và nhập viện

Nhận chỉ định khám chuyên sâu và theo dõi tình hình phát triển bệnh từ Bác sĩ

Sức khỏe ổn định, hoàn tất viện phí và xuất viện

Hình 1.4. Quy trình điều trị bệnh nội trú

### 3.3. Sản phẩm của cơ sở:

#### 3.3.1. Tình hình hoạt động của Bệnh viện

Cuối tháng 12/2016 Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động. Bệnh viện tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ Bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú.

Hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex năm 2020 được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1.2. Hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện

| Stt | Nội dung hoạt động | Đơn vị tính | Hoạt động khám chữa bệnh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng số lần khám bệnh | Lượt | 1222 |
| 2 | Tổng số kỹ thuật phục hồi chức năng (kỹ thuật) | Lượt | 315.739 |
| 3 | Siêu âm | Lượt | 35.311 |
| 4 | X- quang | Lượt | 104.554 |
| 5 | Xét nghiệm | Lượt | 55.017 |
| 6 | ECG | Lượt | 691.923 |
| 7 | Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú | Lượt | 20.654 |

Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex, 2022

#### 3.3.2. Nhu cầu sử dụng nước và nguồn tiếp nhận nước thải.

Nguồn cung cấp nước cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  được lấy từ nhà máy nước của thành phố Thuận An. Nước từ nhà máy nước của thành phố Thuận An sẽ được bơm về 02 hồ chứa tầng hầm FM (hồ nước cấp sinh hoạt 400 m3 và hồ nước cấp chiller & PCCC 450 m3). Từ đây nước sẽ được cấp lên hồ của tòa nhà A,B như sau:

+ Tòa nhà A có 2 hồ chứa (hồ trữ nước thô 130 m3 và hồ trữ nước xử lý 110 m3). Nước từ hồ cấp nước sinh hoạt tầng hầm được bơm tự động lên hồ cấp nước thô qua hệ thống xử lý thì sẽ được phân đến các bồn rửa tay, rửa thiết bị, vòi tắm của các khu vực trong tòa nhà A, khu nhà giặt, khu FM và nhà chứa chất thải.

+ Tương tự, tòa nhà B có 2 hồ chứa (hồ trữ nước thô 130 m3 và hồ trữ nước xử lý 110 m3). Nước từ hồ cấp nước sinh hoạt bơm lên hồ trữ nước thô và qua hệ thống xử lý nước sẽ được phân phối đến các lavabo rửa thay, rửa thiết bị, vòi tắm ở tất cả các khu vực tòa nhà B.

Nhu cầu sử dụng nước của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  xuất phát chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của Bệnh viện, từ hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú, từ hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân nội trú, rửa xe, nước cấp cho khu vực căn tin, nước cấp cho vệ sinh khu vực tập trung chất thải rắn, nước tưới cây và nước rửa đường.

Bệnh viện với tổng quy mô là 1.000 giường bệnh. Tuy nhiên, theo kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex sẽ chia giai đoạn để đầu tư, chi tiết như sau:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2017 đến năm 2022): 300 giường bệnh.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2023 đến năm 2026): 400 giường bệnh

##### 3.3.2.1. Nhu cầu sử dụng nước

a. Nhu cầu sử dụng nước cấp hiện nay

- Theo số liệu của đồng hồ theo dõi lưu lượng nước cấp.

Số liệu lưu lượng nước cấp từ tháng 01/2021 – 06/2022 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  thì nhu cầu sử dụng nước của Bệnh viện như sau:

+ Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất: 410 m3/ngày.đêm (ngày 01/06/2022).

+ Nhu cầu sử dụng nước nhỏ nhất: 44 m3/ngày.đêm (ngày 17/02/2021).

+ Nhu cầu sử dụng nước trung bình: 152 m3/ngày.đêm.

- Nhu cầu sử dụng nước tính toán theo định mức.

Theo kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex sẽ chia thành các giai đoạn để đầu tư. Hiện nay, Công ty đã đầu tư giai đoạn 1 (từ năm 2017 đến năm 2022) với quy mô 300 giường bệnh, số lượng công nhân viên của bệnh viện 600 người, số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú ngày cao nhất từ trước đến nay khoảng 600 người/ngày và 07 xe cứu thương. Do đó, theo tính toán tổng nhu cầu sử dụng nước được tính toán khoảng 408,4 m3/ngày.đêm, lượng nước dùng của bệnh viện phụ thuộc vào tình hình khám chữa bệnh. Cụ thể, các nguồn nước sử dụng được tính toán cho từng hạng mục sau:

+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân nội trú: 150 m3/ngày.đêm.

+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của Bệnh viện: 27 m3/ngày.đêm.

+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân ngoại trú: 9 m3/ngày.đêm.

+ Nước cấp cho nhu cầu khác:

- Nước cấp cho hoạt động rửa xe: 3 m3/ngày.đêm.

- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh tại căn tin (không nấu ăn trực tiếp tại căn tin): 109 m3/ngày.đêm.

- Nước cấp cho hoạt động giặt tẩy: 26 m3/ngày.đêm.

- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh khu vực tập trung chất thải rắn: 1m3/ngày.đêm.

- Nước tưới cây: 59 m3/ngày.đêm.

- Nước rửa đường: 24,3 m3/ngày.đêm.

Ngoài ra, dự án còn cấp cho nhu cầu PCCC được thiết kế cho 01 đám cháy xảy ra trong khoảng 3 giờ. Lưu lượng nước cho quá trình chữa cháy là 10 l/s. Như vậy, lượng nước dự phòng cho quá trình PCCC là 108 m3.

b. Nhu cầu sử dụng nước cấp giai đoạn 2 (từ năm 2022 đến năm 2026)

Theo kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex sẽ chia thành các giai đoạn để đầu tư. Hiện nay, Công ty đã đầu tư giai đoạn 1 (từ năm 2017 đến năm 2022) với quy mô 300 giường bệnh và theo kế hoạch của bệnh viện dự kiến sẽ đầu tư giai đoạn 2 (từ năm 2023 đến năm 2026) với quy mô 400 giường bệnh (tăng thêm 100 giường bệnh) để phục vụ tốt cho việc khám và chữa bệnh cho nhân dân. Việc nâng quy mô giường sẽ nâng số lượng công nhân viên của bệnh viện dự kiến từ 600 người lên 800 người (tăng thêm 200 người), Bệnh viện ước tính số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú ngày cao nhất từ nay đến năm 2026 khoảng 1.200 người/ngày và 10 xe cứu thương (đầu tư thêm 03 xe cứu thương). Do đó, nhu cầu cấp nước giai đoạn 2 sẽ tăng lên, tính toán theo định mức nhu cầu sử dụng nước của bệnh viện giai đoạn 2 khoảng 522,4 m3/ngày.đêm, lượng nước dùng của bệnh viện phụ thuộc vào tình hình khám chữa bệnh. Cụ thể, các nguồn nước sử dụng được tính toán cho từng hạng mục sau:

+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân nội trú: 200 m3/ngày đêm.

+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của Bệnh viện: 36 m3/ngày.đêm.

+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân ngoại trú: 18 m3/ngày.đêm.

+ Nước cấp cho nhu cầu khác:

- Nước cấp cho hoạt động rửa xe: 4 m3/ngày.đêm.

- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh tại căn tin (không nấu ăn trực tiếp tại căn tin): 145 m3/ngày.đêm.

- Nước cấp cho hoạt động giặt tẩy: 35 m3/ngày.đêm.

- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh khu vực tập trung chất thải rắn: 2 m3/ngày.đêm.

- Nước tưới cây: 59 m3/ngày.đêm.

- Nước rửa đường: 24,3 m3/ngày.đêm.

Ngoài ra, dự án còn cấp cho nhu cầu PCCC được thiết kế cho 01 đám cháy xảy ra trong khoảng 3 giờ. Lưu lượng nước cho quá trình chữa cháy là 10 l/s. Như vậy, lượng nước dự phòng cho quá trình PCCC là 108 m3.

##### 3.3.2.2. Nguồn tiếp nhận nước thải

Nước thải sau hệ thống XLNT của Bệnh viện sau khi được xử lý thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trong khuôn viên Bệnh viện và đổ vào kênh Tiêu Bình Hòa. Sau đó, nước thải theo kênh Tiêu Bình Hòa ra rạch Vĩnh Bình, rồi chảy vào sông Sài Gòn.

Tọa độ trạm sử lý nước thải, vị trí nước thải sau xử lý thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực, kênh tiêu Bình Hòa, rạch Vĩnh Bình và vị trí  nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là sông Sài Gòn (theo hệ quy chiếu VN2000 múi 3) như sau:

- Tọa độ hệ thống XLNT: X = 12 06 023 m; Y = 06 86 535 m.

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra hệ thống thoát nước của khu vực: X = 12 06 022 m;  Y = 06 86 916 m.

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra kênh Tiêu Bình Hòa: X = 12 05 698 m; 
Y = 06 86 927 m.

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra rạch Vĩnh Bình: X = 12 02 503 m; Y = 06 87 218 m.

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra sông Sài Gòn: X = 12 01 845 m; Y = 06 87 131 m.

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:

### 4.1 Nhu cầu máy móc thiết bị

Trong quá trình khám chữa bệnh và điều trị, Bệnh viện sử dụng các loại thiết bị được trình bày trong bảng sau:

Bảng 1.3. Danh mục máy móc thiết bị của Bệnh viện

| STT | Tên máy móc thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 T | Bộ | 01 |
| 2 | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán | Bộ | 02 |
| 3 | Máy X-Q | Máy | 08 |
| 4 | Máy chụp nhũ ảnh KTS | Máy | 01 |
| 5 | Máy in phim khô bằng tia laser | Máy | 04 |
| 6 | Máy đo loãng xương bằng tia X | Máy | 01 |
| 7 | Máy siêu âm | Máy | 10 |
| 8 | Hệ thống chuyển đổi KTS của máy X-quang và phụ kiện | Bộ | 01 |
| 9 | Máy đo huyết áp | Máy | 54 |
| 10 | Máy rửa ống soi tự động 2 ngăn | Máy | 01 |
| 11 | Máy hút dịch ngắt quãng | Máy | 11 |
| 12 | Hệ thống chụp mạch máu xóa nền 2 bình diện | Bộ | 01 |
| 13 | Hệ thống xét nghiệm sinh hóa & miễn dịch tự động | Bộ | 01 |
| 14 | Máy tốc độ lắng máu | Máy | 01 |
| 15 | Máy xác định nhóm máu tự động | Máy | 01 |
| 16 | Kính hiển vi | Máy | 07 |
| 17 | Máy xử lý mô tự động | Máy | 01 |
| 18 | Máy cắt vi phẫu microtom | Máy | 01 |
| 19 | Máy vùi mô, đúc khuôn | Máy | 01 |
| 20 | Máy cắt lạnh | Máy | 01 |
| 21 | Hệ thống mở Realtime PCR nhanh | Bộ | 01 |
| 22 | Máy ly tâm | Máy | 07 |
| 23 | Máy trộn Vortex | Máy | 02 |
| 24 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Máy | 02 |
| 24 | Máy đo pH | Máy | 01 |
| 25 | Tủ cấy vi sinh | Máy | 01 |
| 27 | Máy hấp ướt | Máy | 04 |
| 28 | Máy cấy máu | Máy | 01 |
| 29 | Hệ thống Elisa tự động | Bộ | 01 |
| 30 | Máy miễn dịch | Máy | 01 |
| 31 | Hệ thống kín XN Sinh học phân tử | Bộ | 01 |
| 32 | Máy nước tiểu | Máy | 01 |
| 33 | Máy khí máu | Máy | 01 |
| 34 | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy | 04 |
| 35 | Máy hấp tiệt trùng | Máy | 04 |
| 36 | Máy rửa | Máy | 06 |
| 37 | Máy ép hàn túi tiệt trùng | Máy | 02 |
| 38 | Bàn để máy siêu âm | Máy | 02 |
| 39 | Máy giặt y tế | Máy | 04 |
| 40 | Máy sấy công nghiệp | Máy | 02 |
| 41 | Máy ủi | Máy | 02 |
| 42 | Máy may | Máy | 01 |
| 43 | Hệ thống máy chính | Bộ | 02 |
| 44 | Bộ DC soi bàng quang chẩn đoán và bóp sỏi | Bộ | 01 |
| 45 | Máy gây mê giúp thở | Máy | 08 |
| 46 | Máy Phaco hút nhân | Máy | 01 |
| 47 | Máy truyền dịch tự động | Máy | 08 |
| 48 | Máy sưởi ấm | Máy | 08 |
| 49 | Máy cắt đốt cao tần | Máy | 05 |
| 50 | Bộ nội soi thường | Bộ | 05 |
| 51 | Bộ phẫu thuật vi phẫu thần kinh | Bộ | 01 |
| 52 | Bộ máy khoan cưa mài sọ não cột sống | Bộ | 01 |
| 53 | Máy khoan lòng tủy | Máy | 02 |
| 54 | Bộ soi | Bộ | 02 |
| 55 | Bộ DC vi phẫu tai | Bộ | 01 |
| 56 | Máy khoan bào mô cho TMH | Máy | 01 |
| 57 | Bộ máy bào mô nội soi phụ khoa | Bộ | 01 |
| 58 | Bộ dụng cụ vi phẫu chỉnh hình | Bộ | 01 |
| 59 | Máy Coblator | Máy | 01 |
| 60 | Máy đo Niệu dòng đồ | Máy | 01 |
| 61 | Máy đo độ bão hòa Oxy | Máy | 25 |
| 62 | Máy đo điện tim | Máy | 09 |
| 63 | Máy đo điện cơ/điện thế gợi 4 kênh | Máy | 01 |
| 64 | Máy điện não vi tính | Máy | 01 |
| 65 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy | 01 |
| 66 | Máy chạy thận nhân tạo | Máy | 10 |
| 67 | Máy sốc tim | Máy | 10 |
| 68 | Máy cưa bột | Máy | 01 |
| 69 | Máy thở di động | Máy | 02 |
| 70 | Máy giúp thở | Máy | 09 |
| 71 | Máy lọc máu liên tục | Máy | 01 |
| 72 | Máy đốt cổ tử cung (có máy hút khói IES 300) | Máy | 01 |
| 73 | Máy soi Cổ tử cung | Máy | 02 |
| 74 | Máy Doppler tim thai bỏ túi | Máy | 02 |
| 75 | Máy hút áp lực thấp | Máy | 02 |
| 76 | Máy đo nồng độ Bilirubin không xâm lấn | Máy | 01 |
| 77 | Lồng ấp trẻ sơ sinh dùng chuyển viện | Máy | 01 |
| 78 | Hệ thống nCPAP | Bộ | 03 |
| 79 | Máy đo thính lực | Máy | 01 |
| 80 | Máy đo nhĩ lượng và OAE | Máy | 01 |
| 81 | Đèn Otoscope soi tai | Máy | 02 |
| 82 | Bộ loa soi tai Hartmann | Máy | 40 |
| 83 | Máy đo khúc xạ giác mạc | Máy | 01 |
| 84 | Máy chiếu kiểm tra thị lực | Máy | 01 |
| 85 | Máy laser YAG | Máy | 01 |
| 86 | Máy chụp hình đáy mắt không giãn đồng tử | Máy | 01 |
| 87 | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Máy | 01 |
| 88 | Ghế máy nha khoa | Máy | 06 |
| 89 | Máy thổi cát đánh bóng | Máy | 01 |
| 90 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 02 |
| 91 | Máy hút chân không ép máng tẩy trắng | Máy | 01 |
| 92 | Máy scan phim KTS phosphor plate | Máy | 01 |
| 93 | Máy cạo vôi | Máy | 04 |
| 94 | Máy điều trị nội nha | Máy | 02 |
| 95 | Máy đo chiều dài ống tủy | Máy | 02 |
| 96 | Máy làm sạch và tra dầu tay khoan | Máy | 01 |
| 97 | Máy đánh Amalgam | Máy | 02 |
| 98 | Máy kích thích điện | Máy | 02 |
| 99 | Máy kéo giãn cột sống | Máy | 01 |
| 100 | Máy sóng ngắn trị liệu | Máy | 01 |
| 101 | Hệ thống kéo giãn cột sống cổ, ngực và lưng | Bộ | 04 |
| 102 | Máy vi sóng xung và liên tục | Máy | 02 |
| 103 | Máy điều trị sóng ngắn xung và liên tục | Máy | 01 |
| 104 | Máy điều trị bằng điện trường cao áp | Máy | 02 |
| 105 | Máy nén ép liên tục và ngắt quãng | Máy | 02 |
| 106 | Máy điện rung massage | Máy | 10 |
| 107 | Buồng điều trị oxy cao áp với hệ thống tự tạo oxy | Máy | 01 |
| 108 | Máy khử mùi | Máy | 01 |
| 109 | Bộ phẫu thuật nội soi mũi xoang | Bộ | 01 |
| 110 | Bộ vi phẫu bổ sung | Bộ | 01 |
| 111 | Máy bơm tiêm điện | Máy | 35 |
| 112 | Máy truyền dịch | Máy | 08 |
| 113 | Máy kích thích thần kinh | Máy | 02 |
| 114 | Máy xét nghiệm | Máy | 02 |
| 115 | Hệ thống máy tách chiết tự động | Bộ | 01 |
| 116 | Máy phân tích đông máu tự động | Máy | 01 |
| 117 | Hệ thống máy lạnh trung tâm (Chiller) | Bộ | 03 |
| 118 | Máy biến áp | Máy | 03 |
| 119 | Máy phát điện | Máy | 02 |
| 120 | Bộ dụng cụ sanh | Máy | 06 |
| 121 | Máy bơm hút, tưới rửa | Máy | 01 |
| 122 | Bộ dụng cụ động mạch chủ | Bộ | 01 |
| 123 | Máy đọc | Máy | 01 |
| 124 | Máy định danh vi sinh và kháng sinh đồ bán tự động | Máy | 01 |
| 125 | Máy đọc test nhanh | Máy | 01 |
| 126 | Bộ đèn trị liệu vàng da 2 mặt | Bộ | 02 |
| 127 | Máy thăm dò chức năng hô hấp | Máy | 01 |
| 128 | Máy siêu âm tổng quát tim mạch cao cấp có chương trình siêu âm đàn hồi mô gan định lượng | Máy | 01 |
| 129 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động | Máy | 01 |

Nguồn: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex, 2022

### 4.2 Hóa chất, vật liệu y tế

Danh mục hóa chất, vật liệu y tế sử dụng trung bình năm 2021 của Bệnh viện như bảng sau:

Bảng 1.4. Nhu cầu hóa chất, vật liệu y tế của Bệnh viện năm 2021

| STT | Tên hóa chất, vật liệu y tế | Đơn vị/năm | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vôi soda hạt | Lít | 10 |
|  | Cồn | Lít | 60 |
|  | Chỉ thị sinh học trong hấp khử trùng | Ống | 350 |
|  | Dung dịch lọc thận HD plus 144A | Can | 1626 |
|  | Miếng thử lò hấp Bowie Dick | Miếng | 400 |
|  | Test thử hóa chất trước | Test | 100 |
|  | Hộp bột thẩm phân máu Sol cart B bicarbonate | Hộp | 3745 |
|  | Test thử hóa chất sau | Test | 100 |
|  | Test kiểm soát gói đồ hấp nhiệt độ, áp suất, thời gian | Miếng | 1000 |
|  | Test kiểm soát tiệt trùng vi sinh 3h bằng hơi nước | Ống | 350 |
|  | Test nhanh | Test | 1400 |
|  | Aztreonam 30mcg 30mcg(Aztreonam) | Đĩa | 250 |
|  | Clindamycin 2mcg 2mcg(Clindamycin) | Đĩa | 250 |
|  | Clotest (Clotest) | Test | 1220 |
|  | Clover | Test | 1.156 |
|  | Colistin 10mcg 10mcg (Colistin) | Đĩa | 250 |
|  | CRP Latex Atlas 100T (CRP Latex Atlas 100T) | Test | 500 |
|  | Đĩa kháng sinh | Đĩa | 4.150 |
|  | Dịch lọc máu Hemosol | Túi | 90 |
|  | HIV Device | Test | 410 |
|  | Moxifloxacin 5mcg 5mcg | Đĩa | 250 |
|  | Onsite H.Pylori Ag Rapid Test | Test | 525 |
|  | Onsite HAV IgM Rapid Test (HAV IgM) | Test | 330 |
|  | Onsite HEV IgM Rapid Test (HEV IgM) | Test | 330 |
|  | Sabouraud Dextrose Agar | Đĩa | 970 |
|  | Taenia solium Antibody Assay | Test | 96 |
|  | Test XN | Test | 900 |
|  | 04880340190 PROCELL M 2*2 L ELEC | Hộp | 37 |
|  | 10394246001 COBAS SAMPLE CUP 5000PCS | Cái | 4000 |
|  | 11379208173 Combur-10-M 100 Str | Que | 10000 |
|  | Thuốc thử nhóm máu | Hộp | 92 |
|  | Gel bôi trơn vô trùng dùng trong nội soi, thăm khám phụ khoa | Hộp | 61 |
|  | 03004899190 PRECLEAN M (PreClean M Elecsys cobas e) | Hộp | 38 |
|  | 04687787190 HBSAG 2 ELEC | Hộp | 38 |
|  | 04880293190 CLEAN-CELL M 2*2 L ELEC | Hộp | 37 |
|  | 05772583001 MICROSAMPLER PROTECT sterile | Cái | 250 |
|  | 06368921190 Anti-HCV G2 cobas e 100 | Hộp | 36 |
|  | Bộ xét nghiệm hơi thở urea C13 | Hộp | 285 |
|  | Cellpack DCL 20L | Thùng | 23 |
|  | Coulter DxH Diluent 10L | Hộp | 45 |
|  | Taenia solium IgG (Cysticercus cellulosae Ab (sán lợn)) | Test | 96 |
|  | Fasciola Antibody Assay (Fasciola sp (Sán lá lớn ở gan)) | Test | 96 |
|  | iVA qPCR 3Standard Kit | Bộ | 45 |
|  | Reaction Vessels | Túi | 24 |
|  | Strongyloides Antibody Assay (Strongyloides stercoralis | Test | 96 |
|  | System Calibrator | Lọ | 23 |
|  | Toxocara Antibody Assay (Toxocara canis IgG) | Test | 192 |
|  | Tube for ESR (Tube for ESR) | Ống | 200 |
|  | Wash Buffer II | Thùng | 46 |
|  | Aniosyme Synergy-5 | Chai | 65 |
|  | Dung dịch phun khử nhanh các bề mặt và trang thiết bị | Chai | 29 |
|  | Clincare (Chlorhexidine gluconate 0,5%) | Chai | 156 |
|  | Dung dịch rửa tay phẫu thuật chlorhexidine 4% | Chai | 23 |
|  | Dung dịch sát khuẩn Microshield 2% | Chai | 74 |
|  | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ Cidex OPA 5L | Can | 57 |
|  | Germisept 2,5 g | Viên | 2600 |
|  | Lifo-Scrub 500ml (Chlorhexidine digluconate 3,9%) | Chai | 25 |
|  | Oxy già (Hydroxy peroxide 3% (oxy già)) | Chai | 172 |
|  | Povidine | Chai | 351 |
|  | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn (có chất bảo vệ da) | Chai | 99 |
|  | Clonorchis sinensis IgG (Clonorchis/ Opisthorchis Ab (sán lá nhỏ ở gan)) | Test | 96 |
|  | Entamoeba histolytica Antibody Assay | Test | 96 |
|  | Môi trường nuôi cấy FA Plus BacT/Alert | Chai | 70 |
|  | Substrate (Substrate) | Bình | 40 |
|  | Trichinella Antibody Assay (Trichinella spiralis IgG) | Test | 96 |
|  | Que thử đường huyết | Que | 3252 |
|  | Aerobic Blood Culture Bottle (I-1) | Chai | 120 |
|  | ASO Latex Atlas 100T (Kit thử ASO (Anti Streptolysin O)) | Test | 400 |
|  | BA 90 (Thạch máu - Blood agar) | Đĩa | 350 |
|  | Chocolate Agar (Thạch CA - Chocolate Agar) | Đĩa | 40 |
|  | Chocolate H Agar (Thạch CAHI) | Đĩa | 70 |
|  | Đĩa giấy oxidase (Đĩa giấy oxidase) | Đĩa | 60 |
|  | IDStrip GNA ID (Strip API 20E) | Strip | 24 |
|  | IDStrip GNA+B ID (Strip API 20NE) | Strip | 72 |
|  | IDStrip Staph (Strip API Staph) | Strip | 40 |
|  | MC 90 (Thạch MC - Mac Conkey Agar) | Đĩa | 480 |
|  | Mueller Hinton Agar (Thạch MHA (dạng đĩa)) | Đĩa | 300 |
|  | Dengue NS1 Ag Cassette (Dengue NS1) | Test | 1260 |
|  | Dengue IgG/IgM Cassette (Dengue IgG/IgM) | Test | 540 |
|  | RF Latex Atlas 100T (Kit thử RF) | Test | 100 |
|  | Rota Test (Test nhanh Rotavirus) | Test | 60 |
|  | Thẻ định nhóm máu ABO+D tại giường bệnh | Test | 700 |
|  | SS Agar (Thạch Salmonella-Shigella) | Đĩa | 240 |
|  | Test tay chân miệng EV 71 IgM/IgG | Test | 50 |
|  | Thioglycolate medium (Thioglycolate lỏng) | Ống | 110 |
|  | TPHA latex kit (Kit thử TPHA) | Test | 200 |
|  | Dung dịch ngâm tẩy rửa theo cơ chế enzym | Chai | 92 |
|  | Airway | Cái | 208 |
|  | Áo phẫu thuật dùng 1 lần M | Bộ | 17 |
|  | Băng bảo vệ mắt trẻ sơ sinh | Cái | 91 |
|  | Bao dây cần đốt | Cái | 8 |
|  | Bao giày nylon cao cổ | Đôi | 135 |
|  | Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Cái | 22 |
|  | Bộ dây lọc máu | Bộ | 62 |
|  | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn Artline 1 đường | Bộ | 2 |
|  | Bộ hút đàm kín số 14 (Lọ lấy đàm kín tiệt trùng) | Bộ | 4 |
|  | Bộ khăn can thiệp mạch vành (Bộ khăn chụp mạch vành) | Bộ | 5 |
|  | Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M100 | Bộ | 9 |
|  | Bộ thông phổi đơn | Cái | 5 |
|  | Catheter tĩnh mạch rốn | Cái | 16 |
|  | Catheter động mạch quay 3F | Bộ | 2 |
|  | Catheter chạy thận | Bộ | 3 |
|  | Dây hút đàm | Cái | 421 |
|  | Dây Penrose | Sợi | 18 |
|  | Dây oxy 2 nhánh sơ sinh | Sợi | 3 |
|  | Điện cực dán đo dẫn truyền điện cơ | Miếng | 12 |
|  | Găng phẩu thuật tiệt trùng | Đôi | 1849 |
|  | Kẹp rốn | Cái | 14 |
|  | Khăn em bé | Cái | 2920 |
|  | Kim K Files số 6-80 (K-file (các số, dài 21-25)) | Vĩ | 2 |
|  | Kim Reamers số 6-80 (K-reamer (các số, dài 21-23-25)) | Vĩ | 2 |
|  | Kim đo điện cơ đồng tâm | Cây | 40 |
|  | Bộ truyền dịch áp lực cao | Cái | 7 |
|  | Mask gây mê | Cái | 2 |
|  | Nội khí quản cong mũi Flexicare | Cái | 2 |
|  | Nút đậy quả lọc thận | Cái | 500 |
|  | Ống hút đàm nhớt | Sợi | 192 |
|  | Ống dẫn lưu ổ bụng | Cái | 22 |
|  | Ống sonde double J | Sợi | 5 |
|  | Ống nghiệm thủy tinh | Cái | 250 |
|  | Ống hút Pasteur 1ml | Cái | 300 |
|  | Bộ gây tê ngoài màng cứng cải tiến | Bộ | 4 |
|  | Quả lọc thận | Quả | 13 |
|  | Rọ lấy sỏi | Cái | 4 |
|  | Ống thông tiểu Pezzer | Cái | 2 |
|  | Sonde JJ các loại từ 7Fr, dài 26cm (Ống sonde double J) | Cái | 2 |
|  | Vật liệu cầm máu | Miếng | 14 |
|  | Trục lắp (Trục lắp cho đĩa đánh bóng) | Cái | 30 |
|  | Túi nước tiểu quai treo | Cái | 455 |
|  | Túi đựng bệnh phẩm tiệt trùng | Cái | 10 |
|  | Túi đựng phân | Cái | 10 |
|  | Túi cuộn tiệt trùng | Cuộn | 10 |
|  | Bao tránh thai | Cái | 1551 |
|  | Bao tóc xếp | Cái | 8053 |
|  | Bao Camera nội soi | Cái | 123 |
|  | Bao giày nylon | Đôi | 1848 |
|  | Bộ chăm sóc catheter | Bộ | 52 |
|  | Bơm tiêm | Cái | 16204 |
|  | Bộ ống nẫng người lớn | Bộ | 14 |
|  | Đầu côn có lọc tiệt trùng | Hộp | 46 |
|  | Đầu col vàng | Cái | 12000 |
|  | Đầu col xanh 200-1000 µl | Cái | 8000 |
|  | Đầu dò mổ amidan và nạo V.A | Cái | 2 |
|  | Đầu côn có lọc tiệt trùng 1-20μl 20μl | Cái | 5 |
|  | Dây Ga rô | Cái | 97 |
|  | Dây cho ăn | Sợi | 54 |
|  | Dây hút phẫu thuật đã tiệt trùng 8 ly dài 2m | Sợi | 550 |
|  | Dây oxy 2 nhánh size S | Cái | 89 |
|  | Dây đeo tay cho bệnh nhân | sợi | 1053 |
|  | Dây oxy 2 nhánh size L | Cái | 1204 |
|  | Dây hút đàm | Cái | 290 |
|  | Dây hút nhớt | Cái | 2 |
|  | Dây xông hậu môn | Sợi | 16 |
|  | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Cây | 10769 |
|  | Điện cực tim | Cái | 2742 |
|  | Dome đo huyết áp xâm lấn | Cái | 2 |
|  | Dụng cụ phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo | Cái | 32 |
|  | Ống nghiệm ly tâm nhựa | Cái | 1250 |
|  | Găng tay | Đôi | 95608 |
|  | Găng sản VINA-Obstetrics Gloves (Sterile) | đôi | 30 |
|  | Găng khám không bột | Đôi | 2950 |
|  | Găng phẫu thuật không bột | Đôi | 116 |
|  | Giấy gói dụng cụ | Tờ | 550 |
|  | Giấy in nhiệt | Cuộn | 7 |
|  | Giấy lau không bụi Kimwipes | Hộp | 5 |
|  | Kẹp rốn | Cái | 372 |
|  | Khẩu trang | Cái | 21938 |
|  | Săng mổ | Cái | 292 |
|  | Khóa ba chia + dây 100 cm | Sợi | 50 |
|  | Kim tiêm VIKIMCO | Cây | 151 |
|  | Lam kính | Cái | 2880 |
|  | Lam men | Cái | 1600 |
|  | Lancet lấy máu | Cây | 30 |
|  | Lọc khuẩn | Cái | 192 |
|  | Lọ sinh phẩm | Lọ | 9588 |
|  | Lọ đựng bệnh phẩm tiệt trùng | Cái | 318 |
|  | Mask thở oxy | Cái | 212 |
|  | Mask xông khí | Cái | 168 |
|  | Mask gây mê | Cái | 2 |
|  | Mask oxy có túi người lớn | Bộ | 46 |
|  | Mặt nạ soi thanh quản | Cái | 3 |
|  | Mền sưởi ấm | Cái | 240 |
|  | Nelaton Catheter | Sợi | 118 |
|  | Nội khí quản cong miệng | Cái | 39 |
|  | Nón y tế | Cái | 118 |
|  | Ống nghiệm | Ống | 52421 |
|  | Ống hút Pipet | Cái | 200 |
|  | Ống đặt nội khí quản lò xo | Cái | 32 |
|  | Ống thông phổi | Cái | 3 |
|  | Ống thông dạ dày | Cái | 161 |
|  | Ống đặt nội khí quản có bóng | Cái | 181 |
|  | Ống nối dây thở | Cái | 31 |
|  | Phim | Tấm | 10090 |
|  | Que lấy bệnh phẩm Nam/Nữ tiệt trùng | Cái | 844 |
|  | Sonde Foley | Sợi | 406 |
|  | Tấm lót | Miếng | 1.416 |
|  | Tạp dề Medico | Cái | 562 |
|  | Túi cuộn tiệt trùng | Cuộn | 83 |
|  | Túi cho ăn | Cái | 39 |
|  | Túi sưởi ấm | Túi | 6 |
|  | Dụng cụ tránh thai trong tử cung | Cái | 40 |
|  | Bơm tiêm | Cái | 12716 |
|  | Bơm kim tiêm VIKIMCO | Cái | 26673 |
|  | Bộ tiêm chích FAV | Bộ | 17 |
|  | Dây bơm tiêm tự động | Sợi | 633 |
|  | Dây truyền máu | Sợi | 141 |
|  | Dây truyền dịch | Sợi | 7230 |
|  | Introcan Safety-W Fep | Cây | 607 |
|  | Khóa ba ngã | Sợi | 1805 |
|  | Kim | Cái | 24883 |
|  | Nút vặn kim luồn | Cái | 4446 |
|  | Ống tiêm insulin | Cái | 160 |
|  | Băng thun | Cuộn | 276 |
|  | Băng keo | Miếng | 871 |
|  | Băng bột bó Orthocast | Cuộn | 255 |
|  | Băng cuộn y tế | Cuộn | 585 |
|  | Bông amidal | Gói | 15 |
|  | Bông thấm nước | Kg | 31,5 |
|  | Bông gòn viên tiệt trùng | Gói | 121 |
|  | Bông gạc | Miếng | 5412 |
|  | Bông mỡ cuộn | Cuộn | 44 |
|  | Gạc | Miếng | 157612 |
|  | Băng keo | Miếng | 34401 |
|  | Que gòn | Cây | 633 |
|  | Miếng cầm máu SPONGOSTAN bằng gelatin dạng bọt xốp màu trắng tiệt trùng, không tan | Miếng | 12 |
|  | Tăm bông ráy tai | Hộp | 29 |
|  | Băng Alginate Calcium dạng gạc | Miếng | 118 |
|  | Băng gạc Lipido-colloid có đường viền bám dính | Miếng | 30 |
|  | Urgotul | Miếng | 89 |
|  | Bộ bơm bóng Everest | Cái | 2 |
|  | Dây dẫn can thiệp | sợi | 2 |
|  | Dây nối chụp buồng thất, áp lực | Cái | 2 |
|  | Dây dẫn chụp mạch máu ANGIOFLEX guide wire 0.035", 150cm, đầu thẳng hoặc đầu J | sợi | 5 |
|  | Dụng cụ mở đường động mạch quay - Prelude Radial | Cái | 5 |
|  | Ống thông | Cái | 9 |
|  | 3.5 mm cortex screw | cái | 34 |
|  | 3.5 mm locking head screw | cái | 5 |
|  | Đai cột sống lưng | Cái | 8 |
|  | Đai Desaul | Cái | 2 |
|  | Đai xương đòn | Cái | 5 |
|  | Nẹp | Bộ | 50 |
|  | Chổi đánh bóng răng TPC | Cái | 144 |
|  | Côn phụ các cỡ (A, B, C, D) | Hộp | 3 |
|  | Đai kim loại Matrix Bands | Gói | 5 |
|  | Giấy trộn vật liệu GC | Xấp | 5 |
|  | Giấy lau sát trùng dụng cụ CaviWipes | Hộp | 11 |
|  | Khăn choàng giấy | Bọc | 5 |
|  | Mũi khoan nha khoa Conical Bur (Drill) | Cái | 2 |
|  | Mũi Carbide SSWhite | Mũi | 20 |
|  | Mũi khoan răng Mani Dia-Burs | Mũi | 25 |
|  | Ống hút Pasteur | Cái | 200 |
|  | Sò đánh bóng Acclean | Cái | 200 |
|  | Trâm Protaper for Hand Fhu | Bộ | 5 |
|  | Dao mổ | Cái | 676 |
|  | Chỉ | Tép | 2447 |
|  | BCG (Vacxin phòng lao) 1ml 10 liều | Liều | 1,530 |
|  | Cervarix 0,5ml 1 liều 0,5ml 1 liều | Lọ | 18 |
|  | Engerix B | Lọ | 458 |
|  | Hepavax-Gene 10mcg 10mcg | Lọ | 376 |
|  | HEPABIG 100UI/0.5ml 100UI/0.5ml | Lọ | 10 |
|  | Immuno Hbs 180UI/ml 180UI/ml | Lọ | 20 |
|  | Influvac 0,5ml 0,5ml 1 liều | Ống | 76 |
|  | MMR II 0,5ml 0,5ml 1 liều | Lọ | 128 |
|  | Pentaxim 0,5ml 1 liều 0,5ml 1 liều | Ống | 309 |
|  | Polysaccharide Meningococcal A+C 0,5ml 1 liều | Ống | 37 |
|  | Rotarix 1,5ml 1,5ml | Lọ | 50 |
|  | SAT 1.500UI 1.500UI | Ống | 164 |
|  | Synflorix 0,5ml 1 liều 0,5ml 1 liều | Ống | 193 |
|  | Twinrix 1ml 1ml | Lọ | 3 |
|  | Typhim VI 0,5ml 1 liều 0,5ml 1 liều | Ống | 8 |
|  | Varivax & Diluent Inj 0,5ml 1350PFU 0,5ml | Lọ | 137 |
|  | VAT 0,5ml 1 liều 0,5ml 1 liều | Ống | 262 |
|  | Vaxigrip | Ống | 15 |
|  | Vắcxin viêm não Nhật Bản - Jevax 1ml 1 liều | Lọ | 24 |

Nguồn: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex, 2021

### 4.3 Nhiên liệu, hóa chất khác

Bảng 1.5. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất của bệnh viện năm 2021

| STT | Hạng mục | Đơn vị/ năm | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện | KWh | 6.848.300 |
| 2 | Nước | m3 | 74.602 |
| 3 | Dầu DO (dự phòng máy phát điện) | lít | 2.500 |

Nguồn: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex, 2021

# CHƯƠNG II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,

# KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

Bệnh viện đa khoa Quốc tế  Becamex không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.

## 2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường:

Không thay đổi so với nội dung đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy phép môi trường thành phần cho dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamex.

# CHƯƠNG III

# KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP

# BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

## 1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế, xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

### 1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

Nước mưa

Hệ thống thu gom nước mưa các tòa nhà

Nước mưa chảy tràn từ sân bãi, đường nội bộ

Hệ thống thu gom nước mưa trong khuôn viên Bệnh viện

Kênh tiêu Bình Hòa

Hệ thống thu gom nước mưa của khu vực

Toàn bộ nước mưa tại khu vực dự án được thu gom riêng, tách biệt với hệ thống thu gom nước thải. Nước mưa từ trên mái sẽ theo ống thoát nước mưa thoát xuống hệ thống thu gom nước mưa trong khuôn viên bệnh viện và nước mưa chảy tràn từ sân bãi, đường nội bộ cũng thoát vào hệ thống thu gom nước mưa trong khuôn viên bệnh viện sau đó đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực rồi dẫn về cuối tuyến đường số 1 băng qua Đại lộ Bình Dương và đổ vào kênh tiêu Bình Hòa.

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa

Nước mưa từ các mái nhà: Công ty đã lắp đặt hệ thống thu gom nước mưa từ các mái nhà bằng đường ống PVC xuyên tầng có đường kính160mm;

Hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên bệnh viện: dạng cống tròn bê tông cốt thép có đường kính Ø600 – Ø1000, độ dốc 1,5‰ – 6,98‰. Dọc theo đường cống là các hố ga (vật liệu BTCT, kích thước 900x900x2000mm), có trang bị song chắn rác.

Nước mưa từ hệ thống thu gom nước mưa trong khuôn viên bệnh viện sẽ thoát vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực tại hố ga phía Đông Bắc của bệnh viện (góc giao giữa đường số 1 và đường số 2); hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực là cống hộp 2.500 x 2.500mm dẫn về cuối tuyến đường số 1, sau đó băng qua Đại lộ Bình Dương và đổ vào kênh tiêu Bình Hòa. Tuyến cống băng qua đường Đại lộ Bình Dương là cống tròn BTCT, dạng cống cặp, mỗi cống Ø1.500.

Bảng 3.1. Thống kê đường thoát nước mưa của Bệnh viện.

| STT | Hạng mục | Đường kính Cống | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực tòa nhà A&B Cống D300 | D300 | m | 20 |
| 2 | Khu vực FM & MO Cống D300 | D300 | m | 2 |
| 3 | Khu vực canteen Cống D300 | D300 | m | 10 |
| 4 | Khu vực nhà rác và nhà giặt | D300 | m | 17 |

Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex,2022

### 1.2 Thu gom, thoát nước thải

Hệ thống thu gom nước thải được xây dựng tách biệt hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống thu gom nước thải được chia thành 2 hệ thống theo khu vực như sau:

- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt từ các công trình phụ trợ: toàn bộ nước thải sinh hoạt từ các bồn rửa tay, bồn cầu, nhà vệ sinh khu vực căn tin, công viên; nước thải từ hoạt động rửa các thùng rác tại khu chứa chất thải, nước thải từ khu vực nhà giặt và nước thải từ căn tin (sau khi qua bể tách dầu) sẽ được thu gom về 01 hố ga (phía Tây tòa nhà FM) sau đó thu gom về Hệ thống xử lý chất thải của Bệnh viện bể tự hoại 3 ngăn (thể tích 257,4 m3) và dẫn vào HTXLNT chung của Bệnh viện để xử lý chung với nước thải phát sinh từ tòa nhà A và B.

- Hệ thống thu gom nước thải phát sinh từ tòa nhà A và B: nước thải từ các phòng mổ, khu khám, cấp cứu, xét nghiệm  được thu gom chung với nước thải sinh hoạt từ các bồn rửa tay, bồn cầu, nhà vệ sinh của cán bộ nhân viên, bệnh nhân từ tòa nhà A và B sẽ được thu gom về 01 hố ga (phía Đông tòa nhà FM) sau đó thu gom về bể tự hoại 3 ngăn (thể tích 257,4 m3) rồi dẫn vào HTXLNT chung của bệnh viện để xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B (K = 1,0), sau đó thải ra hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên bệnh viện sau đó chảy vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực tại hố ga phía Đông Bắc của bệnh viện (góc giao giữa đường số 1 và đường số 2); hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực là cống hộp 2.500 x 2.500mm dẫn về cuối tuyến đường số 1, sau đó băng qua Đại lộ Bình Dương và đổ vào kênh tiêu Bình Hòa. Tuyến cống băng qua đường Đại lộ Bình Dương là cống tròn BTCT, dạng cống cặp, mỗi cống Ø1.500.

- Mô tả hệ thống thu gom và thoát nước thải:

Hệ thống thu gom và thoát nước từ công trình phụ trợ

- Hệ thống thu gom nước thải từ bồn rửa tay, nhà vệ sinh, bồn cầu: thu gom nước thải đi vào hệ thống thoát  nước thải chính bằng ống PVC D250.

- Hệ thống thu gom nước thải từ căn tin: do chứa nhiều dầu mỡ nên được dẫn ra bể tách dầu (vật liệu BTCT, kích thước 1,45 x 0,5 x 0,7 m) và đi vào hệ thống thoát nước thải chính bằng ống PVC D250.

- Hệ thống thu gom nước thải từ hoạt động rửa thùng rác tại khu chứa chất thải: thu gom nước thải đi vào hệ thống thoát nước thải chính bằng cống BTCT Ø300.

- Hệ thống thu gom nước thải từ khu vực nhà giặt đi vào hệ thống thoát nước thải chính bằng ống PVC D250.

- Hệ thống thu gom nước thải chính của bệnh viện bằng cống HDPE Ø300 dẫn về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ trước khi qua các công trình xử lý nước thải tiếp theo của bệnh viện.

Mô tả hệ thống thu gom và thoát nước từ tòa nhà A và tòa nhà B

Hệ thống thu gom nước thải từ tòa nhà A và B: nước thải từ phòng mổ, khu khám, cấp cứu, xét nghiệm được thu gom chung với nước thải sinh hoạt từ tòa nhà A và B vào hệ thống thoát nước thải chính bằng ống PVC D250 sau đó tự chảy về bể tự hoại trước khi dẫn vào công trình xử lý nước thải tiếp theo của bệnh viện bằng cống HDPE Ø300.

- Điểm xả nước thải sau xử lý

Nước thải sau HTXLNT của Bệnh viện được thải ra hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên Bệnh viện sau đó chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực và đổ vào kênh tiêu Bình Hòa. Sau đó, nước thải theo kênh tiêu Bình Hòa ra rạch Vĩnh Bình, rồi chảy vào sông Sài Gòn cụ thể như sau:

- Tọa độ hệ thống XLNT: X = 12 06 023 m; Y = 06 86 535 m.

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra hệ thống thoát nước của khu vực: X = 12 06 022 m;  Y = 06 86 916 m.

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra kênh Tiêu Bình Hòa: X = 12 05 698 m; 
Y = 06 86 927 m.

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra rạch Vĩnh Bình: X = 12 02 503 m; Y = 06 87 218 m.

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra sông Sài Gòn: X = 12 01 845 m; Y = 06 87 131 m.

- Công trình cửa xả nước thải

Nước thải sau bể khử trùng của hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT cột B, K = 1,0 theo hệ thống cống HDPE Ø400 mm thoát ra hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực là cống hộp 2.500 x 2.500 mm dẫn về cuối tuyến đường số 1, sau đó băng qua Đại lộ Bình Dương và đổ vào kênh Tiêu Bình Hòa. Tuyến cống băng qua đường Đại lộ Bình Dương là cống tròn BTCT, dạng cống cặp, mỗi cống Ø1.500 mm.

Như vậy, cửa xả nước thải khi thải vào kênh VSIP là miệng cống hộp BTCT Ø1.500 mm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định nguồn tiếp nhận nước thải.

Nước thải y tế và sinh hoạt từ tòa nhà A và B

Hệ thống xử lý 
nước thải của bệnh viện

Hệ thống thoát nước chung của khu vực

Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn

Bể tách dầu

Nước thải sinh hoạt từ bồn rửa tay, nhà vệ sinh, bồn cầu; từ hoạt động rửa thùng rác

Bể tự hoại

Hệ thống thoát nước mưa của bệnh viện

Kênh Tiêu Bình Hòa

Rạch Vĩnh Bình

Sông Sài Gòn

Hình 3.2. Sơ đồ tổng thể thu gom và thoát nước thải

Hiện nay, nước thải sau xử lý và nước mưa của toàn bộ Bệnh viện đều xả vào kênh tiêu Bình Hòa phía Đông của Bệnh viện tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, nước thải theo kênh tiêu Bình Hòa ra rạch Vĩnh Bình, rồi chảy vào sông Sài Gòn.

### 1.3. Xử lý nước thải:

Với quy mô hoạt động và lưu lượng nước thải phát sinh của bệnh viện như hiện nay (khoảng 152 m3/ngày đêm – Sổ theo dõi lưu lượng nước thải từ tháng 01/2020 đến 06/2022). Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 có công suất 440 m3/ngày.đêm, đảm bảo xử lý nước thải đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B (K=1) trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực rồi đổ vào kênh tiêu Bình Hòa. Quy trình công nghệ xử lý nước thải như sau:

Hình 3.3. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải:

- Bể tách dầu

Nước thải từ căn tin, nhà ăn do có lẫn dầu mỡ nên được tách dầu để hạn chế tắc nghẽn đường ống và giảm hiệu quả xử lý của các công trình tiếp theo. Bể tách dầu hoạt động theo nguyên lý chênh lệch tỷ trọng: dầu mỡ nhẹ sẽ nổi lên trên bề mặt bể và được gạt bỏ theo định kỳ còn nước có tỷ trọng lớn hơn sẽ theo ống ở đáy bể qua bể tự hoại để tiếp tục xử lý cùng nước thải sinh hoạt và nước thải y tế.

- Bể tự hoại

Nước thải từ căn tin (sau khi qua bể tách dầu) và nước thải từ bồn rửa tay, nhà vệ sinh, bồn cầu; từ hoạt động rửa thùng rác được thu gom về hố ga 1, hố ga 2 và nước thải y tế sẽ được dẫn qua bể tự hoại ba ngăn trước khi chảy về hệ thống xử lý nước thải. Bể tự hoại với chức năng lưu giữ chất rắn từ các nhà vệ sinh, phân hủy và giảm tải lượng cho hệ thống xử lý. Rác thải sẽ được giữ lại tại thiết bị tách rác đặt tại đầu bể tự hoại nhằm loại bỏ rác thải ra khỏi hệ thống, tránh gây tắc nghẽn các công trình sinh học phía sau.

- Bể điều hòa

Nước từ bể tự hoại sẽ tự chảy qua bể điều hòa.

Do đặc thù của việc xả thải là không liên tục, có những thời điểm lưu lượng nước thải về rất nhiều và ngược lại, làm cho nước thải đầu vào không cân bằng về lưu lượng lẫn chất lượng. Bể điều hòa được thiết kế nhằm điều hòa lưu lượng và chất lượng của nước thải, phân phối đều nước thải theo giờ cho các công trình xử lý phía sau, đặc biệt là không gây sốc tải cho quá trình xử lý sinh học. Máy sục khí chìm được lắp đặt trong bể nhằm khuấy trộn nước thải, hạn chế quá trình sa lắng cặn.

Thành phần chủ yếu của Nitơ trong dòng nước thải đầu vào ở dạng Nitơ hữu cơ và độ kiềm của nước thải rất thấp, trong điều kiện môi trường như vậy, quá trình biến đổi Nitơ hữu cơ hoặc Nitơ ở dạng Ammonia thành Nitrat (NO3-) diễn ra rất chậm và hiệu quả thấp. Do đó, cần bổ sung kiềm vào nước thải giúp cho quá trình Nitrat hóa hiệu quả và diễn ra nhanh hơn.

Tiếp theo, nước thải được bơm vào bể xử lý sinh học hiếu khí kết hợp giá thể lơ lửng (Moving bed Bio Reactor – MBBR).

- Bể xử lý sinh học thiếu khí/hiếu khí kết hợp giá thể lơ lửng (MBBR).

Bể MBBR được chia làm 2 ngăn nhỏ gồm bể Anoxic – MBBR và bể Aerobic – MBBR với giá thể lơ lửng được cho vào cả 2 ngăn.

Ngăn Anoxic – MBBR diễn ra quá trình khử Nitrat trong nước thải và giải phóng khí Nitơ ra ngoài không khí đồng thời giúp ngăn ngừa sự phát triển của các vi sinh vật dạng sợi tồn tại trong bể lắng – nguyên nhân khiến bùn trở nên khó lắng.

Một dòng tuần hoàn hỗn hợp bùn và Nitrat từ bể lắng được đưa trở về ngăn này giúp ổn định lượng sinh khối trong bể đồng thời xử lý triệt để thành phần Nitơ có trong nước thải. Tại đây, kiềm cũng được châm vào để duy trì mức pH ổn định trong suốt quá trình xử lý.

Ngăn Aerobic – MBBR là bể sinh học hiếu khí kết hợp với giá thể lơ lửng có chức năng duy trì môi trường hiếu khí để nhóm vi sinh vật ưa khí phân giải (oxi hóa) chất hữu cơ thành tế bào mới, khí CO2 và H2O.

Quá trình oxi hóa (khử) các chất hữu cơ như sau:

Chất hữu cơ + O2 + chất dinh dưỡng (N,P)

Tế bào mới + CO2  +  H2O

Để thực hiện được quá trình chuyển hoá này, một lượng vi sinh vật ban đầu – bùn hoạt tính – sẽ được cấy vào trong bể để tạo một nồng độ vi sinh tương ứng với lượng cơ chất đầu vào. Sự phù hợp giữa hai yếu tố này được đánh giá qua hai chỉ tiêu MLSS (hàm lượng sinh khối lơ lửng – mg/L) và tỷ lệ F/M (lượng cơ chất/vi sinh vật).

Song song đó, không khí sẽ được cấp liên tục vào bể để trộn đều và giữ cho bùn ở trạng thái lơ lửng trong nước thải và cấp đủ Oxy cho vi sinh vật Oxy hóa các chất hữu cơ có trong nước thải.

Trong bể, các giá thể vi sinh vật ở dạng lơ lửng đóng vai trò là các giá thể để cho các vi khuẩn cư trú, sinh sản và phát triển, giúp duy trì nồng độ vi sinh vật ổn định trong quá trình xử lý.

Việc kết hợp các giá thể vi sinh vật giúp tải trọng xử lý BOD cao hơn bể xử lý hiếu khí khuấy trộn truyền thống, điều này giúp cho thể tích của bể xử lý nhỏ lại, tiết kiệm diện tích sử dụng đất.

Số lượng bùn hoạt tính sinh ra trong thời gian lưu lại trong bể xử lý hiếu khí của lượng nước thải ban đầu đi vào trong bể có thể không đủ làm giảm nhanh các chất hữu cơ do đó phải sử dụng lại một phần bùn hoạt tính đã lắng xuống đáy ở bể lắng phía sau, bằng cách tuần hoàn bùn về bể MBBR để đảm bảo nồng độ vi sinh vật trong bể.

Bể lắng kết hợp tấm vách nghiêng (Lắng lamella)

Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải rời khỏi bể xử lý hiếu khí tự động chảy tràn vào bể lắng kết hợp tấm vách nghiêng nhằm tiến hành quá trình tách nước và bùn bằng quá trình lắng trọng lực.

Trước khi vào bể lắng, nước thải được trộn với hóa chất keo tụ PAC nhằm giúp quá trình lắng cặn trong ngăn lắng đạt hiệu quả cao. Đồng thời, việc kết hợp tấm vách nghiêng trong bể lắng nhằm tăng cường thời gian lắng cho các hạt cặn, giúp giảm tải trọng bề mặt của bể lắng, dẫn đến diện tích bề mặt của bể lắng nhỏ lại, giúp tiết kiệm diện tích đất sử dụng.

Bùn sinh học tự lắng về hố chứa bùn ở đáy bể, nhờ đáy bể được thiết kế với độ dốc lớn. Một lượng xác định của bùn sinh học (bùn hoạt tính) được tuần hoàn lại đầu bể sinh học hiếu khí nhằm duy trì lượng bùn thích hợp trong cụm bể này. Theo định kỳ, bùn thừa trong hố chứa bùn được bơm vào bể chứa bùn nhằm tiến hành quá trình ổn định bùn và tách nước. Nước thải sau tách bùn ở bể lắng được dẫn qua bể trung gian và bể khử trùng.

- Bể trung gian và bể khử trùng

Nước thải từ bể lắng sinh học sẽ được đưa về bể trung gian trước khi chảy tiếp qua bể khử trùng. Tại bể trung gian, nước thải được trộn với chất khử trùng, được cung cấp bởi hệ thống bơm định lượng tự động nhằm tiêu diệt các vi khuẩn Coliform cũng như các vi sinh gây bệnh khác. Do đặc trưng nước thải bệnh viện có nồng độ vi sinh gây bệnh cao hơn rất nhiều so với các loại nước thải khác nên bể trung gian được thiết kế nhằm tăng thời gian phản ứng giữa hóa chất khử trùng và nước thải. Tiếp theo, bể khử trùng được lắp đặt các vách ngăn nhằm tạo sự khuấy trộn tốt nhất giữa nước thải và hóa chất khử trùng. Nước thải sau bể khử trùng đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT cột B (K = 1,0) được bơm vào hệ thống thoát nước mưa của bệnh viện và thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực rồi ra kênh tiêu Bình Hòa.

- Bể chứa bùn

Bùn dư từ bể lắng được đưa về bể chứa bùn. Tại đây, bùn lắng ở đáy bể được xe hút định kỳ đưa đi xử lý. Nước trên bề mặt được tách ra đưa về bể tự hoại để xử lý.

- Tháp khử mùi

Một quạt hút sẽ hút các khí có mùi hôi từ bể tự hoại, bể điều hòa, bể Anoxic, bể chứa bùn đưa về tháp khử mùi, dòng khí đi vào từ đáy tháp, qua vật liệu khử mùi và thoát ra ngoài.

Tháp khử mùi có kích thước D x H = 0,35 x 1m, vật liệu SUS 304, dày 2 mm, vận tốc dòng khí đi qua lớp vật liệu đệm trong khoảng v =1-1,5 m/s; miệng tháp có đường kính 0,15 m. Bồn chứa dung dịch D x H = 0,5 x 1,1 m, vật liệu SUS 304, dày 2 mm, với lỗ châm hóa chất SS D90. Vật liệu đệm là ống ruột gà cắt nhỏ uPVC. Khí sau xử lý sẽ được đấu nối vào hệ thống thông gió của Bệnh viện.

Bảng 3.2. Thông số cơ bản của các hạng mục công trình

| Stt | Hạng mục | Công suất (m3/ngày) | Vật liệu | Số lượng | Dài L(m) | Rộng W(m) | Cao nước Hw(m) | Cao tổng Hw(m) | Thể tích nước (m3) | Tổng thể tích bể (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể tách dầu | - | BTCT, bên trong phủ lớp epoxy chống xâm thực | 1 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 9,5 | 11,62 |
| 2 | Hố ga 1,2 | - | BTCT | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 4,0 | 0,64 | 5,12 |
| 3 | Bể tự hoại | 1100 | BTCT, bên trong phủ lớp epoxy chống xâm thực | 1,0 | 11,70 | 5,00 | 3,10 | 4,40 | 181,4 | 257,40 |
| 4 | Bể điều hòa | 1100 | BTCT, bên trong phủ lớp epoxy chống xâm thực | 1,0 | 11,5 | 5,00 | 2,80 | 3,40 | 161,00 | 195,5 |
| 5 | Bể Anoxic -MBBR | 440 | Thép không gỉ SS304, dày 3-4mm | 2,0 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 17,5 | 20,0 |
| 6 | Bể Aerobic -MBBR | 440 | Thép không gỉ SS304, dày 3-4mm | 2,0 | 1,00 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 87,5 | 100,0 |
| 7 | Bể lắng Lamella | 440 | Thép không gỉ SS304, dày 3-4mm | 2,0 | 1,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 52,5 | 60,0 |
| 8 | Bể trung gian | 1100 | BTCT, bên trong phủ lớp epoxy | 1,0 | 3,70 | 3,00 | 1,80 | 2,40 | 19,98 | 26,64 |
| 9 | Bể khử trùng | 1100 | BTCT, bên trong phủ lớp epoxy | 1,0 | 7,70 | 3,00 | 1,80 | 2,20 | 41,58 | 50,82 |
| 10 | Bể chứa bùn | 1100 | BTCT, bên trong phủ lớp epoxy | 1,0 | 5,80 | 5,00 | 4,00 | 4,40 | 116,00 | 127,60 |

Nguồn: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex, 2022

Danh mục các trang thiết bị của hệ thống

Bảng 3.3. Các trang thiết bị của HTXLNT

| STT | Hạng mục | Đặc tính kỹ thuật | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hố thu gom nước thải |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Song chắn rác SC-01 | - Kích thước khe lược : lưới lỗ 5 mm - Vật liệu : Inox (khung và lưới) |  | Việt Nam | TB | 1 |
| 2 | Bể điều hòa nước thải |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Bơm nước thải WP-01/02 | - Loại: Bơm chìm. - Lưu lượng: 17 m³/hr - Cột áp: 9m. - Điện năng: 1,1 kW. - Điện áp: 3phase/400V/50Hz. -Vậtliệu: + Thân bơm, cánh bơm: Gang GJL-250. + Trục: Inox AISI 420. | Zenit | Italy | Bộ | 2 |
| 2.2 | Phao đo mực nước | - Loại: phao nổi - Vật liệu: Polypropylene. - Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C. - Kích thước: 106*154*54 (m) - Điện áp: 16A/ 250V. - Cáp dài 5m. | MAC3 | Italy | Bộ | 1 |
| 2.3 | Hệ thống phân phối khí | - Giàn ống phân phối khí bể điều hòa - Vật liệu: Inox. |  | Việt Nam | HT | 1 |
| 2.4 | Máy thổi khí | - Loại: Root - Lưu lượng: 3,40 m³/phút - Áp: 2,5 m - Công suất: 3,0 kW. - Điện áp: 3pha/380V/50Hz. | - | - | TB | 2 |
| 3 | Bể Anoxic |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Máy khuấy chìm SM-01/02 | - Loại: máy khuấy chìm. - Công suất: 0,7 kW. - Điện áp: 3pha/380V/50Hz. | Faggiolati | Italy | Bộ | 2 |
| 3.2 | Bơm định lượng mật rỉ đường | - Loại: Bơm piston - màng. - Lưu lượng: 5 lít/hr - Áp: 2 bar - Công suất: 0,06 kW - Điện áp: 1phase/220V/50Hz. | Milton Roy | USA | Bộ | 1 |
| 4 | Bể sinh học Aerotank |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Máy thổi khí AB-01/02 | - Loại: Root - Lưu lượng: 8,85 m³/phút - Áp: 4,5 m - Công suất: 11 kW. - Điện áp: 3pha/380V/50Hz. | Taiko Kikai | Nhật | Bộ | 2 |
| 4.2 | Bơm tuần hoàn RP-01/02 | - Loại: Bơm chìm. - Lưu lượng: 34 m³/hr - Cột áp: 11 m. - Điện năng: 1,8 kW. - Điện áp: 3phase/400V/50Hz. - Vật liệu: + Thân bơm, cánh bơm: Gang GJL-250. + Trục: Inox AISI 420. | Zenit | Italy | Bộ | 2 |
| 4.3 | Hệ thống đĩa phân phối khí | - Kiểu: Diffuser dạng đĩa, bọt khí mịn - Lưu lượng thiết kế: 0-12 m³/giờ.đĩa - Diện tích bề mặt hoạt động: 0.068m² - Đường kính: 351 mm (12 inch) - Vật liệu: Màng EPDM, khung PP | EDI | USA | HT | 45 |
| 4.4 | Thiết bị kiểm soát pH online | - Khoảng đo: 0 - 14. - Độ chính xác: 0,1. - Kiểu đo: Online. - Model: BL931700-1 - Các thiết bị chính kèm theo: + Điện cực pH đo online (Model HI6100805) + Điện cực phẳng, đầu nối BNC, cáp dài 5m. + Áp suất tối đa: 6bar. + Nhiệt độ: 0ºC - 100ºC | Hana | Hanna Romania | Bộ | 1 |
| 4.5 | Bồn hóa chất CT-01 | - Kiểu: Bồn đứng. - Thể tích: 1000 lít. - Vật liệu: FRB. |  | Việt Nam | TB | 1 |
| 4.6 | Bơm định lượng hóa chất DP-01 | - Vật liệu: PVC/Teflon - Lưu lượng: 12 lít/hr - Áp: 1,5 bar - Công suất: 0,042 kW - Điện áp: 1phase/220V/50Hz. | Milton Roy | USA | Bộ | 1 |
| 4.7 | Phao đo mực nước | - Loại: phao nổi - Vật liệu: Polypropylene. - Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C. - Kích thước: 106*154*54 (m) - Điện áp: 16A/ 250V. - Cáp dài 5m. | MAC3 | Italy | Bộ | 1 |
| 4.8 | Thiết bị kiểm soát oxy hòa tan DO | -Thang do: 0-5mg/l - Độ chính xác: +/- 0,2% - Nhiệt độ làm việc: 0-50°C a/ Bộ hiển thị - Transmitter - Gắn được đồng hồ hai đầu đo DO - Hiển thị giá trị đo trên màn hình tinh thể lỏng - Tín hiệu ra: hai cổng tín hiệu 0/4-20mA b/ Đầu dò – Sensor - Phương pháp đo: đo liên tục, dùng phương pháp đo quang. | B&C | Italy | Bộ | 1 |
| 4.9 | Đồng hồ đo lưu lượng | Đo lưu lượng bằng điện tử KF700 - FLOWTECH - DN50 | Flowtech | China | Bộ | 1 |
| 5 | Bể lắng sinh học và ngăn chứa bùn |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ống trung tâm | - Nhiệm vụ: Tạo dòng chảy thích hợp nhằm tăng hiệu quả tách cặn trong bể lắng - Vật liệu: Inox 304/1,5mm. | BREM | Việt Nam | Ống | 1 |
| 5.2 | Máng răng cưa | - Nhiệm vụ: Thu nước sau lắng - Vật liệu: Inox 304/1,5mm. |  | Việt Nam | Tấm | 1 |
| 5.3 | Tấm chắn bọt | - Nhiệm vụ: Chặn váng bọt quá trình lắng - Vật liệu: Inox 304/1,5mm. |  | Việt Nam | Tấm | 1 |
| 5.4 | Giàn gạt bùn | - Nhiệm vụ: Gạt bùn đáy, hớt bọt nổi bề mặt. - Vật liệu: Inox 304. |  | Việt Nam | HT | 1 |
| 5.5 | Motor khuấy giàn gạt bùn | - Điện năng: 0,75 kW. - Điện áp: 3phase/380V/50Hz. - Tốc độ: 1400/0,1 rpm. - Lớp F, IP 55. | Siti | Italy | Bộ | 1 |
| 5.6 | Bơm bùn SP-01/02 | - Loại: Bơm chìm. - Lưu lượng: 12 m³/hr - Cột áp: 6 m. - Điện năng: 0,75 kW. - Điện áp: 3phase/400V/50Hz. | Tsurumi | Nhật | Bộ | 2 |
| 6 | Bể khử trùng |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bồn hóa chất CT-02 | - Kiểu: Bồn đứng. - Thể tích: 300 lít. - Vật liệu: PVC. |  | Việt Nam | TB | 1 |
| 6.2 | Bơm định lượng hóa chất DP-02A/B | - Loại: Bơm piston - màng. - Lưu lượng: 5 lít/hr - Áp: 2 bar - Công suất: 0,06 kW - Điện áp: 1phase/220V/50Hz. | Milton Roy | USA | Bộ | 1 |
| 6.3 | Phao đo mực nước | - Loại: phao nổi - Vật liệu: Polypropylene. - Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C. - Kích thước: 106*154*54 (m) - Điện áp: 16A/ 250V. - Cáp dài 5m. | MAC3 | Italy | Bộ | 1 |
| 7 | Hệ thống đường ống công nghệ |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ống dẫn nước, bùn, khí và hóa chất | - Đường ống dẫn nước: PVC - Đường ống dẫn bùn: PVC - Đường ống hóa chất: uPVC - Đường ống dẫn khí: Inox/PVC |  | Việt Nam | HT | 1 |
| 7.2 | Hệ thống van tay và phụ kiện | - Thân van: gang xám/gang dẻo. - Đĩa van: loại đồng tâm, làm bằng thép không gỉ/gang dẻo. |  | Việt Nam | HT | 1 |
| 8 | Hệ thống điện |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Hệ thống điện điều khiển | Tủ điện PLC: - Bộ điều khiển PLC: Siemens/ABB. - Thiết bị đóng ngắt: Schneider. - Vỏ tủ điện: Thép sơn tĩnh điện. - Hoạt động ở hai chế độ "Auto" và "Manual" | Siemens/ABB Schneider | EU Việt Nam | HT | 1 |
| 8.2 | Biến tần | - Biến tần 3 pha 11Kw – 380 V | Simens | China | Bộ | 1 |
| 8.3 | Hệ thống ống, máng bảo vệ cáp điện và cáp điện | Vật liệu: - Máng cáp: sắt tráng kẽm. - Ống bảo vệ: PVC. - Cáp điện: CCV - PVC/PVC |  | Việt Nam | HT | 1 |

- Lượng hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  ứng dụng công nghệ xử lý sinh học. Do đó, trong quá trình xử lý, Bệnh viện sử dụng các loại hóa chất trong xử lý nước thải tương đối ít.

Bảng 3.4. Hóa chất được sử dụng trong phần xử lý hóa lý

| STT | Hóa chất | Số lượng | Đặc tính | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC (hóa chất keo tụ) | 1500 kg | [Al2(OH)nCl6 .nxH2O]m PAC dạng tinh thể rắn thường có màu trắng hoặc vàng chanh có nồng độ thường là 30-31%. | Keo tụ những chất bẩn thành những bông cặn có kích thước nhỏ, tạo điều kiện cho quá trình trợ keo tụ được tốt hơn |
| 2 | Dung dịch khử trùng | 3000 lít | Nước Javen (dung dịch NaOCl ) nồng độ Clo hoạt tính 10% hoặc bột Chlorine có nồng độ hoạt tính 60-65% | Dùng để loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh trong nước thải |
| 3 | Xút NaOH | 1000 lít |  | Điều chỉnh độ pH, hỗ trợ phản ứng hóa lý trong quá trình xử lý nước thải |

## 2. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:

Mô hình quản lý chất thải rắn của Bệnh viện như sau:

Chất thải rắn 
phát sinh

Phân loại

Chất thải lây nhiễm

Chất thải thông thường

Khu vực chứa chất thải lây nhiễm

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý

Không có khả năng tái chế (rác sinh hoạt)

Khu vực chứa chất thải sinh hoạt

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý

Có khả năng tái chế

Khu vực chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom tái chế

Chất thải nguy hại không lây nhiễm

Khu vực chứa chất thải tái chế

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn

Chất thải rắn được bệnh viện phân loại ngay tại nguồn và có biện pháp xử lý thích hợp:

- Công ty đã được Chi cục Bảo vệ môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại có Mã sổ quản lý chất thải nguy hại: 74.002.555.T (cấp lần 1 ngày 22 tháng 04 năm 2014).

- Đối với chất thải sinh hoạt: Công ty đã trang bị các thùng nhựa dung tích 240 lít có nắp đậy kín. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh tiến hành thu gom, di chuyển đưa về khu vực chứa chất thải sinh hoạt (diện tích 40 m2) với tần suất là 2 lần/ngày. Ngoài ra, trong trường hợp cấp thiết hoặc chất thải phát sinh đột xuất thì tăng cường thu gom ngoài thời gian quy định. Sau đó, Công ty chuyển giao cho Xí nghiệp xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương thu gom với tần suất 3 lần/tuần (vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần) theo Hợp đồng số 1156-RSH/HĐ-KT/20 ngày 26 tháng 06 năm 2020.

- Đối với chất thải thông thường có khả năng tái chế như: vỏ chai nhựa dịch truyền, vỏ chai nhựa nước ngọt, can nhựa lọc thận, các loại giấy vỏ thuốc, carton, rác sinh hoạt có thể tái chế, thùng nhựa, vỏ chai dịch truyền thủy tinh được Công ty tách riêng, lưu chứa tại khu chứa chất thải tái chế diện tích 12 m2 và hợp đồng thu gom với Xí nghiệp xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương để tái chế theo Hợp đồng số 418-RTC/HĐ-KT/20 ngày 20/06/2020 về việc mua bán rác tái chế.

Bảng 3.5. Thống kê chất chất thải thông thường năm 2021 đến nay.

| STT | Tên chất thải | Đơn vị | Khối lượng | Xử lý chất thải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất thải sinh hoạt |  |  |  |  |
| 1 | Chất thải vô cơ | kg | 400 | Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương |
| 2 | Chất thải hữu cơ | kg/tháng | 16.500 |  |
| Chất thải tái chế |  |  |  |  |
| 1 | Thùng carton & vỏ thuốc | kg/năm | 10.339 | Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương |
| 2 | Chai nước biển | kg/năm | 500 |  |
| 3 | Can lọc thận | kg/năm | 700 |  |

## 3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.

- Đối với chất thải nguy hại (hóa chất thải từ phòng thí nghiệm, dược phẩm thải, chất hàn răng thải, nhiệt kế, huyết áp kế...): Công ty đã trang bị các thùng nhựa dung tích khoảng 100 - 500 lít, có màu theo đúng tiêu chuẩn để thu gom CTNH phát sinh. Công ty đã xây dựng khu vực lưu trữ CTNH có diện tích 8m2. Khu vực lưu trữ CTNH có dán nhãn của từng loại CTNH, có mái che, tường bao quanh, có gờ chống tràn, có dãn nhãn cảnh báo. Các loại CTNH được Công ty chuyển giao cho Xí nghiệp xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương thu gom với tần suất 3 lần/tuần (vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần) theo Hợp đồng số 1156-RNH/HĐ-KT/20 ngày 26 tháng 06 năm 2020.

- Đối với chất thải y tế lây nhiễm (găng tay, bông băng, gạc y tế, kim tiêm, dây truyền, bệnh phẩm thải): Công ty đã trang bị các thùng nhựa có nắp đậy kín với dung tích khoảng 100 - 500 lít, có màu theo đúng tiêu chuẩn để thu gom chất thải y tế lây nhiễm phát sinh. Công ty đã xây dựng khu vực lưu trữ chất thải y tế lây nhiễm có diện tích 24 m2. Khu vực lưu trữ chất thải y tế lây nhiễm có dán nhãn của từng loại chất thải y tế, có mái che, tường bao quanh, có gờ chống tràn, có dãn nhãn cảnh báo, có trang bị máy lạnh để đảm bảo nhiệt độ lưu trữ dưới 20oC. Các loại chất thải y tế lây nhiễm được Công ty chuyển giao cho Xí nghiệp xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương thu gom với tần suất ba lần/tuần (vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần) theo Hợp đồng số 1156-RNH/HĐ-KT/20 ngày 26 tháng 06 năm 2020.

- Đối với bùn thải từ HTXLNT: Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, bùn thải từ HTXLNT của bệnh viện phát sinh với khối lượng rất ít và được Xí nghiệp xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương thu gom theo Hợp đồng số 1156-RNH/HĐ-KT/20 ngày 26 tháng 06 năm 2020.

- Ngoài ra, năm 2021 Bệnh viện còn phát sinh thêm chất thải thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Ngày 01/11/2021 Bệnh viện đã phối hợp với Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương ký phụ lục hợp đồng số 357-RNH/PL-HĐ-21 về việc bổ sung chất thải có chứa SARS-CoV-2. Khối lượng các chủng loại chất thải nguy hại mà Bệnh viện phát sinh cụ thể như sau:

Bảng 3.6. Thống kê chất thải nguy hại năm 2021 đến tháng 5/2022.

| STT | Tên chất thải | Mã CTNH | Số lượng | Tổ chức xử lý chất thải | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải lây nhiễm | 130101 | 70.035 | Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương |  |
| 2 | Chất thải có chứa SARS-COV2 | 130101 | 34.640 |  |  |
| 3 | Bóng đèn huỳnh quang thải | 160106 | 264 |  |  |
| 4 | Pin, ắc quy, chì thải |  | - | Trả lại nhà sản xuất |  |
| 5 | Hộp mực in thải |  | - |  |  |
| 6 | Bùn thải | Năm 2021 Bv không phát sinh |  | Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương |  |

## 4. Công trình, biện pháp giảm thiểu khí thải

Hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện không gây phát sinh các loại khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Để đảm bảo hoạt động ổn định trong trường hợp lưới điện có sự cố, Bệnh viện có lắp đặt máy phát điện dự phòng công suất 1.500 KVA chạy bằng dầu DO. Máy phát điện dự phòng được lắp đặt là máy có xuất xứ từ các nước G7, được nhà sản xuất lắp đặt bộ phận xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn Euro III, do đó đảm bảo không phát sinh khí thải độc hại. Ngoài ra, máy phát điện được đặt ở tòa nhà riêng, cách xa khu vực khám chữa bệnh và khu vực đông người. Phòng máy phát điện cũng được lắp đặt hệ thống thông gió sử dụng lọc HEPA để đảm bảo không phát sinh khí thải ra môi trường. Máy phát điện dự phòng ít được vận hành, hoạt động gián đoạn với tần suất thấp trong thời gian ngắn nên mức độ tác động đến môi trường xung quanh rất thấp.

## 5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

Mức độ ồn của Bệnh viện không gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường bên trong cũng như là môi trường xung quanh. Cường độ ồn các khu khám bệnh, khu chụp X-quang, khu vực cổng, khu vực gần hệ thống xử lý nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN, cụ thể như sau:

Bảng 3.7. Cường độ ồn 1 số khu vực của Bệnh viện.

| Điểm Đo | Cường độ ồn (dBA) | Nhiệt độ (oC) | Độ ẩm (%) | Tốc độ gió (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Khu vực gần nhà lưu chứa chất thải | 56 | 32,6 | 68,2 | 0,4 |
| 2.Khu vực gần HTXLNT | 58 | 33,0 | 69,3 | 0,4 |
| 3.Khu vực cổng số 1 | 60 | 32,9 | 67,9 | 0,6 |
| Giới hạn tối đa cho phép trong khu vực công cộng và dân cư (QCVN 26:2010/BTNMT) | Từ 6 giờ – 21 giờ 70 21 giờ – 6 giờ: 55 | - | - | - |
| 4.Khu vực khám bệnh tầng trệt (Khu A) | 52 | 30,0 | 61,2 | 0,2 |
| 5.Khu vực chụp X-quang (Khu B) | 50 | 29,2 | 64,3 | 0,2 |
| QCVN 22:2016/BYT QCVN 24:2016/BYT QCVN 26:2016/BYT | 85 | 18 - 32 | 40 - 80 | 0,2 – 1,5 |

Nguồn: Giám sát môi trường Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamx quý 1/2022

## 6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

### 6.1. Phòng chống cháy nổ

Hệ thống phòng chống và cảnh báo được thực hiện đúng Luật Phòng cháy Chữa cháy số 27/2001/QH10, nghị định số 35/2003/NĐ-CP, nghị định số 46/2012/NĐ-CP, nghị định số 52/2012/NĐ-CP, thông tư số 04/2004/TT-BCA và theo qui định của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương. Bệnh viện đã được Cảnh sát PCCC tỉnh xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy tại văn bản số 184/CSPCCC-P2 ngày 18 tháng 07 năm 2014 và số 345/CSPCCC-P2 ngày 30 tháng 12 năm 2014.

Hệ thống ánh sáng: Hệ thống ánh sáng được lắp đặt theo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam, ngoài ra bệnh viện lắp đặt các đèn Led để tiết kiệm năng lượng và đảm bảo đủ độ sáng làm việc.

### 6.2. Ứng phó sự cố môi trường

Biện pháp khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải: Để ngăn ngừa các sự cố môi trường đối với các hệ thống XLNT, Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex thực hiện các biện pháp sau:

- Đối với những máy móc thiết bị thường xuyên bị hỏng như motor, máy bơm nước,… Công ty luôn có thiết bị dự phòng nhằm thay thế khi cần thiết. Thời gian khắc phục sự cố khoảng 5 giờ kể từ lúc phát sinh sự cố.

- Đối với những máy móc thiết bị ít gặp sự cố như bồn hóa chất, hệ thống phân phối khí… Công ty áp dụng các biện pháp sau:

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng vận hành của các máy móc thiết bị.

+ Định kỳ bảo dưỡng và thay thế khi đến kỳ hạn bảo dưỡng.

- Khi có sự cố mất điện, khu sẽ sử dụng máy phát điện dự phòng để duy trì hoạt động của hệ thống xử lý.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố về điện động lực và điện điều khiển, chuyển qua chế độ vận hành bằng tay trong khi chờ khắc phục sự cố.

- Khi nước thải đầu ra xử lý không đạt theo quy chuẩn cho phép, công ty có phương án lưu nước thải tại bể tự hoại có kích thước và bể điều hòa của hệ thông xử lý nước thải với tổng công suất thiết kế mỗi bể là 1100 m3, thời gian lưu giữ là từ 2 đến 2,5 ngày giữ tạm thời, tiến hành khắc phục sự cố và bơm nước thải ngược về hệ thống để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

- Ngừng ngay việc thải nước thải ra nguồn tiếp nhận khi hệ thống XLNT có sự cố. Thực hiện các biện pháp ứng cứu sự cố đảm bảo nước thải đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B (K = 1,0) mới tiến hành thải ra nguồn tiếp nhận.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trong việc cải tạo nước, kênh tiêu Bình Hòa và sông Sài Gòn trong trường hợp xảy ra nước mặt của nguồn tiếp nhận nước thải của bệnh viện bị ô nhiễm do tiếp nhận nước thải từ HTXLNT Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex .

- Thiết lập và tập huấn cho nhân viên vận hành về phương án ứng cứu sự cố đối với hệ thống XLNT.

- Bệnh viện đã ban hành “Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải” và “Quy trình giải quyết sự cố hệ thống xử lý nước thải”

Bệnh viện đã thiết lập phương án ứng phó sự cố cho hệ thống xử lý nước thải như sau:

Sự cố về công nghệ xử lý và biện pháp khắc phục:

| Sự cố | Nguyên nhân | Hướng khắc phục |
| --- | --- | --- |
| 1. Lược rác tinh |  |  |
| Mùi hôi | Do vật chất bị lắng trước khi tới song chắn hoặc tích tụ trên song chắn, giỏ rác, thân và các chi tiết máy | Loại bỏ vật lắng tích tụ |
| Tắc nghẽn | Không làm vệ sinh sạch sẽ | Tăng cường nước làm vệ sinh |
| 2. Hố bơm – Bể kín |  |  |
| Mùi hôi | Do nước thải tích tụ lâu trong đường ống thu gom | Cải thiện đường ống thu gom |
|  | Do nguồn nước thải nào đó xả về hệ thống có mùi hôi | Kiểm tra và có biện pháp quản lý |
| Có màu đen | Do bị phân hủy yếm khí trước khi đến hố thu | Cải thiện đường ống thu gom |
|  | Do bị phân hủy yếm khí tại hố thu | Cài đặt mức phao cho hợp lý |
|  | Do nguồn nước thải có màu đen | Kiểm tra và có biện pháp quản lý |
| 3. Bể điều hòa – Bể kín |  |  |
| Mùi hôi | Do lắng, bị yếm khí trong bể Váng dầu tích tụ lâu ngày | Tăng cường khuấy, sục khí Gỉam thời gian lưu nước Thu gom dầu mỡ định kỳ |
| Có màu đen | Do nước thải lưu lâu trong hố thu Do nguồn nước thải có màu đen | Cài đặt mức phao cho hợp lý Kiểm tra và có biện pháp quản lý |
| Có bọt khí ở một số chỗ trong bể | Thiết bị phân phối khí bị nứt | Thay thế thiết bị phân phối khí |
| 4. Bể MBBR – Bể hở |  |  |
| Nước thải sau xử lý đục | Khả năng lắng của bùn kém | Kiểm tra các điều kiện pH, oxi, chất dinh dưỡng, tải lượng chất hữu cơ, nhiệt độ có thích hợp không |
|  | Tải lượng chất hữu cơ vượt mức cho phép | Gỉam tải lượng chất hữu cơ |
|  | Thiếu chất dinh dưỡng | Bổ sung chất dinh dưỡng |
|  | Thiếu oxi | Tăng cường sục khí |
|  | pH không tối ưu | Châm axit, bazơ |
|  | Bùn già | Tăng lượng bùn thải |
| Bọt trắng nổi trên mặt | Có quá ít bùn (thể tích bùn thấp) | Gỉam thể tích bùn dư bơm đi |
|  | Sự có mặt của những chất hoạt động bề mặt không phân hủy sinh học | Kiểm tra nước thải đầu vào, kiểm soát các dòng thải phát sinh chất hoạt động bề mặt |
| Bùn có màu đen | Có lượng oxi hòa tan (DO) thấp (yếm khí). Sự thông khí không đủ, tạo vùng chết và bùn nhiễm khuẩn thối | Tăng cường sục khí Kiểm tra thiết bị thổi khí |
| Bùn có chỉ số thể tích bùn cao | Lượng DO trong bể thấp | Kiểm tra sự phân phối khí |
| Bùn đen trên bề mặt | Thời gian lưu bùn quá lâu | Loại bỏ bùn thường xuyên |
| Có nhiều bông bùn trôi theo dòng chảy sau xử lý | Lưu lượng nước thải phân phối vào bể lắng không đều Nước thải quá tải | Kiểm tra máng tràn Gỉam công suất xử lý |
|  | Máng tràn quá ngắn | Tăng độ dài máng tràn |
| 5. Đầu ra |  |  |
| Nước ra không đạt quy chuẩn môi trường | Do hiệu quả xử lý của hệ thống kém | Kiểm tra, phân tích, tìm nguyên nhân và khắc phục |

Bảo trì hệ thống điện điều khiển, sự cố và biện pháp khắc phục

| Sự cố | Nguyên nhân | Hướng khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Rơ le nhiệt, CB, khởi động từ hỏng | Do quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch ở các thiết bị dẫn đến dòng cao đột ngột gây hỏng rơ le nhiệt | Thay thiết bị mới |
|  | Do sự không ổn định của điện áp cấp cho tủ điều khiển | Kiểm tra và khắc phục |
| Cầu chì, rơ le trung gian, đèn tín hiệu bị hỏng | Do sự không ổn định của điện áp cấp cho tủ điều khiển | Thay mới |
| Tủ không tự động ngắt khi sụt áp, mất pha hay đảo pha | Thiết bị bảo vệ sụt áp, đảo pha đã bị hỏng | Kiểm tra và thay mới |
| Các máy hoạt động không đúng với chương trình hoặc PLC mất chương trình | Có vấn đề ở bộ PLC | Kiểm tra và tìm nguyên nhân cụ thể và khắc phục |

Bảo trì bơm chìm, sự cố và biện pháp khắc phục

| Sự cố | Nguyên nhân | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Bơm không khởi động được hay vừa hoạt động thì dừng ngay | - Chưa có điện - Bảng điều khiển - Cánh bơm bị kẹt - Phao bị vướng | - Nối điện - Kiểm tra tủ điện điều khiển - Kiểm tra bơm và làm sạch cánh - Gỡ vướng, cố định lại và vệ sinh phao |
| Lưu lượng không có | - Bị nghẹt rác - Chưa mở hết van - Lỗi do kết nối điện | - Bộ lọc rác dưới bơm - Mở van trước khi bơm hoạt động - Nối điện lại |
| Đèn báo mức cao báo liên tục | - Lỗi dò mức của phao - Bơm lỗi (không chạy đủ công suất) - Tắc nghẽn cánh | - Kiểm tra phao - Kiểm tra cường độ dòng điện - Làm sạch buồng bơm |
| Bơm không liên tục | - Không có nước cho bơm chạy - Cánh bơm bị vướng vật lạ - Lỗi do điện | - Kiểm tra nếu van bị lỗi - Kiểm tra và mở van - Kiểm tra cường độ dòng điện |
| Chuyển đổi hộp số gây ồn | - Hệ thống khớp răng hư - Đặt không vững | - Kiểm tra lại và thay mới nếu cần - Đặt lại |

Bảo trì bơm định lượng, sự cố và biện pháp khắc phục

| Sự cố | Nguyên nhân | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Máy bơm không làm việc (không quay) | - Không có nguồn điện cung cấp đến | - Kiểm tra nguồn điện, cáp điện |
| Máy bơm làm việc nhưng có tiếng kêu gầm | - Điện nguồn mất pha đưa vào motor - Cánh bơm bị chèn bởi các vật cứng - Hộp giảm tốc bị thiếu dầu, mỡ mòn… - Bị chèn các vật lạ có kích thước lớn vào buồng bơm, trục vit | - Kiểm tra và khắc phục lại nguồn điện - Tháo các vật cứng bị chèn ra khỏi cánh bơm - Kiểm tra và bổ sung thêm hoặc thay nhớt mới - Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ |
| Máy bơm hoạt động nhưng không lên nước | - Ngược chiều quay - Van đóng mở bị nghẹt hoặc hư hỏng - Đường ống bị tắc nghẽn - Chưa mở van - Rách màng bơm | - Đảo lại chiều quay - Kiểm tra phát hiện và khắc phục lại, nếu hư hỏng phải thay van mới - Kiểm tra phát hiện chỗ bị nghẹt và khắc phục lại - Mở van -Thay màng bơm khác |
| Lưu lượng bơm bị giảm | - Bị nghẹt ở cánh bơm, van, đường ống - Mực nước bị cạn - Nguồn điện cung cấp không đúng - Màng bơm bị đóng cặn | - Kiểm tra, khắc phục lại - Tắt bơm ngay - Kiểm tra nguồn điện và khắc phục - Tháo và rửa sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch đặc biệt |
| Máy bơm làm việc với dòng điện vượt quá giá trị ghi trên nhãn máy | - Điện áp thấp dưới quy định - Độ cách điện của bơm giảm quá quy định < 01 M - Bị sự cố về cơ khí: bánh răng, vòng bi… | - Tắt máy, khắc phục lại điện áp - Sấy nâng cao độ cách điện - Phát hiện chỗ hư hỏng về cơ khí để khắc phục |

Bảo trì máy thổi khí, sự cố và biện pháp khắc phục

| Sự cố | Nguyên nhân | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Máy không làm việc (không quay) | - Không có nguồn điện cung cấp đến | - Kiểm tra nguồn điện, cáp điện |
| Máy làm việc nhưng có tiếng kêu gầm | - Điện nguồn mất pha đưa vào motor - Bị chèn các vật cứng cánh quạt khí - Vòng bi khô dầu mỡ hoặc vòng bi bị hư | - Kiểm tra và khắc phục lại nguồn điện - Tháo các vật cứng bị chèn ra khỏi cánh quạt khí - Châm dầu mỡ cho vòng bi hoặc thay mới |
| Máy bơm hoạt động nhưng không có khí thoát ra | - Ngược chiều quay - Van đóng mở bị nghẹt hoặc hư hỏng - Đường ống bị tắc nghẽn - Chưa mở van | - Đảo lại chiều quay - Kiểm tra phát hiện và khắc phục lại, nếu hư hỏng phải thay van mới - Kiểm tra phát hiện chỗ bị nghẹt và khắc phục lại - Mở van |
| Lưu lượng khí bị giảm | - Bị tắc nghẽn van, đường ống - Nguồn điện cung cấp không đúng - Bộ phận lọc khí bị tắc nghẽn | - Kiểm tra, khắc phục lại - Kiểm tra nguồn điện và khắc phục - Tháo và rửa sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch đặc biệt, làm khô bằng khí nén |
| Máy bơm làm việc với dòng điện vượt quá giá trị ghi trên nhãn máy | - Điện áp thấp dưới quy định - Độ cách điện của motor giảm quá quy định < 01 M - Bị sự cố về cơ khí: bánh răng, vòng bi… - Dây coroa quá căng hoặc bị lệch | - Tắt máy, khắc phục lại điện áp - Làm khô nâng cao độ cách điện - Phát hiện chỗ hư hỏng về cơ khí để khắc phục - Cân chỉnh lại đúng vào vị trí và có độ võng 5-10mm |

Bảo trì van điện, sự cố và biện pháp khắc phục

| Sự cố | Nguyên nhân | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Động cơ hoạt động quá nhiệt | - Điện áp bất thường - Tần suất làm việc lớn - Cần trục motor bị kẹt hay van vặn quá chặt nên không thể di chuyển | - Kiểm tra bằng dụng cụ áp - Gỉam tần suất hoạt động - Loại bỏ vật cản |
| Động cơ không hoạt động | - Không có điện - Cầu chì bị cháy - Bộ phận bảo vệ quá nhiệt bị ngắt | - Kiểm tra lại nguồn điện - Kiểm tra và thay thể nếu cần thiết - Kiểm tra độ nóng của motor. Bộ phận truyền động sẽ hoạt động lại khi motor được hạ nhiệt. Gỉai quyết vấn đề quá nhiệt của motor |
| Động cơ đang chạy thì ngừng lại | - Nguồn điện bị ngắn mạch - Vật thể lạ gây nghẹt đường ống | - Kiểm tra dây cáp - Loại bỏ vật thể lạ ra khỏi đường ống |
| Không thể đóng/mở hoàn toàn | - Trục quay không di chuyển được do tay cầm lỏng | - Điều chỉnh và vặn chắc tay cầm |
| Bộ phận truyền động không dừng đúng vị trí và dao động | - Thiết lập độ nhạy không chính xác | - Điều chỉnh công tắc độ nhạy SW |
| Lỗi khi motor chuyển trạng thái sang On hoặc Off | - Nguồn vào cho cả trạng thái on và off | - Kiểm tra công tắc điều khiển bên ngoài có bình thường không, rơ le cần mắc song song cho mỗi bộ truyền động riêng rẽ |

# CHƯƠNG IV

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

- Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải phát sinh từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex gồm:

Nước thải y tế được phát sinh từ 2 nguồn là nước sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, bệnh nhân, người chăm nom như ăn uống, tắm và vệ sinh… và nước thải từ các phòng mổ, cấp cứu, phòng khám và điều trị bệnh như rửa dụng cụ y tế, nước thải từ quá trình phẫu thuật, nước thải từ xét nghiệm…

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 440 m3/ngày đêm

- Dòng nước thải: Nước thải sau khi qua HTXLNT Bệnh viện      Kênh tiêu Bình Hòa phía Đông của Bệnh viện tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  	rạch Vĩnh Bình             sông Sài Gòn.

- Vị trí xả nước thải:

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra kênh tiêu Bình Hòa: X= 12.05.698;

Y= 06.86.927;

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra rạch Vĩnh Bình: X= 12.04.606; Y= 06.86.558;

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra song Sài Gòn: X= 12.05.872; Y= 06.84.927;

- Phương thức xả nước thải: Bơm tự động

- Chế độ xả nước thải : 24 giờ/ngày.

- Chất lượng nước thải: Nước thải sau hệ thống xử lý của Bệnh viện phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT, cột B, K =1,0 đối với các thông số theo QCVN 28:2010/BTNMT;

Bảng 4.1. Kết quả quan trắc nước thải sau HTXLNT Bệnh viện, quý 1 ngày 15/03/2022.

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả | QCVN 28: 2010/BTNMT, cột B | Tần xuất quan trắc định kỳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | - | 6.89 | 6.5-8.5 | Tất cả các chỉ tiêu đều đo : 3 tháng/lần |
|  | TSS | mg/L | 25 | 100 |  |
|  | COD | mg/L | 45 | 100 |  |
|  | BOD5 | mg/L | 19 | 50 |  |
|  | NO3 (tinh theo N) | mg/L | 14.8 | 50 |  |
|  | PO4 (tinh theo P) | mg/L | KPH | 10 |  |
|  | NH4 + (tính theo N) | mg/L | 8.2 | 10 |  |
|  | Salmonella | CFU/ 100mL | KPH | KPH |  |
|  | Shigella | CFU/ 100mL | KPH | KPH |  |
|  | Vibrio Cholerae | CFU/ 100mL | KPH | KPH |  |
|  | Dầu mỡ động thực vật | mg/L | 7.5 | 20 |  |
|  | Coliform | MPN/ 100mL | 4000 | 5000 |  |

# CHƯƠNG V

# KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

## 1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2021

Trong năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  đã thực hiện quan trắc nước thải đầu ra định kỳ 3 tháng /lần. Kết quả được thống kê trong bảng 5–1.

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải đầu ra năm 2021

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  |  |  | QCVN 28:2010/BTNMT (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV |  |
| 1 | pH |  | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 6,5 – 8,5 |
| 2 | Hàm lượng Photphate (PO43-) | mg/L | 3,1 | 1,81 | 2,98 | 1,58 | 10 |
| 3 | Nhu cầu Oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) | mgO2/L | 8 | 12 | 23 | 7 | 50 |
| 4 | Nhu cầu Oxy hóa học (COD) | mgO2/L | 18 | 26 | 53 | 18 | 100 |
| 5 | Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 27 | 10 | 24 | 14 | 100 |
| 6 | Amoni (NH4+) | mg/L | 7 | 13,3 | 7,35 | 8,4 | 10 |
| 7 | Hàm lượng dầu mỡ động, thực vật | mg/L | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | 20 |
| 8 | Coliform | MPN/100ml | 1400 | 390 | 640 | 2100 | 5000 |
| 9 | Salmonella | Vi khuẩn/100ml | Không phát hiện | Không phát hiện | Không phát hiện | Không phát hiện | Không phát hiện |
| 10 | Shigella | Vi khuẩn/100ml | Không phát hiện | Không phát hiện | Không phát hiện | Không phát hiện | Không phát hiện |
| 11 | Vibrio Cholerae | Vi khuẩn/100ml | Không phát hiện | Không phát hiện | Không phát hiện | Không phát hiện | Không phát hiện |

Nguồn: Trung tâm quan trắc  - kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bình Dương

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống XLNT Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex đạt tiêu chuẩn xả thải vào môi trường theo QCVN 28:2010/BTNMT cột B, K=1,0.

## 2. Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2021

Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  không phát sinh các loại khí thải ra môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường không khí đảm bảo cho sức khỏe của bệnh nhân, khách hàng tới thăm khám và cho nhân viên bệnh viện; Bệnh viện quốc tế đã thực hiện quan trắc môi trường không khí định kỳ 3 tháng/lần. Kết quả được thống kê ở bảng 5-2 và bảng 5-3.

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí các khu vực: Cổng 1 bệnh viện gần quốc lộ 13, Nhà chứa rác, Khu Xử lý nước thải

| STT | Chỉ tiêu | Kết quả |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quy chuẩn | Giới hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quý I |  |  | Quý II |  |  | Quý III |  |  | Quý IV |  |  |  |  |
|  |  | Cổng 1 BV | Nhà rác | Khu XLNT | Cổng 1 BV | Nhà rác | Khu XLNT | Cổng 1 BV | Nhà rác | Khu XLNT | Cổng 1 BV | Nhà rác | Khu XLNT |  |  |
| 1 | Tiếng ồn (Lmin) (dB(A)) | 61,8 | 59,7 | 58,3 | 57,2 | 61,4 | 57,8 |  |  |  | 63,4 | 60,1 | 61,3 | QCVN 26:2010/BTNMT | 55 |
| 2 | Tiếng ồn (Lmax) (dB(A)) | 67,2 | 65,2 | 64,8 | 64,7 | 67,7 | 64,4 |  |  |  | 69,7 | 66,8 | 67,6 | QCVN 26:2010/BTNMT | 55 |
| 3 | Tiếng ồn (Leq) (dB(A)) | 63,7 | 61,8 | 60,5 | 60,5 | 63,3 | 59,6 |  |  |  | 65,2 | 62,3 | 63,4 | QCVN 26:2010/BTNMT | 55 |
| 4 | Tốc độ gió (m/s) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4-1,2 | 0,3-0,5 | 0,3-0,4 |  |  |  | 1,1 | 0,3 | 0,4 |  |  |
| 5 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 |  |  |  | <2500 | <2500 | <2500 | QCVN 05:2013/BTNMT | 30000 |
| 6 | Độ ẩm (%) | 63,6 | 63,1 | 62,7 | 66,5 | 65,8 | 64,5 |  |  |  | 61,3 | 60,5 | 60,1 |  |  |
| 7 | Nhiệt độ (oC) | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 30,2 | 30,5 | 30,9 |  |  |  | 30,4 | 30,7 | 30,9 |  |  |
| 8 | Tổng bụi lơ lửng (µg/m3) | 70 | 78 | 64 | 85 | 64 | 57 |  |  |  | 78 | 55 | 61 | QCVN 05:2013/BTNMT | 300 |
| 9 | SO2 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |  |  |  | < 10 | < 10 | < 10 | QCVN 05:2013/BTNMT | 350 |
| 10 | NO2 | 22,7 | 32,9 | 26,6 | 19,4 | 19,5 | 22,3 |  |  |  | 24,2 | 24,3 | 24,3 | QCVN 05:2013/BTNMT | 200 |

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc môi trường không khí các khu vực: Khoa khám bệnh, khu chụp X-Quang

| STT | Chỉ tiêu | Kết quả |  |  |  |  |  |  |  | Quy chuẩn | Giới hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quý I |  | Quý II |  | Quý III |  | Quý IV |  |  |  |
|  |  | Khoa khám bệnh | Khu chup X-quang | Khoa khám bệnh | Khu chup X-quang | Khoa khám bệnh | Khu chup X-quang | Khoa khám bệnh | Khu chup X-quang |  |  |
| 1 | Tiếng ồn (Lmin) (dB(A)) | 71,8 | 66,4 | 69,9 | 56,2 |  |  | 66,8 | 62,7 | QCVN 24:2016/BYT | 85 |
| 2 | Tiếng ồn (Lmax) (dB(A)) | 77,6 | 72,7 | 75,8 | 62,4 |  |  | 72,1 | 69,2 | QCVN 24:2016/BYT | 85 |
| 3 | Tiếng ồn (Leq) (dB(A)) | 73,2 | 68,2 | 71,6 | 58,3 |  |  | 68,9 | 65,8 | QCVN 24:2016/BYT | 85 |
| 4 | Tốc độ gió (m/s) | 0,3 | 0,2 | 0,4-0,8 | 0,3-0,4 |  |  | 0,5 | 0,3 | QCVN 26:2016/BYT | 0,2-1,5 |
| 5 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 |  |  | <2500 | <2500 | QCVN 03:2019/BYT | 20000 |
| 6 | Độ ẩm (%) | 62,3 | 61,8 | 63,4 | 62,5 |  |  | 60,7 | 61,4 | QCVN 26:2016/BYT | 40-80 |
| 7 | Nhiệt độ (oC) | 30,7 | 30,4 | 31,1 | 31,5 |  |  | 30,8 | 30,6 | QCVN 26:2016/BYT | 18-32 |
| 8 | Tổng bụi lơ lửng (µg/m3) | 64 | 49 | 64 | 57 |  |  | 55 | 52 | QCVN 02:2019/BYT | 8000 |
| 9 | SO2 (µg/m3) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |  |  | < 10 | < 10 | QCVN 03:2019/BYT | 5000 |
| 10 | NO2 (µg/m3) | 19 | 20,2 | 18,8 | 18 |  |  | 30,1 | 27,2 | QCVN 03:2019/BYT | 5000 |

Trong quý III năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  không thể thực hiện việc quan trắc môi trường không khí. Các kết quả quan trắc môi trường không khí các quý I, II, IV của bệnh viện đều đạt các quy chuẩn  QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT , QCVN 03:2019/BYT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế.

# CHƯƠNG VI

# CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

### 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Trước khi đưa vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  đã hoàn thành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải; được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương xác nhận hoàn thành công trình xử lý nước thải trong “Công văn số 3172/STNMT-CCBVMT”  ngày 16 tháng 08 năm 2016 và “Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1131/GXN-STNMT” ngày 27 tháng 2 năm 2019.

### 2. Chương trình quan trắc nước thải định kỳ

#### 2.1. Giám sát nước thải

Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nước thải đầu ra sau hệ thống XLNT

Thông số giám sát: pH, Nhu cầu Oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5), Nhu cầu Oxy hóa học (COD), Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Phosphate (PO43-), Amoni (NH4+), Nitrat (NO3-), Dầu mỡ động thực vật, Coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio Cholearae.

Tần suất giám sát: 3 tháng/ lần

Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT cột B (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước  thải y tế).

#### 2.2. Giám sát nước mặt

Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nước mặt trên rạch Ông Bố cách vị trí hợp lưu với kênh tiêu nước Bình Hòa 30m về phía thượng nguồn.

Thông số giám sát: pH, Nhu cầu Oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5), Nhu cầu Oxy hóa học (COD), Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Phosphate (PO43-), Amoni (NH4+), Nitrat (NO3-), Nitrit (NO2-), dầu mỡ tổng, Coliform.

Tần suất giám sát: 3 tháng/ lần

Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2 (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt)

#### 2.3. Giám sát chất lượng không khí.

Vị trí lấy mẫu:

- 01 mẫu tại cổng chính bệnh viện gần quốc lộ 13

- 01 mẫu tại khu vực nhà rác

- 01 mẫu tại khu vực gần hệ thống XLNT

- 01 mẫu tại khu vực khoa khám bệnh

- 01 mẫu tại khu chụp X-quang (Chẩn đoán hình ảnh)

Thông số giám sát: Tiếng ồn, Tốc độ gió, Độ ẩm, Nhiệt độ, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Cacbon Oxit (CO), Lưu huỳnh đioxit (SO2), Nitrit (NO2).

Tần suất giám sát: 3 tháng/ lần

Quy chuẩn so sánh:

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh

- QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu-Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

- QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi-Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 5 yếu tố bụi tại nơi làm việc

- QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

### 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Tổng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm được tổng hợp như sau:

Bảng 6.1. Kinh phí thực hiện chương trình quan trắc

| STT | Hạng mục | Số đợt quan trắc | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quan trắc nước thải | 4 | 5.200.000 |
| 2 | Quan trắc nước mặt | 4 | 1.680.000 |
| 3 | Quan trắc môi trường không khí | 4 | 5.700.000 |
| 4 | Chi phí khác (lấy mẫu, xe) | 4 | 4.000.000 |
| Tổng |  |  | 16.580.000 |

# CHƯƠNG VII

# KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA

# VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Trong 2 năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  chưa tiếp các đoàn thanh kiểm tra. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex luôn tuân thủ luật Bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ việc quan trắc giám sát môi trường và báo cáo đầy đủ về Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương với đầy đủ thông số theo quy định.

# CHƯƠNG VIII

# CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex (BIH) cam kết:

- Tính trung thực và chính xác của các số liệu được đề cập trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

- Tuân thủ thực hiện Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản dưới luật liên quan.

- Hệ thống xử lý nước thải được vận hành thường xuyên theo đúng quy trình công nghệ để bảo đảm nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm luôn vận hành bình thường.

- Quy trình vận hành nhà máy xử lý nước thải theo đúng thiết kế, không lắp đặt đường ống xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào.

- Việc xả nước thải của Hệ thống XLNT Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  ra kênh tiêu Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương không làm ảnh hưởng đến nguồn nước mặt và nước ngầm trong khu vực;

- Đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  sẽ đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B với K = 1,0.

- Thực hiện đầy đủ các chương trình quan trắc, kiểm soát môi trường và nguồn tiếp nhận.

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và chương trình quan trắc, giám sát môi trường.

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nếu để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Đối với chính quyền địa phương: đảm bảo nước thải phát sinh từ Bệnh viện sẽ không gây mùi hôi cho khu vực dân cư, không gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Trường hợp xảy ra sự cố mà gây thiệt hại về vật chất, nguyên nhân do nước thải từ Hệ thống XLNT của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  thì chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại do mình gây ra, đồng thời có các biện pháp khắc phục kịp thời./.