Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

MỤC LỤC

iMỤC LỤC


ivDANH MỤC các từ và các ký hiệu VIẾT TẮT


vDANH MỤC CÁC BẢNG


viDANH MỤC CÁC HÌNH


7CHƯƠNG I


7THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ


71.1. Tên chủ cơ sở:


71.2. Tên cơ sở: Nhà máy Công ty TNHH Tiến Hưng


111.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở


111.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở


111.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở


121.3.3. Sản phẩm của cơ sở


141.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở


141.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu


191.4.2. Nhu cầu về năng lượng, nhiên liệu, nước phục vụ sản xuất


221.4.3. Nhu cầu hóa chất


33CHƯƠNG II


33SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG


332.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường


342.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường


342.2.1. Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thoát nước mưa của khu vực


352.2.2. Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải của khu vực


362.2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải


362.2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải


372.2.5. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải đối với khả năng chịu tải của môi trường


43CHƯƠNG III


43KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ


433.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải


433.1.1. Thu gom, thoát nước mưa


443.1.2. Thu gom, thoát nước thải


463.1.3. Xử lý nước thải


543.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải


543.2.1. Công trình khí thải từ hoạt động của lò hơi


593.2.2. Công trình xử lý bụi từ công đoạn gia công sản phẩm gỗ


633.2.3. Công trình xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ công đoạn sơn sản phẩm


653.2.4. Công trình xử lý hơi dung môi từ quá trình ghép gỗ, dán keo


663.2.5. Khí thải từ máy phát điện


673.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường


673.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt


683.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường


703.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại


713.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung


723.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường


723.6.1. Khống chế sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất


753.6.2. Phòng chống cháy nổ


773.6.3. An toàn lao động


783.6.4. Khắc phục các sự cố về hệ thống xử lý nước thải


803.6.5. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải


823.7. Các nội dung thay đổi so với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt


83CHƯƠNG IV


83NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG


834.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải


834.1.1. Nguồn phát sinh nước thải


834.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải


854.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải


854.2.1. Nguồn phát sinh khí thải


854.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải


924.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung


944.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với quản lý chất thải


944.4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên


954.4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh


954.4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh


97CHƯƠNG V


97KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ


975.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải


985.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải


102CHƯƠNG VI


102CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ


1026.1. Kế hoạch vận hành công trình xử lý chất thải


1026.1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm


1026.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải


1036.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật


105CHƯƠNG VII


105KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ


106CHƯƠNG VIII


106CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ


107PHỤ LỤC




DANH MỤC các từ và các ký hiệu VIẾT TẮT
BOD
: Nhu cầu oxy sinh hóa

BQL
: Ban quản lý

BTNMT
: Bộ Tài Nguyên & Môi Trường

COD
: Nhu cầu oxy hóa học 

ĐABVMT
: Đề án bảo vệ môi trường 

ISO
: Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá
HTXLNT
: Hệ thống xử lý nước thải

PCCC
: Phòng cháy chữa cháy

QCVN
: Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam 

SS
: Chất rắn lơ lửng  

TCVN
: Tiêu chuẩn Việt Nam

UBND
           : Ủy ban nhân dân
UPSC
           : Ứng phó sự cố

VHNT             : Vận hành thử nghiệm

DANH MỤC CÁC BẢNG

9Bảng 1.1. Tọa độ các điểm mốc khu đất Công ty TNHH Tiến Hưng


14Bảng 1.2. Danh mục nguyên liệu, hóa chất sử dụng cho sản xuất trong 1 năm


14Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên liệu hóa chất sử dụng trên năm


21Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước thực tế


21Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước và xả thải của cơ sở


22Bảng 1.6. Danh mục hóa chất sử dụng cho cơ sở


23Bảng 1.7. Hạng mục công trình của cơ sở


27Bảng 1.8. Hạng mục công trình của cơ sở



44Bảng 3.1. Tọa độ điểm đấu nối nước mưa của Công ty Tiến Hưng


50Bảng 3.2. Các hạng mục công trình HTXLNT


51Bảng 3.3. Các hạng mục công trình HTXLNT


56Bảng 3.4. Các hạng mục công trình và thiết bị xử lý khí thải lò hơi


61Bảng 3.5. Các hạng mục công trình thu hồi và xử lý bụi từ công đoạn gia công sản phẩm gỗ


62Bảng 3.6. Các hạng mục công trình xử lý bụi bám dính trên sản phẩm


65Bảng 3.7. Các hạng mục công trình thu hồi và xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ công đoạn sơn ướt


66Bảng 3.8. Danh sách máy phát điện dự phòng


68Bảng 3.9. Số lượng thùng rác chứa chất thải rắn sinh hoạt tại Công ty


68Bảng 3.10. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại sơ sở


69Bảng 3.11. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở


71Bảng 3.12. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở


79Bảng 3.13. Chương trình bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị của HTXL


80Bảng 3.14. Quy trình ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải



97Bảng 5.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải


97Bảng 5.2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải giai đoạn năm 2020-6/2022


99Bảng 5.3. Kết quả quan trắc khí thải của công ty 2020 – 6/2022


100Bảng 5.4. Kết quả quan trắc chất lượng không khí của công ty 2020 – 6/2022



103Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải




DANH MỤC CÁC HÌNH

8Hình 1.1. Công ty TNHH Tiến Hưng


9Hình 1.2. Mặt bằng tổng thể Công ty TNHH Tiến Hưng


11Hình 1.3. Sơ đồ công nghệ sản xuất của cơ sở


13Hình 1.4. Hình ảnh sản xuất tại cơ sở



35Hình 2.1. Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa


36Hình 2.2. Sơ đồ nguyên lý thu gom và xử lý nước thải



43Hình 3.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Công ty


44Hình 3.2. Sơ đồ minh họa phương án thoát nước mưa của cơ sở


45Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải của Công ty


46Hình 3.4. Sơ đồ minh họa phương án thoát nước thải của cơ sở


46Hình 3.5. Sơ đồ minh họa phương án thoát nước của Công ty Tiến Hưng


47Hình 3.6. Cấu tạo bể tự hoại


48Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày đêm


53Hình 3.8. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải


54Hình 3.9. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải


55Hình 3.10. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải lò hơi


59Hình 3.11. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi bằng cyclone


60Hình 3.12. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi bằng hệ thống lọc túi vải


60Hình 3.13. Hình ảnh thực tế hệ thống thu hồi xử lý bụi


62Hình 3.14. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi bám dính trên sản phẩm


63Hình 3.18. Hình ảnh hệ thống xử lý bụi bám dính trên sản phẩm


64Hình 3.16. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi sơn


64Hình 3.17. Ảnh minh họa buồng hấp thu bụi sơn bằng màng nước


65Hình 3.18. Hình ảnh buồng hấp thu bụi sơn bằng màng nước


69Hình 3.19. Hình ảnh khu vực lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường


70Hình 3.20. Hình ảnh khu vực lưu giữ chất thải nguy hại


74Hình 3.21. Sơ đồ Ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất tại công ty


77Hình 3.22. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ




CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1.1. Tên chủ cơ sở: 
- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tiến Hưng.
- Địa chỉ văn phòng: Số 85/20, Đường Bình Chuẩn 31, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Người đại diện pháp luật của của Công ty TNHH Tiến Hưng:

- Bà Đoàn Thị Phượng;                       - Chức danh: Giám đốc công ty;

- Điện thoại: 0274.3217588                 - Fax: 0274.3789289.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 3700638837 đăng ký lần đầu ngày 24/05/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/6/2020.
- Công ty TNHH Tiến Hưng đầu tư nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu, công suất 36.000 sản phẩm/năm tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 823/QĐ-STNMT ngày 05/12/2011. 
1.2. Tên cơ sở: Nhà máy Công ty TNHH Tiến Hưng
a. Địa điểm cơ sở
Công ty TNHH Tiến Hưng có địa chỉ tại Số 85/20, Đường Bình Chuẩn 31, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Với tổng diện tích đã thuê là  51.202,4 m2 (Tại thửa đất số 186, tờ bản đồ số 5 với diện tích 28.918,9 m2; Tại thửa đất số 223, tờ bản đồ số D 5.1 với diện tích 16.324 m2; Tại thửa đất số 555, tờ bản đồ số 51 với diện tích 5.959,5 m2).
Các mặt tiếp giáp của Công ty như sau:

- Phía Bắc giáp đường Bình Chuẩn 31 và nhà dân.
- Phía Tây và Tây Bắc giáp Công ty Sản xuất Dịch vụ Thương mại  Tràn Đức.
- Phía Nam và Tây Nam giáp Xí nghiệp Gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu Thành Đạt II.
- Phía Đông giáp đất vườn nhà dân.
[image: image1.png]



[image: image46.png]


[image: image2.png]



Hình 1.1. Công ty TNHH Tiến Hưng

[image: image47.png]o



[image: image3.png]



Hình 1.2. Mặt bằng tổng thể Công ty TNHH Tiến Hưng

Tọa độ các điểm mốc khu đất cơ sở (Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 3o) được trình bày như sau:
Bảng 1.1. Tọa độ các điểm mốc khu đất Công ty TNHH Tiến Hưng
	Điểm mốc
	X (m)
	Y (m)

	1
	06 88 954
	12 15 124

	2
	06 89 218
	12 14 953

	3
	06 89 243
	12 14 992

	4
	06 89 277
	12 14 975

	5
	06 89 314
	12 15 017

	6
	06 89 185
	12 15 097

	7
	06 89 202
	12 15 129

	8
	06 89 141
	12 15 169

	9
	06 89 171
	12 15 217

	10
	06 89 139
	12 15 246

	11
	06 89 042
	12 15 180

	12
	06 88 957
	12 15 133


b. Văn bản thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án

- Quyết định số 823/QĐ-STNMT ngày 05/12/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu, công suất 36.000 sản phẩm/năm tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An của Công ty TNHH Tiến Hưng.

-  Giấy phép xây dựng số 1390/GPXD ngày 15/12/2005 do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp gồm các hạng mục: Nhà xưởng A-B-C; Nhà trưng bày và văn phòng; hồ nước PCCC  và hạ tầng.
- Công văn số 4041/UBND-KTTH ngày 05/09/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận về việc dự án đầu tư mở rộng sản xuất.
-  Giấy phép xây dựng số 399/GPXD ngày 22/02/2008 do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp.  Gồm các hạng mục: Nhà xưởng 1; 2; nhà văn phòng.

- Công văn số 3770/UBND-KTTH ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận về địa điểm đầu tư mở rộng.

-  Giấy phép xây dựng số 1128/GPXD-SXD ngày 26/4/2016  do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp.  Gồm các hạng mục: Nhà kho và nhà trưng bày.

c. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần

- Quyết định số 823/QĐ-STNMT ngày 05/12/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu, công suất 36.000 sản phẩm/năm tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An của Công ty TNHH Tiến Hưng.
- Văn bản số 3236/STNMT-MT ngày 01/12/2010 về việc nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày đêm của Công ty TNHH Tiến Hưng.

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 208/GP-STNMT ngày 03/12/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 224/CN-CCBVMT ngày 1/7/2010 với mã số quản lý chất thải nguy hại: 74.000851.T.
d. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công)
Vốn đầu tư: Dự án “Nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu, công suất 36.000 sản phẩm/năm” với tổng vốn đầu tư là 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng). Dự án thuộc tiêu chí phân loại dự án nhóm B tại mục III, B phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
Ngành nghề đầu tư: Nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu, công suất 36.000 sản phẩm/năm, thuộc mục số 2, I, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
Công ty TNHH Tiến Hưng đầu tư nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu, công suất 36.000 sản phẩm/năm tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 823/QĐ-STNMT ngày 05/12/2011. 

Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, dự án “Nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu, công suất 36.000 sản phẩm/năm” thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
Nhà máy Công ty TNHH Tiến Hưng có tổng công suất 36.000 sản phẩm/năm.

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
[image: image48.png]o



 Công nghệ sản xuất của Công ty như sau:
[image: image49.png]



[image: image50.png]





[image: image51.png]



Hình 1.3. Sơ đồ công nghệ sản xuất của cơ sở
Thuyết minh

Gỗ nguyên liệu được cơ sở nhập về là gỗ đã qua sơ chế (đã luộc và sây khô) do đó trong công nghệ sản xuất của dự án không cần thực hiện công đoạn luộc và sấy khô gỗ mà đi thẳng vào công đoạn tạo mẫu.

Sau khi tạo mẫu xong, gỗ được đưa đi cưa, cắt, bào, đục, đẽo, chạm trổ theo mẫu mã. Công đoạn này chủ yếu phát sinh bụi gỗ, tiếng ồn và chất thải rắn.
Tiếp theo là công đoạn làm mộng và chà nhám cho bề mặt được bóng loáng, không sần sùi. Công đoạn này chủ yếu phát sinh bụi gỗ, tiếng ồn và chất thải rắn.
Khi tất cả các chi tiết được gia công hoàn chỉnh theo mẫu mã, chúng sẽ được lắp ráp thành phẩm bằng đinh và keo chuyên dụng. Tại công đoạn này có sử dụng keo ghép gỗ nên phát sinh hơi dung môi Toluene, Xylene.
Công đoạn tiếp theo là sau khi lắp ráp thành phẩm là xử lý trang trí bề mặt theo đúng yêu cầu,  ở công đoạn này thành phẩm được đánh bóng hay sơn tùy thuộc vào từng loại sản phẩm.

Các sản phẩm được yêu cầu sơn lót để xử lý hoàn thiện bề mặt sản phẩm. Lớp sơn lót được để khô thì thành phẩm được đánh nhám tinh xử lý mịn bề mặt. Cuối cùng, các chi tiết được phun sơn phủ bề mặt để hoàn thiện. Công đoạn này phát sinh dung môi Butyl Axetat và bụi sơn.

Sản phẩm được lắp ráp hoàn chỉnh, bao gồm các chi tiết trang trí sản phẩm và phụ kiện v.v….

Kiểm tra chất lượng (kiểm tra bề mặt, chất lượng gỗ, kiểm tra các chi tiết của mẫu).

Sau khi hoàn tất sản phẩm hoàn thiện được đóng gói bao bì và đưa vào kho chứa sản phẩm chờ xuất hàng.

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở

Sản phẩm của Nhà máy Công ty TNHH Tiến Hưng có tổng công suất 36.000 sản phẩm/năm. 
Chi tiết như sau:

- Tủ: 6.000 cái.

- Bàn: 8.200 cái.

- Giường: 5.000 cái.

- Ghế: 6.400 cái.

- Kệ sách: 4.800 cái.

- Bàn làm việc: 5.600 cái.

Hình ảnh khu vực sản xuất:

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]




	Nguyên liệu
	Cưa, cắt

	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]




	Tạo hình thô (cưa lọng, cắt, khoan, ghép)
	Tạo hình chi tiết

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	Lắp ráp
	Sơn thành phẩm

	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	Kiểm tra chất lượng


Hình 1.4. Hình ảnh sản xuất tại cơ sở

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu
Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu và hóa chất phục vụ sản xuất được Công ty ước tính trung bình cho một năm sản xuất ổn định:

Bảng 1.2. Danh mục nguyên liệu, hóa chất sử dụng cho sản xuất trong 1 năm

	Stt
	Nguyên liệu, vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Nguồn cung cấp

	1
	Gỗ nguyên liệu
	m3
	24.000
	Trong nước và nhập khẩu

	2
	Giấy nhám các loại với độ mịn p40, p80,… kích thước mỗi tờ: 230x280mm
	m2
	22.000
	Trong nước

	3
	Ngũ kim (tay cầm, đinh, ốc vít …)
	Kg
	54.000
	Trong nước

	4
	Bao bì
	m2
	320.000
	Trong nước


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.
Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên liệu hóa chất sử dụng trên năm

	Stt
	Nguyên liệu, vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Mục đích sử dụng

	1
	Sơn các loại
	Tấn
	10
	sơn gỗ

	2
	Bột trét (PU, PE, NC) 
	Tấn
	1,2
	xử lý vết trầy gỗ

	3
	Chất đóng rắn keo ghép gỗ
	Tấn
	6
	ghép gỗ

	4
	Keo ghép gỗ Polyisocyanate
	Tấn
	13
	ghép gỗ, ván

	5
	Sơn UV
	Tấn
	6
	Sơn bề mặt 

	6
	Sơn PU
	Tấn
	10
	sơn bóng bề mặt

	7
	Dung môi
	Tấn
	12
	pha sơn


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.

* Thành phần, các hoạt chất chính trong hóa chất sử dụng sản xuất
Sơn gỗ: được sử dụng trong sản xuất của dự án là hệ sơn NC (NitroCellulose) PU (PolyUrethane) và UV . Các loại sơn này sử dụng trong công đoạn sơn phủ bề mặt sản phẩm. Ngoài ra, công ty còn sử dụng keo dán gỗ.

Dung môi pha sơn: Công ty sử dụng hệ sơn NC, PU do đó dung môi sử dụng trong pha sơn là dung môi Butyl Acetate, Ethyl Axetate (dầu chuối công nghiệp).

Keo dán gỗ: Trong quá trình chế tác, Công ty sẽ sử dụng keo dán gỗ. Công ty sẽ sử dụng loại keo dán 2 thành phần Emulsion Polymer Isocyanate, là loại được sử dụng nhiều nhất. Quá trình sử dụng keo ghép gỗ sẽ làm phát sinh chủ yếu là dung môi hữu cơ Toluene.

Keo Polychroprene: còn được gọi theo tên thương mại là Neoprene. Đây là dạng cao su tổng hợp [poly (2-chloro-1,3-butadien)]. Keo Polychroprene tan trong dung môi Axeton và Toluene.

Chất đóng rắn keo: được sử dụng để hóa rắn keo ghép gỗ, ép ván. Hoạt chất chính là Toluene Diioscyanate.

Sơn bột (dạng tồn tại: thể rắn) Công ty sử dụng sơn có tên là: NJL-0841AV thuộc loại polyester. Thành phần của loại sơn này như sau: Nhựa Polyester (58%); Chất làm khô (3,7%); Chất độn (22,4%); Chất tạo màu (11,6%); Phụ gia khác (4,3%). Loại sơn này đã được kiểm định là đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm và an toàn khi sử dụng.
Như vậy, trong quá trình sản xuất và sử dụng hóa chất trong sản xuất của Công ty, dung môi hữu cơ Axeton, Toluene và Butyl Acetate, Ethyl Axetate được sử dụng chính.

Tính chất lý, hóa học, rủi ro cháy nổ và tính độc của Butyl Acetate, Ethyl Axetate, Axeton và Toluene:
· [image: image52.jpg]


Ethyl Acetate 

Mô tả chung:
- Công thức hóa học: CH3COOC2H5 
- Ethyl acetate là chất lỏng không màu, có mùi quả ngọt. Nó hòa tan gồm ester, poly styrene, polyvinyl chloride, long não, cao su clo hóa, các chất nhựa khác và là dung môi cho Nitrocellulose. Nó hòa tan trong ether, alcohol, và tan ít trong nước. Ethyl Acetate là dung môi bay hơi nhanh do Nitrocellulose. Có mùi quả dễ chịu nên nó được dùng cho sơn cellulose và sơn móng tay.

Tính chất Vật lý và hóa học:

- Tỷ trọng và pha (trạng thái): 0,897-0,902 g/cm3, lỏng.

- Độ hoà tan trong nước: 8,3 g/100 ml (20 °C)

- Nhiệt độ nóng chảy: −84 °C (190 K).

- Nhiệt độ sôi: 77 °C (350 K).

Mức xếp loại nguy hiểm:

- Mức xếp loại nguy hiểm : Flammable Liquid 2 ( nhóm 2)

- Cảnh báo nguy hiểm :

+ Cháy, nổ hoặc độc khi tiếp xúc;

+ Độ bay hơi cao hơn không khí, có thể tiếp cận nhanh nơi phát cháy;

+ Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng.  

- Các đường tiếp xúc và triệu chứng

+ Đường mắt: khi tiếp xúc với mắt có triệu chứng mắt đỏ, sưng, tiếp xúc lượng lớn có thể gây tổn thương nặng cho mắt, dẫn đến mù mắt

+ Đường thở: khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất và hit thở một lượng lớn có thể có các triệu chứng sau về đường hô hấp: thở gấp, buồn nôn, nhức đầu

+ Đường da: khi tiếp xúc với số lượng nhiều hoặc tiếp xúc thường xuyên với hóa chất có thể có các triệu chứng sau về da: da khô, nứt nẻ; đỏ ửng.
+ Đường tiêu hóa: khi nuốt phải hóa chất, sẽ có triệu chứng nhủ thở gấp chóng mặt, nhức đầu, trúng độc.
+ Phản ứng liên hoàn: chưa có xác nhận nào về trường hợp này.

· Butyl Acetate 

[image: image53.jpg]


Mô tả chung:
- Công thức hóa học: CH3COOCH2CH2CH2CH3

- Tên khác: Butyl Acetic Ester, dầu chuối
N-butyl acetate, viết tắt "[N-BAC,BAC] là một chất lỏng không màu, trong suốt, độ bay hơi trung bình, có mùi chuối đặc trưng. N-BAC hoà tan tất cả các dung môi hữu cơ như alcohol, ketone, aldehyde, ether, glycol ether, hydrocacbon mạch thẳng nhưng tan ít trong nước. N-BAC cũng hoà tan nitrate cellulose, polymer, nhựa và dầu. N-BAC là dung môi quan trọng trong công nghiệp sơn. Nó có khả năng hoà tan tốt nitrat cellulose, nhựa, polymer, dầu và chất béo. Độ bay hơi của N-BAC rất thuận lợi cho các ứng dụng và làm khô, nó chống đục sơn và hiệu ứng da cam cho màng sơn. Vì thế nó tạo ra màng sơn có độ dàn đều và độ bóng tốt.

Tính chất Vật lý và hóa học:

- Tỷ trọng và pha (trạng thái): 0,88 g/cm³, lỏng.

- Độ hoà tan trong nước: 0,7 g/100 mL (20°C)

- Tan trong  alcohol, ketone, aldehyde, ether, glycol ether, hydrocacbon mạch thẳng: có thể trộn lẫn hoàn toàn

- Nhiệt độ nóng chảy:  - 74 °C (199 K)/(-101°F)

- Nhiệt độ sôi: 126°C (399K)/ 256°F.

Mức xếp loại nguy hiểm:

Mức xếp loại nguy hiểm Theo HMIS (Mỹ): 

- Sức khỏe: 1

- Dễ cháy: 3 

- Phản ứng: 0

- Bảo vệ cá nhân: H.

Phân loại theo GHS: 

- Các chất lỏng dễ cháy loại 2.

- Độc tính tới các cơ quan đặc biệt của cơ thể (tiếp xúc một lần) loại 3, các ảnh hưởng của chất gây nghiện.

- Độc tính (cấp tính) với môi trường thủy sinh loại 3.

· [image: image54.jpg]


Toluene

Mô tả chung:
- Công thức hóa học: C7H8

- Tên khác: mêtylbenzen hay phenylmêtan
Toluene là một chất lỏng khúc xạ, trong suốt, không màu, độ bay hơi cao, có mùi thơm nhẹ, tan ít trong nước. Phạm vi ứng dụng rộng rãi như là một dung môi cho hầu hết các loại nhựa tổng hợp các loại sơn cao cấp. Là chất hòa tan cho các ester, cellulose. Ngoài ra Toluene còn được sử dụng như một dung môi trong việc sản xuất cao su không độn, hóa dẻo và xi măng.

Tính chất Vật lý và hóa học:

- Tỷ trọng và pha: 0,8669 g/cm³, lỏng

- Độ hoà tan trong nước: 0,053 g/100 mL (20-25°C)

- Trong etanol, aceton, hexan, diclomêtan: có thể trộn lẫn hoàn toàn

- Nhiệt độ nóng chảy: −93 °C (180 K)/(-135,4°F)

- Nhiệt độ sôi: 110.6°C (383,8 K)/ 231.08°F

Mức nguy hiểm:

Hít vào với nồng độ cao, lâu của sản phẩm này có thể gây hỏng não và hệ thần kinh. Tiếp xúc Toluene lầu và thường xuyên của động có thai ( mức cao hơn 1500ppm) gây trở ngại cho việc phát triển bào thai. Nếu tiếp xúc với toluene trong thời gian đủ dài, có thể bị bệnh ung thư.
Nguy hiểm cháy nổ: 

Là chất lỏng dễ cháy có thể bay hơi mà tạo thành hỗn hợp nổ trong giới hạn nổ hay ở nhiệt độ cao hơn độ chớp cháy nêu ở trên.
Những thùng rỗng đã sử dụng sẽ còn sót lại ( chất lỏng hoặc hơi ) và còn có thể là nguy hiểm. Không được tăng áp suất, cắt, hàn, khoan, cọ sát hoặc làm nóng các thùng sẽ gây ra cháy, phát lửa, tích điện và các nguồn dễ cháy nổ. Chúng còn có thể gây ra bị thương hoặc chết người. Những thùng rỗng nên được làm khô ráo hoàn toàn, đậy nắp kín. Nếu không sử dụng nên rửa sạch hay hủy bỏ đi.

· Axeton

Mô tả chung:
- Công thức hóa học: (CH3)2CO
- Tên khác:  Dimetyl formandehit, Propanone
- Axeton là một chất lỏng dễ cháy, không màu và là dạng xeton đơn giản nhất. Axeton tan trong nước và là dung môi chủ yếu dùng để làm sạch trong phòng thí nghiệm, đồng thời là một chất dùng để tổng hợp các chất hữu cơ và còn được sử dụng trong các thành phần hoạt chất của sơn móng tay. Axeton là một dung môi tốt cho nhựa và một số sợi tổng hợp. Axeton được dùng để pha loãng nhựa polieste, được sử dụng trong các chất tẩy rửa, dụng cụ làm sạch, Dùng để pha keo epoxy 2 thành phần trước khi đóng rắn và được sử dụng như một trong những thành phần dễ bay hơi của một số loại sơn và vecni. Như một chất tẩy nhờn nặng, axeton rất hữu ích trong việc làm sạch kim loại trước khi sơn, và cũng dùng để loại bỏ nhựa thông thông sau khi hàn xong.Axeton sử dụng làm dung môi trong công nghiệp dược phẩm, là thành phần tá dược trong một số loại thuốc, và để sản xuất rượu biến tính.

Tính chất Vật lý và hóa học:

- Bề ngoài: Chất lỏng trong suốt

- Tỷ trọng: 0.791 g cm−3
- Điểm nóng chảy: –95 đến -93°C (-139 đến -136°F) (178-180 K)

- Điểm sôi: 56-57 °C (133-134°F) (329-330 K)

- Độ hòa tan trong nước: Tan vô hạn

Mức nguy hiểm:
- Ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá: hít thở hoặc tiếp xúc với acetone nhiều có thể dẫn đến ói mửa, nhất là khi nồng độ acetone trong không khí cao. 

- Ảnh hưởng đến mắt: khi bị acetone bắn vào mắt sẽ bị cay, gây tổn thương giác mạc, nhưng chỉ vài ngày sau thì lành. 
- Ảnh hưởng đến mũi: dù nồng độ rất nhỏ cũng có thể gây ra kích thích niêm mạc ở mũi.

- Ảnh hưởng đến cuống họng: niêm mạc cuống họng có thể bị kích thích, bị sưng khi hít hoặc uống phải acetone.

- Ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn: khi ngộ độc acetone, nhịp tim đập nhanh và huyết áp giảm mạnh.

- Ảnh hưởng đến hệ thần kinh: khi hít phải một lượng nhỏ acetone, thính giác có thể giảm. Acetone làm hệ thần kinh trung ương giảm hoạt động, nạn nhân cảm thấy buồn ngủ, cử động không phối hợp, có thể rơi vào tình trạng hôn mê.

- Ảnh hưởng đến sự hô hấp: gây khó thở, nhịp tim chậm, ngứa cuống phổi, hơi thở yếu.

Nguy hiểm cháy nổ: 

Tính chất nguy hiểm nhất của axeton là tính rất dễ cháy. Ở nhiệt độ lớn hơn điểm bắt lửa của axeton là -20 °C (-4 °F), hỗn hợp khí chứa từ 2.5% đến 12.8% axeton (về thể tích) sẽ gây nổ. Sau khi nổ, axeton bay hơi đến những nguồn cháy khác và tiếp tục gây cháy nổ. Sự phóng tĩnh điện cũng có thể gây cháy với hơi axeton mặc dù axeton có điểm bắt năng lượng rất cao, vì vậy tình cờ gây cháy nổ là rất hiếm. Ngay cả khi đổ hay phun axeton lên miếng than còn tàn đỏ cũng không gây cháy, do nồng độ cao của hơi axeton và tính làm mát khi bốc hơi của dung dịch này. Axeton tự bốc cháy ở nhiệt độ 465 °C (869 °F). Tuy nhiên, nhiệt độ tự bốc cháy của axeton còn phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với bên ngoài, nên một số thí nghiệm cho rằng nhiệt độ tự bốc cháy là 525 °C.

1.4.2. Nhu cầu về năng lượng, nhiên liệu, nước phục vụ sản xuất
a. Nhu cầu lao động

Hiện tại cơ sở đang hoạt động ổn định, nhu cầu lao động của toàn bộ Công ty khoảng 416 người, trong đó:

-
Công nhân sản xuất: 400 người.
-
Nhân viên văn phòng: 16 người. 
b. Nhu cầu sử dụng năng lượng

* Nhu cầu sử dụng điện
Công ty đang sử dụng nguồn điện từ mạng lưới quốc gia do chi nhánh Bình Dương cung cấp để phục vụ cho toàn bộ nhu cầu hoạt động của cơ sở.

Lượng điện tiêu thụ cho các mục đích sau: sản xuất, quạt thông gió, vận hành hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, thắp sáng,... Nhu cầu sử dụng điện trong 01 năm sản xuất ổn định là 1.495.000 KW/năm.
* Dầu DO
Dầu DO sử dụng để vận hành xe nâng và một phần sử dụng chạy 6 máy phát điện dự phòng trong trường hợp mất điện đột xuất.

Lượng dầu DO cần sử dụng cho 1 năm ổn định Công ty ước tính 1.600 lít/tháng.
* Mạt cưa, gỗ vụn

Cơ sở chủ yếu sử dụng gỗ vụn, mạt cưa thải bỏ từ quá trình sản xuất để vận hành 01 lò hơi có công suất là 1 tấn/giờ. Lượng gỗ, mạt cưa cần sử dụng cho lò hơi khi đi vào hoạt động ổn định Công ty ước tính 150 kg/ngày. Theo thông số kỹ thuật của lò hơi đốt củi - Cty Cổ phần Cơ nhiệt Việt Nam và số lượng thực tế của cơ sở.
c. Nhu cầu sử dụng nước

Nguồn cung cấp nước được lấy từ nguồn nước cấp thủy cục và nước ngầm tại công ty. Cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên, tưới cây xanh và phòng cháy chữa cháy và sử dụng trong sản xuất sử dụng cho buồng sơn.
- Nhu cầu sử dụng nước:

- Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt: 20 m3/ngày.
+ Nước sinh hoạt của công nhân làm việc cho cơ sở: Công nhân sản xuất 400 người ăn xuất ăn ngoài và nhân viên văn phòng 16 người có nấu ăn tại căn tin.
Qsh công nhân = N x q x 1 (ca) = 400 người x 45 lít/người/1.000 = 18 m3/ngày.
Qsh văn phòng = N x q x 1 (ca) = 16 người x 120 lít/người/1.000 ≈ 2 m3/ngày.

(Định mức theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, bảng 3.1 và bảng 3.4, lượng nước sử dụng 45 lít/người/ca; 120 lít/người/ngày cho sinh hoạt có hoạt động nấu ăn).

- Nước sử dụng trong sản xuất, sử dụng cho buồng sơn: 24 m3/ngày.
-
Nước sử dụng trong sản xuất, sử dụng cho buồng sơn. Công ty lắp đặt 48 buồng sơn nước hấp thụ màng nước tuần hoàn. Các buồng sơn sử dụng 1 m3 nước để tuần hoàn hấp thu bụi sơn dư, nước được thay mới mỗi tuần 1 lần cho 1 buồng, mỗi lần thay cho 8 buồng (không thay đồng bộ cho 48 buồng), như vậy lượng nước sử dụng để thay mới một ngày là 1 × 8  = 8 m3/ngày.

- Lượng nước cấp bù thêm hao hụt do bay hơi của 40 buồng với tỷ lệ bay hơi khoảng 40%, như vậy tính mức tối đa cho 40 buồng (nếu cấp đồng thời) là khoảng 16 m3/ngày.
- Cấp cho lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1 tấn hơi/giờ: 5 m3/lần/tuần. 
Quá trình hoạt động của lò hơi lượng nước cần thiết cho quá trình xử lý khí thải tại bể chứa nước. Thể tích bể nước xử lý khí thải và lọc cặn: 1,5 x 4,6 x 1,6 = 10 m3.
Lượng nước được tuần hoàn tái sử dụng và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải 1 tuần 1 lần.

Tổng lượng nước cung cấp cho quá trình xử lý khí thải lò hơi 5m3. Lượng nước thải phát sinh được lắng cặn và tuần hoàn tái sử dụng, lượng nước này được bốc hơi khoảng 40%, định kỳ châm nước bù vào lượng nước bốc hơi là 2 m3. Một tuần thì vệ sinh và thay nước mới. Vì vậy, nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi cao nhất 5 m3/lần/tuần.

- Nước cấp cho quá trình tưới cây xanh: 6 m3/ngày.
10.394,1 m2 cây xanh là 6 m3/ngày theo thực tế. Công ty đã đăng ký công trình khai thác nước dưới đất cho 1 giếng với lưu lượng 7 m3/ngày đêm phục vụ cho PCCC và tưới cây.

Như vậy, tổng lượng nước cấp cho ngày lớn nhất tại cơ sở là:

20 + 24 + 5 + 6 = 55 m3/ngày.
Ngoài ra, tại Công ty sử dụng nước cho các hoạt động diễn tập PCCC. Thông thường Công ty diễn tập 1 lần/năm, trung bình 3 giờ/lần diễn tập, do đó lượng nước này không sử dụng thường xuyên và không liên tục nên không tính vào nhu cầu sử dụng hằng ngày. Nước phòng cháy chữa cháy:

Theo bảng 13 điều 10.4 của TCVN 2622:1995 về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế, lưu lượng nước sử dụng để dập tắt đám cháy là: 20 lít/giây, thời gian dập tắt đám cháy: 3 giờ.

Lưu lượng nước dùng để dập tắt đám cháy:

3 giờ x 60 phút x 60 giây x 20 lít/giây = 21.600 lít = 216 m3.

Công ty bố trí 2 bể nước PCCC ngầm có diện tích 108 m2 (9 x 6 = 54 m2 mỗi bể)
- Nhu cầu sử dụng nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất theo hóa đơn sử dụng nước năm 2022 – 5/2023 theo hóa đơn sử dụng nước (đính kèm phụ lục) như sau:

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước thực tế

	STT
	Thời gian
	Nhu cầu sử dụng nước (m3/tháng)
	Nhu cầu sử dụng nước (Trung bình m3/ngày)

	1
	17/2-16/3/2022
	856
	31

	2
	17/3-16/4/2022
	785
	26

	3
	17/4-16/5/2022
	949
	32

	4
	17/5-16/6/2022
	1.042
	34

	5
	17/6-16/7/2022
	708
	23,6

	6
	17/7-16/8/2022
	747
	24,9

	7
	17/2-16/3/2023
	1.011
	33,7

	8
	17/3-16/4/2023
	1.077
	35,9

	9
	17/4-16/5/2023
	893
	29,7


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.

* Nhu cầu sử dụng nước và xả thải thời điểm hoạt động ổn định được trình bày trong bảng sau:

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước và xả thải của cơ sở
	TT
	Mục đích sử dụng
	Số lượng
	Định mức sử dụng nước
	Nhu cầu sử dụng
	Xả thải
	Ghi chú

	1
	Sinh hoạt
	400 CN không nấu ăn
	45 lít/người/ngày
	18
	18
	Dẫn về HTXLNT 

	
	
	16 nhân viên văn phòng có nấu ăn
	120 lít/người/ngày
	2
	2
	Dẫn về HTXLNT

	2
	Nước cấp cho sản xuất sử dụng cho buồng sơn
	48 buồng
	Các buồng sơn sử dụng 1 m3 nước để tuần hoàn hấp thu bụi sơn dư, nước được thay mới mỗi tuần 1 lần cho 1 buồng, mỗi ngày thay 8 buồng (không đồng bộ cho 48 buồng)
	8
	5
	40% bị bay hơi và 60% Dẫn về HTXLNT

	3
	Lượng nước cấp bù thêm hao hụt do bay hơi 
	40 buồng
	0,4 m3/ngày
	16
	-
	Chỉ châm thêm khi hoạt động kiểm tra thấy thiếu nước

	4
	Lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	1 bể 
	5 m3/ngày/tuần
	5
	3
	40% bị bay hơi và 60% 1 tuần 1 lần xả đáy thu về HTXLNT 

	5
	Nước tưới cây
	10.394,1 m2
	3 lít/m2
	6
	-
	-

	Tổng lượng nước sử dụng
	55
	28
	-


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.

1.4.3. Nhu cầu hóa chất

Danh mục hóa chất sử dụng cho cơ sở như sau:

Bảng 1.6. Danh mục hóa chất sử dụng cho cơ sở

	STT
	Tên hóa chất
	Đơn vị
	Số lượng/năm
	Mục đích sử dụng

	I
	Sản xuất

	1
	Sơn các loại
	tấn
	10
	sơn gỗ

	2
	Bột trét (PU, PE, NC) 
	tấn
	1,2
	xử lý vết trầy gỗ

	3
	Chất đóng rắn keo ghép gỗ
	tấn
	6
	ghép gỗ, ép ván lạng

	4
	Keo ghép gỗ Polyisocyanate
	tấn
	13
	ghép gỗ, ván

	5
	Sơn UV
	tấn
	6
	Sơn bề mặt 

	6
	Sơn PU
	tấn
	10
	sơn bóng bề mặt

	7
	Dung môi
	Tấn
	12
	pha sơn

	II
	Hệ thống xử lý nước thải

	1
	PAC
	Tấn
	3,6
	Hệ thống XLNT

	2
	NaOH
	kg
	345,6
	Hệ thống XLNT

	3
	Polymer
	kg
	14,4
	Hệ thống XLNT

	4
	Clorin khan
	kg
	146
	Hệ thống XLNT

	III
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi

	1
	NaOH
	kg
	240
	Hệ thống xử lý khí thải 


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

1.5.1. Các hạng mục công trình dự án

Trong quá trình hoạt động sản xuất Công ty đã thay đổi công năng cũng như diện tích một số hạng mục (khu sản xuất, kho chứa chất thải, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải,...) khác so với Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt năm 2011 để phù hợp với hoạt động sản xuất của nhà máy. 
-  Giấy phép xây dựng số 1390/GPXD ngày 15/12/2005 do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp gồm các hạng mục: Nhà xưởng A-B-C; Nhà trưng bày và văn phòng; hồ nước PCCC  và hạ tầng.

+ Nhà xưởng A, B, C: Quy mô: nhà 1 tầng, cấp III,  diện tích xưởng A = 51m x 157m = 8.007 m2. Diện tích xưởng B = 96m x 94m = 9.024 m2. Diện tích xưởng C = 51m x 24m = 1.224 m2. Tổng 3 xưởng = 18.255 m2. 

+ Nhà trưng bày và văn phòng: Quy mô khu trưng bày 1 tầng; khu văn phòng 2 tầng, nhà cấp III. Diện tích nền khu trưng bày = 149,7 m2. Diện tích nền khu văn phòng = 204,2m2. Tổng diện tích = 353,9  m2. 

+  Hồ nước PCCC: Diện tích 6m x 9m = 54 m2, chiều cao H = 2m)
-  Giấy phép xây dựng số 399/GPXD ngày 22/02/2008 do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp.  Gồm các hạng mục: Nhà xưởng 1; 2; nhà văn phòng.

+ Nhà xưởng 1: nhà 1 tầng, diện tích 7.923 m2.

+ Nhà xưởng 2: nhà 1 tầng, diện tích 1.925 m2.

+ Nhà văn phòng: nhà 1 tầng, diện tích 114 m2.
-  Giấy phép xây dựng số 1128/GPXD-SXD ngày 26/4/2016  do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp.  Gồm các hạng mục: Nhà kho và nhà trưng bày.

+ Nhà trưng bày: nhà 2 tầng, cấp III, diện tích xây dựng 224 m2. 
+ Nhà kho: nhà 2 tầng, cấp III, diện tích xây dựng 3.536 m2.
Mặt bằng của khu đất gồm các hạng mục đã xây dựng với qui mô được trình bày trong bảng như sau:

Bảng 1.7. Hạng mục công trình của cơ sở

	TT
	Hạng Mục
	Dài, rộng (m)
	Diện tích (m2)
	Mật độ (%)

	1
	Nhà xưởng A
	51 x 157
	8.007
	15,64

	2
	Nhà xưởng B
	96 x 94
	9.024
	17,62

	3
	Nhà xưởng C
	51 x 24
	1.224
	2,39

	4
	Nhà xưởng 1
	- 
	7.923
	15,47

	5
	Nhà xưởng 2
	- 
	1.925
	3,76

	6
	Nhà trưng bày 1
	-
	149,7
	0,29

	7
	Nhà trưng bày 2
	- 
	224
	0,44

	8
	Nhà kho chứa vật liệu 1
	4 x 8
	32
	0,06

	9
	Nhà kho chứa vật liệu 2
	4 x 6
	24
	0,05

	10
	Khu văn phòng 1
	 -
	204,2
	0,40

	11
	Nhà kho 1
	 -
	114
	0,22

	12
	Nhà kho 2
	 -
	3.536
	6,91

	13
	Khu chứa chất thải sinh hoạt
	 -
	64
	0,12

	14
	Kho chứa chất thải thông thường
	2 x 8
	16
	0,03

	15
	Kho chứa chất thải nguy hại
	2 x 10
	20
	0,04

	16
	Nhà bảo vệ 1
	4 x 3
	12
	0,02

	17
	Nhà bảo vệ 2
	4 x 3
	13
	0,03

	18
	Hồ chứa nước PCCC 1
	9 x 6
	54
	0,11

	19
	Hồ chứa nước PCCC 2
	10 x 6
	54
	0,11

	20
	Hệ thống xử lý nước thải
	2,5 x 18,2
	45,5
	0,09

	21
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	4 x 10
	40
	0,08

	22
	Nhà chứa bụi 1
	12 x 4
	48
	0,09

	23
	Nhà chứa bụi 2
	6 x 2,4
	14,4
	0,03

	24
	Nhà chứa bụi 3
	6 x 2,4
	14,4
	0,03

	25
	Đường giao thông, sân bãi
	 -
	8.026,10
	15,68

	26
	Diện tích cây xanh
	 -
	10.394,10
	20,30

	 
	Tổng diện tích đất
	 -
	51.202,40
	100,00


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.

Với diện tích để xây dựng và hoạt động của cơ sở là 51.202,4 m2, Cơ sở sử dụng đất để trồng cỏ và cây xanh nhằm tạo cảnh quan, điều hòa không khí trong khuôn viên nhà máy. Với diện tích cây xanh 10.394,10 m2, tỷ lệ cây xanh sẽ chiếm 20,30% tổng diện tích toàn khu đất, đảm bảo theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD.

5.1.2. Các hạng mục phụ trợ của cơ sở
Hệ thống công trình phụ trợ của cơ sở bao gồm: hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải và hơi dung môi và các khu chứa CTR và CTNH.

Đặc điểm của từng công trình phụ trợ được mô tả như sau:

a. Hệ thống giao thông

Cơ sở nằm trên đường Bình Chuẩn 31, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nên rất thuận lợi về giao thông do quy hoạch hạ tầng của của phường Bình Chuẩn được thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh, hệ thống giao thông nội bộ cũng như sân bãi được trải bê tông, nhựa.

Hệ thống giao thông nội bộ của công ty đã được đầu tư hoàn chỉnh trong toàn bộ khu vực nhà máy phục vụ cho việc vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. Trong đó, các xe container vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm chỉ di chuyển từ cổng đến vị trí kho xuất, nhập hàng của các xưởng, không di chuyển trong nội bộ khuôn viên nhà máy, nên hạn chế tác động đến hệ thống giao thông nội bộ công ty.

Đường giao thông nội bộ của cơ sở được thiết kế thuận tiện cho công tác vận chuyển nguyên, vật liệu, di chuyển của công nhân và đảm bảo an toàn PCCC. 

Hệ thống giao thông nội bộ của nhà máy được thiết kế đảm bảo liên kết được các xưởng với nhau. Đường nội bộ trong toàn nhà máy đã được trải bê tông hoàn thiện.

b. Hệ thống thông tin liên lạc

Công ty TNHH Tiến Hưng thuộc khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khu vực này được đầu tư khá hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của Cơ sở. Hệ thống thông tin liên lạc của công ty đã được đầu tư hoàn thiện các thiết bị, phương tiện như: Điện thoại, fax, máy vi tính có kết nối internet, ô tô vận tải hàng hóa,…nhu cầu hệ thống liên lạc cho giai đoạn điều chỉnh không tăng cao. Do đó, hệ thống thông tin liên lạc của nhà máy hiện hữu sẽ được giữ nguyên và tiếp tục hoạt động cho nhu cầu hoạt động của xưởng mới.

c. Hệ thống cấp điện

Nguồn điện cung cấp trong Nhà máy được lấy từ mạng lưới điện thuộc khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hệ thống cấp điện của công ty đã được đầu tư hoàn chỉnh trong toàn bộ khu vực nhà máy. 

d. Hệ thống cấp nước

Nguồn cung cấp nước cho cơ sở được lấy từ hệ thống cấp nước của khu phố Bình Phước A. Hệ thống đường ống cấp nước của công ty đã được đầu tư hoàn thiện cấp nước trong toàn bộ khu vực nhà máy. 
Riêng nguồn nước phục vụ cho PCCC và tưới cây công ty sử  dụng nguồn nước ngầm được công ty khai thác tại giếng khoan G1 trong khuôn viên của công ty.
e. Hệ thống chiếu sáng

Hệ thống chiếu sáng của cơ sở bao gồm các hạng mục sau:

-
Chiếu sáng Nhà máy;

-
Chiếu sáng tường bao và đường nội bộ trong Nhà máy;

-
Chiếu sáng văn phòng.

Hệ thống chiếu sáng ngoài sử dụng đèn đường bóng led 150W, trụ cao 8m cho các tuyến đường giao thông, bãi đậu xe.

Hệ thống chiếu sáng ngoài được điều khiển bằng các bộ Rơle thời gian và các mạch đèn được phân tuyến thích hợp, cho phép tiện lợi trong việc sử dụng và tiết kiệm điện năng. Các tủ điều khiển cho hệ thống chiếu sáng ngoài sẽ đặt tại từng khu vực hoặc nhà bảo vệ. 

Độ rọi cho chiếu sáng khu vực ngoài: 10 Lux.

Các hệ thống chiếu sáng ngoài trời được đi âm hoặc trong ống luồn dây chống thấm, đảm bảo an toàn điện, các trụ đèn chiếu sáng bãi liệu kết hợp hệ thống chống sét trên đỉnh loại trừ khả năng sét đánh gây nguy hiểm cho người và thiết bị.

Các hệ thống chiếu sáng văn phòng được đi âm, đấu điện trong các hộp âm tường chống cháy, giảm thiểu khả năng cháy nổ do chạm chập dây điện.

Hệ thống chiếu sáng bên trong Nhà máy được bố trí phù hợp với từng khu vực sử dụng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Dây cấp nguồn được đi trong máng cáp, không đi dây qua những khu vực có nhiệt độ cao, hạn chế gây cháy nổ, hư hỏng cách điện cáp điện.

Hệ thống chiếu sáng dự kiến dùng toàn bộ đèn LED để tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

g. Hệ thống cây xanh

Với diện tích để xây dựng và hoạt động của cơ sở là 51.202,4 m2, Cơ sở sử dụng đất để trồng cỏ và cây xanh nhằm tạo cảnh quan, điều hòa không khí trong khuôn viên nhà máy. Với diện tích cây xanh 10.394,10 m2, tỷ lệ cây xanh sẽ chiếm 20,30% tổng diện tích toàn khu đất, đảm bảo theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD.

h. Hệ thống thoát nước

Hệ thống thoát nước được chia thành 2 hệ thống riêng biệt, bao gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải nhằm đảm bảo thoát nước dễ dàng, tránh hiện tượng nước mưa ứ đọng gây ảnh hưởng đến môi trường, dân sinh và cảnh quan khu vực.

* Hệ thống thoát nước mưa:

Việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa trên toàn bộ diện tích mặt bằng của cơ sở, như sau:

Đối với nước mưa được quy ước nước thải “sạch”. Hệ thống này bao gồm các mương, rãnh thoát nước kín xây dựng xung quanh các khu nhà xưởng và văn phòng, tập trung nước mưa từ trên mái đổ xuống bằng đường ống PVC Ø90mm và dẫn đến hệ thống cống ngầm thoát nước mưa đặt dọc theo các con đường nội bộ. Nước mưa trên các khu vực sân bãi và đường nội bộ sẽ chảy vào các hố thu nước mưa xây dựng dọc theo lề đường, từ đó dẫn đến cống thoát nước mưa chung. Khoảng cách giữa các hố ga thu nước mưa lề đường là 20 - 30 mét. Cống thoát nước mưa được chọn là cống hộp BTCT kích thước rộng 0,4m x sâu 0,3m  đặt theo độ dốc tính toán, thu nước mưa trong cơ sở dẫn ra các hệ thống thoát nước khu vực trên đường Bình Chuẩn 31 – đường ĐT743a trước khi thải vào nguồn tiếp nhận suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai. (Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa thể hiện tại phụ lục của báo cáo).

* Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp

Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải từ nhà vệ sinh văn phòng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công nhân, căn tin phát sinh khoảng 20 m3/ngày đêm sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung có tổng công suất 30 m3/ngày đêm xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1) bằng đường ống PVC có đường kính Ø90mm. Công ty có 14 bể tự hoại như sau: 
- Khu vực văn phòng 1 bể có kích thước 2 x 3 x 2,5 = 15 m3; 
- Khu vực nhà bảo vệ  1 và 2: có 2 bể kích thước 6 m3 (kích thước 1,5 x 1 x 2 = 3 m3/ bể).
- Khu vực các nhà xưởng: có 11 bể có tổng kích thước 165 m3 (kích thước 2 x 3 x 2,5 = 15 m3/ bể).

Nước thải sản xuất:
- Nước thải  phát sinh từ hệ thống xử lý bụi sơn từ công đoạn sơn phát sinh cao nhất khoảng 5 m3/ngày đêm. Được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung có tổng công suất 30 m3/ngày đêm xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1) bằng đường ống PVC có đường kính Ø90mm.

- Nước thải Hệ thống xử lý khí thải lò hơi phát sinh cao nhất khoảng 3 m3/tuần được thu gom bằng đường ống PVC có đường kính Ø90mm về hệ thống xử lý nước thải tập trung có tổng công suất 30 m3/ngày đêm xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1).
Nước thải sau khi đã được xử lý theo cống thoát nước PVC đường kính 49mm đấu nối vào hố ga trước đất Công ty, sau đó đổ ra cống thoát nước chung trên đường Bình Chuẩn 31 – đường ĐT743a trước khi thải vào nguồn tiếp nhận suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai. Hố ga thoát nước thải trước đất Công ty có kích thước 0,8 x 0,8 x 0,5m sau đó theo cống thoát nước đổ vào cống thoát nước chung trên đường Bình Chuẩn 31. (Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa và nước thải thể hiện tại phụ lục của báo cáo).
Hệ thống thoát nước thải trong nhà máy hiện tại đã được thu gom và quản lý tốt, không có hiện tượng tràn, đổ, vỡ cống. 
5.1.3. Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị cho sản xuất

Danh mục máy móc thiết bị cho sản xuất tại cơ sở như sau:

Bảng 1.8. Hạng mục công trình của cơ sở

	STT
	Tên tài sản
	Đơn vị
	Số lượng
	Tình trạng
	Xuất xứ

	1
	Bàn nâng lừa phôi tự động 
	Cái
	1
	80%
	Trung Quốc

	2
	Bàn vam thủy lực
	Cái
	1
	80%
	Trung quốc

	3
	Bàn vam thủy lực (vam ghế)
	Cái
	1
	80%
	Đài Loan

	4
	Băng chuyền tải 2M FC 1450
	Cái
	1
	80%
	Việt Nam

	5
	Băng tải 12M
	Cái
	1
	80%
	Việt Nam

	6
	Băng tải hàng 02-2018/TL-TH
	Cái
	1
	80%
	Việt Nam

	7
	Băng tải sơn
	Cái
	1
	80%
	Đài Loan

	8
	Cảo ghép chữ A
	Cái
	1
	80%
	Việt Nam

	9
	Dàn cảo quay
	Cái
	1
	80%
	Đài Loan

	10
	Dàn cáo thủy lực(ghép khối)
	Cái
	1
	80%
	Đài Loan

	11
	Dàn cảo vòng
	Cái
	2
	80%
	Đài Loan

	12
	Dây chuyền sơn
	Hệ thống
	1
	80%
	Đài Loan

	13
	Dây chuyền sơn đồng bộ
	Hệ thống
	1
	80%
	Đài Loan

	14
	Dây chuyền sơn 
	Hệ thống
	1
	80%
	Đài Loan

	15
	Dãy kệ 10540x100
	Hệ thống
	1
	80%
	Việt Nam

	16
	Hệ thống bảo vệ dây chuyền sơn, tháp sơn
	Hệ thống
	1
	80%
	Đài Loan

	17
	Hệ thống chữa cháy
	Hệ thống
	1
	80%
	Việt Nam

	18
	Hệ thống hút bụi - xưởng4
	Hệ thống
	1
	80%
	Việt Nam

	19
	Hệ thống lăn sơn FC1450
	Hệ thống
	1
	80%
	Việt Nam

	20
	Hệ thống ống hút bụi
	Hệ thống
	2
	80%
	Việt Nam

	21
	Hệ thống xử lý nước thải
	Hệ thống
	1
	80%
	Đài Loan

	22
	Máy bào 02 mặt
	Cái
	6
	80%
	Đài Loan

	23
	Máy bào 4 mặt
	Cái 
	2
	80%
	Đài Loan

	24
	Máy bào chốt tự động (bào 2 mặt) Model: WM-100A2
	Cái 
	1
	80%
	Trung Quốc

	25
	Máy bào gia công gỗ Shimohira
	Cái 
	1
	80%
	Nhật Bản

	26
	Máy bơm PCCC 1(Huyndai 80HP)
	Máy
	2
	80%
	Đài Loan

	27
	Máy cắt 01 đầu
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	28
	Máy cắt gia công gỗ SGS
	Máy
	1
	80%
	Việt Nam

	29
	Máy cắt gia công gỗ Tokai
	Máy
	2
	80%
	Nhật Bản

	30
	Máy cắt gia công gỗ Tokai - Máy cắt nghiên lưỡi
	Máy
	1
	80%
	Nhật Bản

	31
	Máy cắt gia công gỗ Tokai - Máy cắt nghiên trục
	Máy
	1
	80%
	Nhật Bản

	32
	Máy cắt hai đầu 2.4m
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	33
	Máy cắt phay 02 đầu tự động RH-626ART
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	34
	Máy cắt phay 2 đầu 1.2m
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	35
	Máy cắt phay 2 đầu 1.8m
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	36
	Máy cắt phay 2 đầu TDS-601SR(2cái)
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	37
	Máy cắt phay 2 dầu tự động 0520/PSVN-TH
	Máy
	1
	80%
	Việt Nam

	38
	Máy cắt phay 2 đầu tự động 8 trục
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	39
	Máy cắt phay 2 đầu tự động liên tục Model: ECT-86A
	Máy
	2
	80%
	Đài Loan

	40
	Máy cắt tinh hiệu YUH FARN, Model: YFC-18
	Máy
	2
	80%
	Đài Loan

	41
	Máy cắt xén dán cạnh tự động EXPERT-2600A
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	42
	Máy cấy ốc ngang Model : WM-201
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	43
	Máy chà nhám 2 cạnh ngăn kéo Model: EG-12H-2000
	Máy
	2
	80%
	Đài Loan

	44
	Máy chà nhám 2 đầu 0520/PSVN-TH
	Máy
	1
	80%
	Việt Nam

	45
	Máy chà nhám băng , lắc 1.2m x 3m
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	46
	Máy chà nhám cây tròn 2 băng Model: WM-60B2
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	47
	Máy chà nhám chổi 600
	Máy
	1
	80%
	Việt Nam

	48
	Máy chà nhám chổi thùng trục đĩa kết hợp trục thẳng 1300DNN
	Máy
	1
	80%
	Việt Nam

	49
	Máy chà nhám cong 2 mặt
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	50
	Máy chà nhám cước băng tải
	Máy
	2
	80%
	Việt Nam


	51
	Máy chà nhám cước nhựa 1350C
	Máy
	2
	80%
	Việt Nam

	52
	Máy chà nhám DW900RP
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	53
	Máy chà nhám hai băng
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	54
	Máy chà nhám mặt ghế YD-KS570
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	55
	Máy chà nhám thùng 1300MM 3 trục Model: WM-1300RRP
	Máy
	3
	80%
	Trung Quốc

	56
	Máy chà nhám thùng 2 trục
	Máy
	1
	80%
	Việt Nam

	57
	Máy chà nhám thùng 9 tấc 3 trục, Hiệu: SHERNG YUAN, Model: SYC-37RRP
	Máy
	2
	80%
	Trung Quốc

	58
	Máy chà nhám thùng 900mm
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	59
	Máy chà nhám thùng SY-920PR
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan


	60
	Máy chà nhám tròn 02 băng SD220
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	61
	Máy chép hình tự động LH40
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	62
	Máy CNC 3D tải nặng bàn kép 95 trục 2 bàn tải nặng, thay dao tự động) Model: PRO-MASTER-T3AP
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	63
	Máy CNC 5 đầu
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	64
	Máy CNC trung tâm 2.5D khoan 5 mặt (thay dao tự động) Mpdel: WM-1325RB
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	65
	Máy cưa bàn trượt 2 lưỡi 3200 MM Model: T-320
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	66
	Máy cưa cắt tinh FH-18L
	Máy
	1
	80%
	Việt Nam

	67
	Máy cưa đa năng có đầu bò
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	68
	Máy cưa đa năng SY14
	Máy
	2
	80%
	Đài Loan

	69
	Máy cưa lạng ngang tự động 400MM model: WM-BS400
	Máy
	3
	80%
	Trung Quốc

	70
	Máy cưa lạng tấm FR 200
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	71
	Máy cưa lọng CNC 2400mm Model: WM-B2500
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	72
	Máy cưa lọng đứng (bành đà 600mm) Model: WN-226
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	73
	Máy cưa lọng MBS26
	Máy
	3
	80%
	Đài Loan

	74
	Máy cưa mâm lưỡi dưới Model: WM-14
	Máy
	2
	80%
	Trung Quốc

	75
	Máy cưa nghiêng trục bàn trượt
	Máy
	2
	80%
	Nhật Bản

	76
	Máy cưa panel - TPS10
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	77
	Máy cưa Panel Saw CNC Optimize Model: TECRA 328
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	78
	Máy cưa rong lưỡi dưới
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	79
	Máy cưa rong lưỡi trân  YER-303S
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	80
	Máy cưa rong nhiều lưỡi
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	81
	Máy cưa rong thẳng
	Máy
	2
	80%
	Đài Loan

	82
	Máy cưa rong thẳng JRS-12TK
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	83
	May cưa rong TPS10
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	84
	Máy cưa rong tự động
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	85
	Máy dán cạnh đa năng (dán nghiên 0/45 độ) Model: T-45
	Máy
	1
	80%
	Việt Nam

	86
	Máy dán cạnh verneer CSC
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	87
	Máy đánh mộng mang cá
	Máy
	3
	80%
	Đài Loan

	88
	Máy đánh mộng tự động
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	89
	Máy đưa phôi
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	90
	Máy ép 2 chiều lắp ráp tủ 
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	91
	Máy ép gỗ cao tầng
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	92
	Máy ép nguội 
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	93
	Máy ép nguội thủy lực 50 tấn Model: HT48x50T
	Máy
	1
	80%
	Việt Nam

	94
	Máy ép nguội thủy lực bàn lớn 50 tấn Model: HT68X50T
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	95
	Máy ghép dọc tự động 2 cấp liên tục Khổ 3m 
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	96
	Máy ghép gỗ cao tầng - Khổ 1600mm
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	97
	Máy ghép gỗ cao tầng khổ 3000mm
	Máy
	1
	80%
	Việt Nam

	98
	Máy ghép gỗ cao tầng khổ 3600mm
	Máy
	1
	80%
	Việt Nam

	99
	Máy hàn lưỡi cưa gỗ UN100
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	100
	Máy khoan đứng
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	101
	Máy khoan gia công gỗ Kira - Máy khoan 2 đầu
	Máy
	1
	80%
	Nhật Bản

	102
	Máy khoan gia công gỗ TOYO
	Máy
	1
	80%
	Nhật Bản

	103
	Máy khoan giàn
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	104
	Máy khoan gỗ Hiệu JIN CHIN, Model: JCD-13
	Máy
	2
	80%
	Đài Loan

	105
	Máy khoan gỗ và cấy ốc Hiệu: JIH CHIN, Model: JCMD-430
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	106
	Máy khoan nằm 1.8m - 12 đầu EC-260L
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	107
	Máy khoan nằm 10 đầu, đứng 1 đầu
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	108
	Máy khoan nằm 6 đầu
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	109
	Máy khoan ngang 6 đầu thủy lực, Hiệu: YOW CHENG, Model: SS-240
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	110
	Máy khoan ngang CDH2
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	111
	Máy khoan ngang CNC 2500MM 2 đầu Model: CNC-2500B2
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	112
	Máy khoan nhiều đầu
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	113
	Máy làm mộng âm dương 2 đầu CNC 4 trục ModeL; WN-D200CNC-FR
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	114
	Máy làm mộng âm dương CNC 10 đầu 3200MM Model: WM-5x2CNC
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	115
	Máy làm mông dương Rui Jiang
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	116
	Máy làm mộng dương YRT-115
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	117
	Máy làm mộng mang cá CNC Model: MXK-3155A
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	118
	Máy làm mộng MX3518
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	119
	Máy làm mộng ovan dương YC-TD3
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	120
	Máy lipso (máy cưa rong)
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	121
	Máy lipsô lưỡi dưới JR 18F
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	122
	Máy mài dao đa năng SA250
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	123
	Máy mài dao thẳng
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	124
	Máy mài lưỡi cưa đĩa tự động model: WM-600SB
	Máy
	2
	80%
	Trung Quốc

	125
	Máy mộng dương 2 đầu CNC
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	126
	Máy ném khí trục vít BPM75
	Máy
	1
	80%
	Hàn Quốc

	127
	Máy nén khí trục vít 30HP
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	128
	Máy nén khí trục vít BPM37
	Máy
	3
	80%
	Đài Loan

	129
	Máy phát điện 800 KVA
	Máy
	1
	80%
	Nhật Bản

	130
	Máy phát điện 1.000 KVA
	Máy
	1
	80%
	Hàn Quốc

	131
	Máy phát điện Mitsubishi 300KVA
	Máy
	2
	80%
	Nhật Bản

	132
	Máy phát điện Mitsubishi 600KVA
	Máy
	2
	80%
	Nhật Bản

	133
	Máy phay cắt 2 đầu, hiệu Tai Chain, Model:TDS-4SR
	Máy
	2
	80%
	Đài Loan

	134
	Máy phay mộng dương CNC 2 bàn Model: WM-150C
	Máy
	2
	80%
	Trung Quốc

	135
	Máy phay router lưỡi dưới Model: WM-60
	Máy
	2
	80%
	Trung Quốc

	136
	Máy phay TR-650
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	137
	Máy phay trung tâm 2.5D Full option (Phay Router, khoan 5 mặt và cưa xoay đa hướng) Model: WM-1325RBS
	Máy
	2
	80%
	Trung Quốc

	138
	Máy phay vat khoan cấy ốc tự động ModeL WM-4A
	Máy
	1
	80%
	Trung Quốc

	139
	Máy rôtơ đứng
	Máy
	1
	80%
	Đài Loan

	140
	Máy sấy khí HAD-10HTF
	Máy
	1
	80%
	Hàn Quốc

	141
	Lò hơi 1 tấn hơi/giờ
	lò
	1
	80%
	Việt Nam

	142
	Tháp nước
	Máy
	2
	80%
	Việt Nam

	143
	Tháp sơn 1 mặt 2 màng 6m
	Tháp
	8
	80%
	Việt Nam

	144
	Tháp khô
	Tháp
	6
	80%
	Việt Nam

	145
	Tháp sơn nước 4m 1 mặt 2 màng
	Tháp
	6
	80%
	Việt Nam

	146
	Tháp sơn nước 6m 1 mặt 2 màng
	Tháp
	6
	80%
	Việt Nam


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.

CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Dự án hoạt động tại địa chỉ số 85/20, đường Bình Chuẩn 31, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích 51.202,4 m2. 

Nền công nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng của đất nước luôn phát triển đã mang lại nhiều sản phẩm phục vụ cho con người. Công Ty TNHH Tiến Hưng được thành lập từ năm 2006, có kinh nghiệm 16 năm chuyên sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ nội thất. Sản phẩm chính của công ty gồm:

- Đồ gỗ nội thất gia đình: Tủ gỗ, giường gỗ, bàn ghế gỗ, nội thất phòng ăn, phòng khách, nhà bếp,.

- Đồ gỗ nội thất văn phòng: Tủ hồ sơ, bàn ghế làm việc,.

- Đồ gỗ xuất khẩu: Bàn ghế gỗ, Tủ gỗ xuất khẩu.

Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 3700638837 đăng ký lần đầu ngày 24/05/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/6/2020.
Giấy phép xây dựng số 1390/GPXD ngày 15/12/2005 do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp gồm các hạng mục: Nhà xưởng A-B-C; Nhà trưng bày và văn phòng; hồ nước PCCC  và hạ tầng.

Công văn số 4041/UBND-KTTH ngày 05/09/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận về việc dự án đầu tư mở rộng sản xuất.

Giấy phép xây dựng số 399/GPXD ngày 22/02/2008 do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp.  Gồm các hạng mục: Nhà xưởng 1; 2; nhà văn phòng.

Quyết định số 823/QĐ-STNMT ngày 05/12/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu, công suất 36.000 sản phẩm/năm tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An của Công ty TNHH Tiến Hưng.

Cơ sở đầu tư phù hợp với các văn bản pháp lý sau về quy hoạch bảo vệ môi trường:
- Theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Thuận An.

- Theo quyết định số 5987/QĐ-UBND ngày 25/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Công ty TNHH Tiến Hưng.

- Theo quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 07/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Công ty TNHH Tiến Hưng tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Theo quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc cho phép Công ty TNHH Tiến Hưng chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp với hình thức Nhà nước cho thuê đất hàng năm tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An.

- Hợp đồng thuê đất số 5434/HĐ.TĐ ngày 08/12/2005 giữa UBND tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Tiến Hưng về việc thuê tại thửa đất số 186, tờ bản đồ số 5 với diện tích 28.918,9 m2 thời gian thuê đến ngày 23/11/2057.

- Hợp đồng thuê đất số 2025/HĐ.TĐ ngày 23/11/2007 giữa UBND tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Tiến Hưng về việc thuê tại thửa đất số 223, tờ bản đồ số D 5.1 với diện tích 16.324 m2 thời hạn thuê đất là 50 (năm mươi) năm, kể từ ngày 7/11/2005 đến ngày 7/11/2057.

- Hợp đồng thuê đất số 1030/HĐTĐ-STNMT ngày 01/04/2016 giữa UBND tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Tiến Hưng về việc thuê tại Tại thửa đất số 555, tờ bản đồ số 51 với diện tích 5.959,5 m2 thời hạn thuê đất đến ngày 25/11/2054.

Khu đất thực hiện dự án nằm tại địa chỉ số 85/20, Đường Bình Chuẩn 31, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi có vị trí giao thông thuận lợi cho hoạt động vận chuyển và mua bán hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân khu vực và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố Thuận An đến năm 2030.

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
Trong quá trình hoạt động của Công ty TNHH Tiến Hưng, tổng nhu cầu cấp nước khi tối đa công suất của công ty cao nhất khoảng 35 m3/ngày (theo thống kê nhu cầu sử dụng nước của Công ty). Tổng lưu lượng nước thải phát sinh cao nhất là 28 m3/ngày, do phần lớn lượng nước sử dụng cho sinh hoạt cán bộ, nhân viên trong công ty, nước thải từ hệ thống xử lý bụi sơn cho công đoạn sơn và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi. Nước thải được thu gom toàn bộ về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty, công suất 30m3/ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn cho phép của Quốc gia quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq = 0,9, kf = 1,1) thải ra cống thoát nước khu vực sau đó đổ ra nguồn tiếp nhận suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai.
2.2.1. Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thoát nước mưa của khu vực
Hệ thống thoát nước được chia thành 2 hệ thống riêng biệt, bao gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải nhằm đảm bảo thoát nước dễ dàng, tránh hiện tượng nước mưa ứ đọng gây ảnh hưởng đến môi trường, dân sinh và cảnh quan khu vực.

Việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa trên toàn bộ diện tích mặt bằng của cơ sở, như sau:

Đối với nước mưa được quy ước nước thải “sạch”. Hệ thống này bao gồm các mương, rãnh thoát nước kín xây dựng xung quanh các khu nhà xưởng và văn phòng, tập trung nước mưa từ trên mái đổ xuống bằng đường ống PVC Ø90mm và dẫn đến hệ thống cống ngầm thoát nước mưa đặt dọc theo các con đường nội bộ. Nước mưa trên các khu vực sân bãi và đường nội bộ sẽ chảy vào các hố thu nước mưa xây dựng dọc theo lề đường, từ đó dẫn đến cống thoát nước mưa chung. Khoảng cách giữa các hố ga thu nước mưa lề đường là 20 - 30 mét. Cống thoát nước mưa được chọn là cống hộp BTCT kích thước rộng 0,4m x sâu 0,3m  đặt theo độ dốc tính toán, thu nước mưa trong cơ sở dẫn ra các hệ thống thoát nước khu vực.

Vì thế, với kết cấu trên việc tiêu thoát nước mưa là đáp ứng tốt cho khu vực trong Công ty.

Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của công ty:

[image: image55.jpg]



Hình 2.1. Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa
2.2.2. Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải của khu vực

Nước thải từ nhà vệ sinh văn phòng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công nhân, căn tin phát sinh khoảng 20 m3/ngày đêm sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung có tổng công suất 30 m3/ngày đêm xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1) bằng đường ống PVC có đường kính Ø90mm. Công ty có 14 bể tự hoại  với tổng thể tích 186 m3 như sau: 

- Khu vực văn phòng 1 bể có kích thước 2 x 3 x 2,5 = 15 m3; 

- Khu vực nhà bảo vệ  1,2: có 2 bể kích thước 6 m3 (1,5 x 1 x 2 = 3 m3/ bể).

- Khu vực các nhà xưởng: có 11 bể có tổng kích thước 165 m3 (2 x 3 x 2,5 = 15 m3/ bể).

Nước thải  phát sinh từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ công đoạn sơn phát sinh cao nhất khoảng 5 m3/ngày. Được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung có tổng công suất 30 m3/ngày đêm xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1) bằng đường ống PVC có đường kính Ø90mm.

- Nước thải từ Hệ thống xử lý khí thải lò hơi phát sinh cao nhất khoảng 3 m3/tuần được thu gom bằng đường ống PVC có đường kính Ø90mm về hệ thống xử lý nước thải tập trung có tổng công suất 30 m3/ngày đêm xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1).
Nước thải sau khi đã được xử lý theo cống thoát nước PVC đường kính 49mm đấu nối vào hố ga trước đất Công ty, sau đó đổ ra cống thoát nước chung trên đường Bình Chuẩn 31 – đường ĐT743a trước khi thải vào nguồn tiếp nhận suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai. Hố ga trước đất Công ty có kích thước 0,8 x 0,8 x 0,5m sau đó theo cống thoát nước đổ vào cống thoát nước chung trên đường Bình Chuẩn 31. 

Hệ thống thoát nước thải trong nhà máy hiện tại đã được thu gom và quản lý tốt, không có hiện tượng tràn, đổ, vỡ cống. 

[image: image56.jpg]


Sơ đồ thu gom và thoát nước thải:

[image: image57.jpg]









Hình 2.2. Sơ đồ nguyên lý thu gom và xử lý nước thải
2.2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải

Khu vực nguồn nước tiếp nhận là suối Bưng Cù hiện nay suối này chỉ là suối dẫn nước thải sinh hoạt của hộ dân và các Công ty lận cận, hầu như không sử dụng cho mục đích khác.
2.2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

Trong vòng bán kính 1 km tính từ điểm xả của Công ty thì xung quanh cùng xả nước thải vào suối Bưng Cù có nhà dân, Công ty Acecook, Công ty gỗ Trường Thành, Công ty thực phẩm Á Châu, Công ty John Richard,… và nhiều Công ty trên đường DT 743 cùng đổ vào suối Bưng Cù.

-
 Đối với hộ dân: Lưu lượng xả thải của các hộ dân này tương đối nhỏ ảnh hưởng không đáng kể đến nguồn tiếp nhận.

-
 Đối với Công ty Acecook ngành nghề chế biến thực phẩm: lưu lượng nước thải khoảng 800 m3/ngày với các thông số đặc trưng cơ bản sau: pH, BOD, COD, TSS, tổng N, tổng P, amoni và Coliform. 
-
 Đối với Công ty Trường Thành ngành nghề chế biến gỗ gia dụng: lưu lượng nước thải khoảng 30 m3/ngày với các thông số đặc trưng cơ bản sau: pH, BOD, COD, TSS, tổng N, tổng P và Coliform. Vị trí xả thải: cùng vị trí xả thải với Công ty Tiến Hưng.

-
 Đối với Công ty thực phẩm Á Châu ngành nghề chế biến thực phẩm: lưu lượng nước thải khoảng 300 m3/ngày với các thông số đặc trưng cơ bản sau: pH, BOD, COD, TSS, tổng N, tổng P, amoni và Coliform. 
-
 Đối với Công ty thực phẩm John Richard ngành nghề gia công gỗ gia dụng: lưu lượng nước thải khoảng 35m3/ngày với các thông số đặc trưng cơ bản sau: pH, BOD, COD, TSS, tổng N, tổng P, amoni và Coliform. 

2.2.5. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải đối với khả năng chịu tải của môi trường

Trong quá trình hoạt động sản xuất, tổng lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 28 m3/ngày. Nước thải được thu gom toàn bộ về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty có công suất 30 m3/ngày đêm để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq = 0,9, kf = 1,1) thải ra nguồn tiếp nhận suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai.

a. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thủy văn của nguồn nước tiếp nhận

Theo khảo sát thực tế, việc tiếp nhận nước thải của Hệ thống xử lý nước thải của Công ty chỉ có khả năng ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy của suối Bưng Cù, suối Cái và sông Đồng Nai.

Tuy nhiên, suối Bưng Cù, suối Cái và sông Đồng Nai hiện nay là thoát nước mưa, nước thải cho lưu vực, cũng có mục tiêu sử dụng cho cấp nước và nhiều đơn vị khai thác sử dụng nước. Do đó, khả năng tiêu thoát nước suối Bưng Cù, suối Cái và sông Đồng Nai khi tiếp nhận nước thải của công ty là luôn được đảm bảo.

Trong quá trình hoạt động xả nước thải của Hệ thống xử lý nước thải công ty ra sông Đồng Nai có thể gây ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của dòng sông như sau:

- Làm thay đổi chế độ thuỷ văn của dòng chảy, lưu lượng dòng chảy sẽ tăng lên. 

- Tăng lưu lượng và tốc độ dòng chảy khu vực tiếp nhận.

- Tăng khả năng bồi lắng khu vực xả thải do phân huỷ chất hữu cơ tạo thành bùn hoạt tính.


Đối với suối Bưng Cù: Trong khu vực ngoài nước thải của Công ty còn có nước thải sinh hoạt của các hộ dân, nước thải của một vài đơn vị khác đổ trực tiếp xuống suối nên ảnh hưởng lớn nhất đến chế độ thủy văn của suối, tuy nhiên do khu vực suối có địa hình cao nên suối này chưa xảy ra hiện tượng nước tràn bờ.

Đối với sông Đồng Nai: chế độ dòng chảy ở lưu vực Sông Đồng Nai phụ thuộc rất nhiều vào chế độ mưa, chế độ triều ở biển Đông và chế độ xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Do vậy, chế độ thủy văn của Sông Đồng Nai biến đổi lớn theo không gian và thời gian. 

Tuy nhiên, nước thải của Hệ thống xử lý nước thải công ty chảy vào suối Bưng Cù sau đó chảy ra suối Cái cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai được qua xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép trước khi thải vào khu vực tiếp nhận xả thải. Mặt khác, lưu lượng xả thải của công ty là 30 m3/ngày đêm (0,00034 m3/giây) nhỏ hơn rất nhiều so với lưu lượng sông Đồng Nai (18,4 m3/giây) tại điểm xả thải là không đáng kể. Do đó, việc xả nước thải của Công ty TNHH Tiến Hưng vào chảy vào vào suối Bưng Cù sau đó chảy ra suối Cái cuối cùng đổ ra sông Đồng Nai không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của phía hạ nguồn suối Bưng Cù , suối Cái và sông Đồng Nai.

b. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận

Việc xả nước thải sau xử lý từ trạm XLNT của Công ty TNHH Tiến Hưng ít nhiều sẽ làm giảm chất lượng của nguồn tiếp nhận nếu nước thải không được xử lý đạt quy chuẩn cho phép. Trong thủy vực, môi trường nước tác động đến hệ thủy sinh vật. Ngược lại, cơ thể sống cũng có những phản ứng thích nghi để phù hợp với điều kiện sống hoặc những biến đổi về mặt môi trường. Chất lượng nước mặt giảm đi sẽ tác động đến hệ sinh thái thủy sinh mà trong trường hợp xấu nhất sẽ làm mất cân bằng sinh thái của nguồn tiếp nhận.


Mặc dù nước thải sau xử lý của công ty đã đạt quy chuẩn cho phép, tuy nhiên, việc xả nước thải cũng góp phần làm tăng lượng chất ô nhiễm trong nguồn nước mặt thông qua sự tích lũy hằng ngày. Việc xả nước thải vào nguồn nước sẽ có một số tác động như:

- Tăng độ đục của nguồn nước do tăng hàm lượng các chất lơ lửng, làm giảm khả năng tiếp nhận ánh sáng dẫn đến giảm hiệu suất quang hợp, giảm lượng oxi hòa tan trong nước, làm giảm số lượng thủy sinh trong nước.

- Tăng tải lượng ô nhiễm hữu cơ (COD, BOD, tổng Nitơ…), làm giảm lượng oxi hòa tan trong nước, đe dọa sự sống của cá, các sinh vật bậc cao khác.

- Tăng tải lượng các chất dinh dưỡng đặc trưng là Nitơ - Photpho trong nước mặt, tạo điều kiện gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa.

- Làm giảm khả năng tự làm sạch và chịu tải của nguồn tiếp nhận. Khi khả năng tự làm sạch giảm làm bùng nổ sinh khối sinh vật nổi, sinh vật đáy…

Suối Bưng Cù với mục tiêu hiện nay là hệ thống tiêu thoát nước trong khu vực, tuy nhiên suối Bưng Cù là phụ lưu của sông Đồng Nai, sông Đồng Nai mục tiêu là cấp nước sinh hoạt, do đó nước thải đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT và mọi hoạt động xả thải phải được xử lý đạt cột A. Nước thải của Công ty Tiến Hưng nguồn nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt với thành phần chủ yếu là các chất SS, BOD, COD, các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật,... Tuy nhiên, nếu Công ty không có biện pháp xử lý, hoặc xử lý không triệt thì nguồn nước này sẽ làm giảm nồng độ oxi hòa tan trong nước, gây bồi lắng dòng chảy, tang độ đục cho nước, gây phú dưỡng hóa nguồn nước.. Từ đó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước. 

Sông Đồng Nai: Nước thải từ Công ty Tiến Hưng mặc dù có lưu lượng không đáng kể so với tổng lượng nước thải mà hệ thống Sông Đồng Nai tiếp nhận và đã được xử lý đạt quy chuẩn cho phép xả thải ra nguồn tiếp nhận nhưng cũng vẫn góp phần làm gia tăng hàm lượng, tải lượng các chất ô nhiễm trong nguồn nước. Sự tích lũy các chất ô nhiễm hầu như liên tục xảy ra trong từng ngày, từng giờ, tại mọi thời điểm và địa điểm. Xét về tổng thể thì những tác động do việc xả thải một lượng lớn nước thải vào Sông Đồng Nai sẽ được giảm thiểu đáng kể khi vận hành tốt trạm xử lý nước.

Tuy nhiên nước thải sau xử lý được kiểm soát tốt các ảnh hưởng trên không đáng kể nên không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt.

c. Tác động đến môi trường và hệ sinh thái thủy sinh của nguồn nước tiếp nhận 

Suối Bưng Cù, suối Cái và sông Đồng Nai đang đóng vai trò bảo vệ đời sống thủy sinh, nên việc xả nước thải vào suối Bưng Cù , suối Cái và sông Đồng Nai cần phải được xét đến mức độ ảnh hưởng đến đến hệ sinh thái thủy sinh của nguồn nước tiếp nhận nếu nước thải không được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Trong trường hợp xấu nhất có thể làm mất cân bằng hệ sinh thái của các dòng sông này và khu vực hạ lưu của sông.

Nước thải từ hoạt động xả thải của Công ty nói chung là một trong những tác nhân có khả năng gây ô nhiễm nước mặt. Ô nhiễm xảy ra khi có sự thay đổi các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của nước theo chiều hướng xấu đi, cùng với sự xuất hiện của các chất lạ ở thể lỏng, rắn làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con người, sinh vật và làm giảm mức độ đa dạng sinh học của hệ thủy sinh. Do đó, việc xả nước thải vào nguồn nước mặt dù ít hay nhiều cũng sẽ làm giảm chất lượng nguồn nước, đặc biệt là trong trường hợp nước thải không được xử lý đạt quy chuẩn cho phép. Việc xả thải này sẽ làm cho hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm đột ngột, các khí độc tăng lên, tăng độ đục của nước, từ đó làm suy thoái chất lượng nguồn nước tại thủy vực.

Khi môi trường sống bị thay đổi, cụ thể là chất lượng nguồn nước biến đổi xấu đi, các loài thủy sinh sẽ có những phản ứng thích nghi để phù hợp với điều kiện sống mới. Tuy nhiên, sự thích nghi này chỉ nằm trong một giới hạn chịu đựng nhất định. Nếu hàm lượng chất ô nhiễm đưa vào môi trường với nồng độ cao, vượt quá khả năng chịu đựng của các loài sinh vật sẽ dẫn tới hiện tượng mất cân bằng hệ sinh thái thủy sinh của nguồn tiếp nhận ở những mức độ khác nhau.

Các thành phần ô nhiễm trong nước thải của Công ty theo tính chất nước thải đầu vào nếu như không được xử lý triệt để có một số tác động đến hệ sinh thái thủy sinh như sau:

- Đối với các chất hữu cơ

 Sự có mặt với hàm lượng cao của các chất hữu cơ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy này để phân hủy các chất hữu cơ. Hàm lượng oxy hòa tan giảm quá mức sẽ làm thành phần loài thủy sinh vật kém phong phú (thành phần ít, mật độ cũng như sinh khối thấp) và làm giảm khả năng tự làm sạch của sông, rạch.

- Đối với các chất lơ lửng

Nếu nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi chất lơ lửng sẽ làm tăng độ đục của nguồn nước, gây bồi lắng dòng sông, suối và cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh, làm động vật phù du nghèo nàn. 

Chỉ tiêu BOD5 thể hiện đặc trưng ô nhiễm các chất hữu cơ. Quá trình này có thể được mô tả như sau: Vi khuẩn + Chất hữu cơ   +   O2   →   CO2 + H2O + Tế bào mới

Khi hàm lượng chất hữu cơ trong nước tăng cao sẽ làm suy giảm hàm lượng oxy hòa tan trong nước, nguyên nhân do các loài vi sinh sử dụng oxy hòa tan để phân hủy chất hữu cơ. Quá trình phân hủy này làm tăng sinh khối của vi sinh vật và giảm lượng oxy hòa tan, đe dọa đến sự sống của tôm cá và các loài thủy sinh bậc cao khác. Ở mức độ nghiêm trọng, quá trình này có thể làm xáo trộn hệ sinh thái thủy sinh tại khu vực xả thải. 

- Đối với các chất dinh dưỡng (hợp chất Nitơ và photpho) 

Việc xả nước thải của Trạm XLNT tập trung Công ty TNHH Tiến Hưng vào nguồn tiếp nhận có thể gây ra một số tác động như sau: 

Nếu hàm lượng các chất dinh dưỡng vừa phải sẽ tạo điều kiện cho rong tảo, thủy sinh phát triển trong chu trình thức ăn. Tuy nhiên, nồng độ các chất dinh dưỡng cao quá sẽ dẫn đến sự phát triển đột ngột của rong tảo, gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa (thừa dinh dưỡng). Sau thời kỳ nở rộ thực vật nổi, một lượng lớn tảo bị chết hàng loạt gây mùi khó chịu. Tảo chết chìm xuống đáy sông, suối với một khối lượng lớn sẽ tạo thành lượng chất dinh dưỡng tích lũy dưới đáy. Một số chất dinh dưỡng vô cơ dễ phân hủy được khoáng hóa trong chu trình trao đổi vật chất sẽ làm suy giảm lượng oxy tầng đáy, từ đó gây ra điều kiện yếm khí tầng đáy và những sản phẩm độc hại như khí H2S, khí CH4,.. làm chết cá và một số loài thủy sinh vật khác. 

Làm giảm khả năng chịu tải và khả năng tự làm sạch của sông suối do tải lượng ô nhiễm đưa vào nguồn tiếp nhận vượt quá khả năng chịu tải. Khả năng chịu tải và tự làm sạch của sông suối phụ thuộc vào lưu lượng, mức độ xáo trộn, tải lượng ô nhiễm đưa vào,… Khi sông suối không còn khả năng tự làm sạch thì ô nhiễm nước do chất hữu cơ, vi sinh,…có thể xảy ra và gây tác động lớn đến đời sống thủy sinh, gây suy giảm đa dạng sinh học tại khu vực xả thải.

Tuy nhiên, kết quả phân tích cho thấy giá trị BOD5, hợp chất Nito và Photpho của nước sau xử lý nằm trong giới hạn cho phép. Chính vì vậy, nguồn thải này không làm gia tăng mức độ nhiễm nước, từ đó góp phần bảo tồn đời sống của các loài động thực vật thủy sinh ở suối Bưng Cù , suối Cái và sông Đồng Nai.

- Coliform

Đây là chỉ tiêu chỉ thị khả năng hiện diện của nhóm vi sinh vật gây bệnh trong nước. Nước thải ô nhiễm vi sinh khi thải vào nguồn nước mặt có thể gây ra các dịch bệnh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân có hoạt động liên quan đến nguồn nước mặt này.

- Kim loại nặng

Kim loại nặng thường có độc tính đối với sinh vật, gây tích tụ trong cơ thể sinh vật và chuỗi thức ăn. Nước thải nhiễm kim loại nặng ngoài tác hại đối với sinh vật trong nước còn làm suy giảm chất lượng sử dụng nước, gây phát tán kim loại nặng vào trong đất.

Làm giảm khả năng tự làm sạch và chịu tải của nguồn tiếp nhận. Khi khả năng tự làm sạch giảm sẽ làm bùng nổ sinh khối sinh vật nổi, sinh vật đáy…

Tuy nhiên nước thải sau xử lý được kiểm soát tốt các ảnh hưởng trên không đáng kể nên không làm ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái thủy sinh.

d. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến các hoạt động kinh tế, xã hội khác

Việc đánh giá tác động của việc xả nước thải đến hoạt động kinh tế xã hội được căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của nước thải đến chất lượng nước mặt, qua đó gây ảnh hưởng đến các lợi ích kinh tế xã hội của hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt.

Chất lượng nước mặt sông thấp cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động kinh tế, xã hội của những hộ dân sử dụng nguồn mặt này:

- Nguồn nước bị ô nhiễm vi trùng, vi khuẩn và các chất ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm kim loại nặng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân như: gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, gây đau mắt, viêm da, và nhiều loại bệnh khác.

- Môi trường nước mặt ô nhiễm gây thiệt hại cho hoạt động nông nghiệp tại khu vực bị ô nhiễm.

* Đối với suối Bưng Cù , suối Cái
Suối Bưng Cù , suối Cái khu vực xả thải có chức năng tiêu thoát nước mưa, nước thải và tưới tiêu với yêu cầu chất lượng nước không cao. Việc xả nước thải có gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của suối Bưng Cù , suối Cái với nồng độ ảnh hưởng tăng lên rất nhỏ đối với các chỉ tiêu COD, BOD5, SS. Tuy nhiên, căn cứ vào mục đích sử dụng nước của suối, có thể nhận thấy mức độ ảnh hưởng việc xả thải đến các lợi ích kinh tế xã hội trên suối Bưng Cù , suối Cái là không rõ nét và không lớn.

* Đối với sông Đồng Nai

Sông Đồng Nai khu vực xả thải có chức năng tiêu thoát nước mưa, nước thải, nguồn cung cấp nước chính cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh. Việc xả nước thải có gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của sông Đồng Nai với nồng độ ảnh hưởng tăng lên đối với các chỉ tiêu COD, BOD5, SS. Tuy nhiên, căn cứ vào mục đích sử dụng nước của sông, có thể nhận thấy mức độ ảnh hưởng việc xả thải đến các lợi ích kinh tế xã hội trên sông Đồng Nai là không rõ nét và không lớn.

e. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước được thực hiện theo Theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường và Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh Bình Dương chưa ban hành quy định về phân vùng khả năng chịu tải trên cơ sở của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP, do đó vận dụng điểm e, khoản 1, Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường báo cáo bỏ qua phần đánh giá này.

Nhận xét:

Nguồn tiếp nhận nước thải công ty là suối Bưng Cù , suối Cái và sông Đồng Nai. Theo khảo sát thực tế, việc tiếp nhận nước thải của KCN chỉ có khả năng ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy của suối Bưng Cù , suối Cái và sông Đồng Nai. Tuy nhiên, suối Bưng Cù, suối Cái và sông Đồng Nai hiện nay là kênh tiêu thoát nhằm mục đích tiêu thoát nước mưa, nước thải cho lưu vực. Đây là công trình thường xuyên được nạo vét nhằm tránh tình trạng ngập úng cho khu vực. Do đó, khả năng tiêu thoát nước của suối Bưng Cù , suối Cái và sông Đồng Nai khi tiếp nhận nước thải của Công ty Tiến Hưng là luôn được đảm bảo.

Quá trình xả nước thải của Công ty có ảnh hưởng tác động đến môi trường như sau: ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của dòng chảy, tác động đến chất lượng nguồn nước và tác động đến hệ sinh thái thủy sinh,... Tuy nhiên, nước thải của Công ty đã phải đạt tiêu  chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq = 0,9, kf = 1,1). Do đó, tác động của việc xả nước thải của Công ty đến môi trường là không đáng kể, ngoài ra suối Bung Cù hiện nay chỉ là đường dẫn nước thải, hầu như không có hoạt động khai thác, sử dụng nước được thu gom và xử lý một cách triệt để đảm bảo nước thải vào nguồn tiếp nhận tại suối này do đó việc ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội khác trong khu vực sẽ không đáng kể.
Như vậy, lưu lượng nước thải của Công ty Tiến Hưng được thu gom toàn bộ về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty, công suất 30 m3/ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn cho phép của Quốc gia quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq = 0,9, kf = 1,1) thải ra nguồn tiếp nhận suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai phù hợp với khả năng đáp ứng của hệ thống thu gom, xử lý nước thải của địa phương.

CHƯƠNG III
 KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước được chia thành 2 hệ thống riêng biệt, bao gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải nhằm đảm bảo thoát nước dễ dàng, tránh hiện tượng nước mưa ứ đọng gây ảnh hưởng đến môi trường, dân sinh và cảnh quan khu phố. Khu vực sân bãi được bê tông hóa và tạo độ dốc cần thiết để nước mưa thoát nhanh.

- Nước mưa trên mái che của các hạng mục xây dựng (văn phòng, các nhà xưởng, các kho, nhà bảo vệ, nhà để xe,…): Công ty đã bố trí hệ thống thu gom nước mưa trên mái che uPVC đường kính Ø90mm để thu gom toàn bộ lượng nước mưa phát sinh vào hố ga xung quanh nhà xưởng.

- Nước mưa trên các tuyến đường nội bộ của Công ty: Công ty bố trí hệ thống thoát nước mưa gồm hệ thống cống ngầm thoát nước mưa đặt dọc theo các con đường nội bộ. Nước mưa trên các khu vực sân bãi và đường nội bộ sẽ chảy vào các hố thu nước mưa xây dựng dọc theo lề đường, từ đó dẫn đến cống thoát nước mưa chung. Khoảng cách giữa các hố ga thu nước mưa lề đường là 20 - 30 mét. Cống thoát nước mưa được chọn là cống hộp BTCT kích thước rộng 0,4m x sâu 0,3m  đặt theo độ dốc tính toán, thu nước mưa trong cơ sở dẫn ra các hệ thống thoát nước khu vực trên đường Bình Chuẩn 31 – đường ĐT743a trước khi thải vào nguồn tiếp nhận suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai.
Sơ đồ thu gom nước mưa của Công ty như sau:











Hình 3.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Công ty

[image: image12.png]



Hình 3.2. Sơ đồ minh họa phương án thoát nước mưa của cơ sở

Hiện tại hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Công ty TNHH Tiến Hưng đang đấu nối tại 05 điểm thoát nước mưa trên đường Bình Chuẩn 31 do UBND phường Bình Chuẩn quản lý cụ thể như sau:

Bảng 3.1. Tọa độ điểm đấu nối nước mưa của Công ty Tiến Hưng

	STT
	Vị trí
	Tọa độ X
	Tọa độ Y

	1
	Vị trí đấu nối 1
	1215227.0372
	606826.3227

	2
	Vị trí đấu nối 2
	1215246.5176
	606841.5327

	3
	Vị trí đấu nối 3
	1215274.3031
	606877.5885

	4
	Vị trí đấu nối 4
	1215307.8789
	606954.4622

	5
	Vị trí đấu nối 5
	1215311.3767
	606960.5191


Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30
Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải

* Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải từ nhà vệ sinh văn phòng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công nhân, căn tin (qua tách dầu mỡ) phát sinh khoảng 20 m3/ngày đêm sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1) bằng đường ống PVC có đường kính Ø90mm.

* Nước thải sản xuất:

- Nước thải  phát sinh từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ công đoạn sơn phát sinh cao nhất khoảng 5 m3/ngày. Được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1) bằng đường ống PVC có đường kính Ø90mm.

- Nước thải của Hệ thống xử lý khí thải lò hơi phát sinh cao nhất khoảng 3 m3/lần/tuần được thu gom bằng đường ống PVC có đường kính Ø90mm về hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1).

Nước thải sau khi đã được xử lý theo cống thoát nước PVC đường kính 49mm đấu nối vào cống thoát nước rồi đổ ra hố ga thoát nước thải trước đất Công ty, sau đó đổ vào cống thoát nước chung trên đường Bình Chuẩn 31 – đường ĐT743a trước khi thải vào nguồn tiếp nhận suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai. Hố ga trước đất Công ty có kích thước 0,8 x 0,8 x 0,5m sau đó theo cống thoát nước đổ vào cống thoát nước chung trên đường Bình Chuẩn 31.

Sơ đồ thu gom nước thải của Công ty như sau:







Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải của Công ty
Hố ga thoát nước thải cuối cùng của cơ sở trước khi thải ra môi trường được bố trí hở để cơ quan Quản lý môi trường giám sát nước thải trước khi thải ra môi trường. Điểm tiếp nhận nước thải của cơ sở có tọa độ: X = 1215279, Y = 606890. 
(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30). 

[image: image13.png]=g
o

ey B

[

b NQH NIIH

HNONX .
I NQH NJIH

INONX





Hình 3.4. Sơ đồ minh họa phương án thoát nước thải của cơ sở

[image: image14.png]Louuew

vén o Truong Tiéu hoci
van an cueng @ o bl A
- ®
Mg s cl Hao Cty TNHH MTV Lan, Y7
g ho Vi 9 San Béng oav Cong ty TNHH MTV Anh Binh Duong
BidlTanLyon 96 Hodng Thong 6 9 [or747] Chia Long T
3 KEUM DAMv PHUGC HAI COngTyTNHH 18u tom song qué 1 Tan Uyén Binh
05 Cho thué nha xudéng Binh. Lon0 MalDIChIVIS
‘ Duong Quy Loc Vugng
Cum céng
Tram Xang ghi
’ Nha tro trung kién 2 Hanh Nguyén 9 9 nohigpBey My
Cong ty TNHH Furniture, ~—
Resources Viét Nam ChoKhghh “’"99 &\" Nan g/c offee & mv %‘:gInT}:f"ng;‘ ﬁg vouén an Nam My
Excey, L&u Tém S6ng Qué
‘ 2 - Thanh Phudc
Cong ty buc Lot 29 919)5 Truong THCS Thai Hoa 9
.
P
ki L)
i nh Vién Da Khoa
1 oo

Théo Ngu Qut'n 0
WMIGH Ong cu@
Hoan M§ Van Phic 2@
| Phuéc 59

Trudng Tié
ST g hoc Thanh H¢
HEAD Hoa Binh Minh 4 UBND Phurong Thai Hoa
T -Nga Tu Miéu Ong Ct Ch Chi Hing 9 men tamy 16
= 2 9 TT Thai Hoa
2 Som
s ) BINH PHUGC B
@
5 8

o.N3 5 0N

)
“ing s

Chua Quan lm Truong Tiéu

has Thil tAa A




Hình 3.5. Sơ đồ minh họa phương án thoát nước của Công ty Tiến Hưng
3.1.3. Xử lý nước thải

a. Bể tự hoại
Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy là 20 m3/ngày. 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh trong nhà xưởng được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy. 

Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại được tóm tắt như sau:

-
Nước thải từ bồn cầu được xử lý bằng bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao. 

-
Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 3 – 6 ngày, 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4 x 6 phía dưới, phía trên là đá 1 x 2. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị ngẹt. 

-
Khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải giảm khoảng 30 %, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn.

Thời gian lưu bùn trong bể dao động 3, 6, 12 tháng, cặn lắng sẽ bị phân hủy yếm khí trong ngăn yếm khí. Sau đó nước thải qua ngăn lắng và thoát ra ngoài theo ống dẫn. Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ được thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu).

Công ty có 14 bể tự hoại với tổng kích thước 186 m3 như sau: 

- Khu vực văn phòng 1 bể có kích thước 2 x 3 x 2,5 = 15 m3; 

- Khu vực nhà bảo vệ  1, 2: có 2 bể kích thước 6 m3 (1,5 x 1 x 2 = 3 m3/ bể).

- Khu vực các nhà xưởng: có 11 bể có tổng kích thước 165 m3 (2 x 3 x 2,5 = 15 m3/ bể).


[image: image15]
Hình 3.6. Cấu tạo bể tự hoại
b. Hệ thống xử lý nước thải 
Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày đêm như sau:

[image: image16.png]ng
ong

Bé chira NTSX

‘Bé phan
keo tu ta0 b

Bélang héa Iy

Hoa chit Polyme

h hoc

tring

‘Bé diéu hoa

»| Bé visinh hiéu khi

ling sin}

‘Bén khir

Bén loc ap hyc

'Ho thu gom





Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày đêm
Thuyết minh
Nước thải sinh hoạt từ các hầm tự hoại, nước thải từ nhà bếp, nhà ăn được được xử lý cụ bộ trước khi thải vào bể điều hòa của hệ thống qua hệ thống ống thu gom. Nước thải nhà ăn được xử lý sơ bộ bằng tách rác tại khu chế biến thức ăn cho đến lúc nước thải không còn rác chỉ còn lượng dầu mỡ dư thừa trong qua trình nấu nướng và chế biến còn sót lại. Sau bể tự hoại có hố gas thu gom để trung chuyển nước thải về trạm xử lý.

Hố thu gom nước thải sinh hoạt  

Hố thu gom nhằm mục đích trung chuyển nước thải qua đường ống ra về trạm xử lý nước thải, đồng thời bảo trì dể dàng khi nghẹt rác.  
  Bể chứa nước sản xuất 
Bể chứa nước sản xuất nhằm tiếp nhận nguồn nước thải sản xuất của hệ thống xử lý hơi dung môi sơn từ công đoạn sơn.

Bể phản ứng keo tụ tạo bông kết hợp lắng

Nước thải sản xuất của hệ thống xử lý hơi dung môi sơn từ công đoạn sơn sẽ qua bể phản ứng keo tụ tạo bông kết hợp lắng tại đây các chất ô nhiễm như chất rắn lơ lửng, hạt keo,... có kích thước rất nhỏ, có điện tích âm và không thể tự lắng được. Do những chất ô nhiễm này có cùng điện tích nên chúng đẩy nhau và có chuyển động hỗn loạn. Các hạt keo có cấu tạo vỏ hai lớp. Lớp vỏ ngoài có điện tích dương, lớp nhân bên trong có điện tích âm. Bể phản ứng keo tụ tạo bông giúp các bông cặn có kích thước và khối lượng nhỏ kết hợp với nhau tạo thành các bông cặn có kích thước và khối lượng lớn. Cánh khuấy tại bể này có tốc độ khuấy nhỏ hơn, nhưng vẫn giữ được sự đều đặn. Các bông cặn có khối lượng lớn sẽ tự động lắng xuống.

Các bông cặn sau khi lắng xuống sẽ bị loại bỏ ra khỏi nước tại bể lắng. Tại đây, ta cần chú ý duy trì tốc độ dòng chảy trong bể để các hạt cặn có thể được tách bỏ ra khỏi nước.

Bể điều hòa: 

Bể điều hòa là nơi tập trung các nguồn nước thải thành một nguồn duy nhất. Do tính chất cũng như nhu cầu thải nước các khu nhà là không ổn định, thay đổi theo từng giờ sinh hoạt. Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa nước thải về lưu lượng và nồng độ làm giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định liên tục cho các công trình phía sau, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải. 

Bể sinh học hiếu khí:  

Khi nước thải đi vào bể sục khí, các bông bùn hoạt tính được hình thành mà hạt nhân của nó là các phần tử cặn lơ lửng. Các loại vi khuẩn hiếu khí đến cư trú, phát triển dần cùng các động vật nguyên sinh, nấm, xạ khuẩn… tạo nên các bông bùn màu nâu sẫm có khả năng hấp thụ các chất hữu cơ hòa tan, keo và không hòa tan phân tán nhỏ. Vi khuẩn và vi sinh vật sống dùng chất nền (BOD) và chất dinh dưỡng (N, P) làm thức ăn để chuyển hóa chúng thành các chất trơ không hòa tan và thành tế bào mới. Lượng bùn trong bể sục khí tăng dần lên và sau đó chúng sẽ được tách ra tại bể lắng nằm phía sau bể sục khí. Nước thải sau khi qua bể sục khí, nồng độ COD, BOD giảm đi rất nhiều, khoảng 70 - 75%.

Bể lắng sinh học : 

Nước từ bể sinh học mang theo bùn hoạt tính chảy vào ống trung tâm của bể lắng, nước thải được phân phối đều trên toàn diện tích mặt cắt ngang trong toàn bể lắng. Nguyên tắc lắng theo chiều thẳng đứng với thời gian lưu khoảng 2-3 giờ. Bể lắng được thiết kế sao cho nước chảy trong bể có vận tốc chậm (gần như trong trạng thái tĩnh), khi đó các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước thải đi qua sẽ lắng xuống đáy bể lắng. Nước thải ra khỏi bể lắng có nồng độ COD tiếp tục giảm.  

Bể khử trùng: 
Đây là công đoạn sau cùng của hệ thống xử lý. Tại đây, nước thải được khử trùng triệt để bằng chlorine trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Chlorine là chất oxy hóa mạnh sẽ oxi hóa màng tế bào vi sinh vật gây bệnh & giết chết chúng. Thời gian tiếp xúc để loại bỏ vi sinh khoảng 20 – 40 phút. Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn xả
  Bồn lọc áp lực: 

Nhằm lọc cặn lơ lửng còn sót và xử lý một phần ô nhiễm còn lại mà các quá trính trước xử lý chưa triệt để.  

Bể phơi bùn:  

Bể phơi bùn nhằm phơi bùn dư từ các quá trình xử lý để giảm trọng lượng bùn sinh ra.  

c. Các hạng mục công trình và thiết bị công trình xử lý nước thải 
Bảng 3.2. Các hạng mục công trình HTXLNT 
	Stt
	Nội dung công việc
	Kích thước (m)
	Đơn vị
	Thể tích bể

	
	
	
	
	

	1
	Bể thu gom nước thải

- Số lượng: 4 bể.

- Chức năng: thu gom nước thải sinh hoạt
- Vật liệu: Xây gạch đinh.
	1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 m3/1 bể
	m3
	10,125

	2
	Bể thu gom nước thải sản xuất

- Số lượng: 1 bể.

- Chức năng: thu gom nước thải sản xuất
- Vật liệu: Xây gạch đinh.
	2,5 x 2,5 x 2,0
	m3
	12,5

	3
	Bể phản ứng keo tụ tạo bông kết hợp lắng

- Số lượng: 1 bồn.

- Chức năng: Khử hàm lượng các chất ô nhiễm khó phân hủy có trong nước thải xuống mức cho phép, lắng các bông cặn tạo ra trong quá trình xử lý hóa lý.

- Vật liệu: CT3, thân dày 4mm.
	D x H = 1,6m x 3,5m.
	m3
	7,0336

	4
	Bể điều hòa

- Chức năng: điều hòa, ổn định nước thải.

- Số lượng: 1 bể.

- Vật liệu: xây gạch đinh
	3 x 2 x 2,5
	m3
	15

	5
	Bể sinh học hiếu khí  

- Chức năng: khử BOD, COD có trong nước thải.

- Số lượng: 2 bồn.

- Vật liệu: CT3, thân dày 4mm.


	Bồn 1: D x H = 2m x 3,5m = 10,99 m3
Bồn 2: D x H = 1,8m x 3,5m = 8,9019 m3
	m3
	19,8919

	6
	Bể lắng sinh học 

- Chức năng: thu giữ bùn sau khi qua bể sinh học.

- Số lượng: 2 bồn.

- Vật liệu: CT3, thân dày 4mm.
	Bồn 1: D x H = 1,2m x 3,5m = 3,956 m3
Bồn 2: D x H = 1,4m x 2,8m = 4,308 m3
	m3
	8,26

	7
	Bể khử trùng
- Số lượng: 1 bồn.

- Vật liệu: nhựa
	500
	lít
	500

	8
	Bồn lọc áp lực

- Chức năng: lọc sạch nước thải 

- Vật liệu: CT3, thân dày 4mm.
	500
	lít
	500

	9
	Bể phơi bùn

- Vật liệu: bê tông cốt thép, M250.

- Chống thấm lớp mặt trong quét 2 lớp Kova CT11A. 

- Mạch ngừng sử dụng tấm warterstop.
	2,4 x 1,9 x 1,0
	m3
	4,6

	10
	Nhà Điều Hành 

- Vật liệu: Nhà mái che tole sóng dày 0,45mm, giàn kèo.
	4,2 x 2,2 x 3,0
	m2
	9,24


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.
Bảng 3.3. Các hạng mục công trình HTXLNT 
	Stt
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	

	1
	Bể thu gom nước thải
	
	

	1.1
	Bơm nước thải WP-01/02 

Đặc tính kỹ thuật:

- Kiểu: Bơm chìm; Lưu lượng: Q=1 m3/h

- Cột áp: H=6mH2O

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz; 

- Cấp bảo vệ motor: IP 68; Bao gồm: xích kéo bơm
	Bộ
	01

	1.2
	Phao đo mực nước

- Chiều dài dây: 5m
	Bộ
	01

	2
	Bể thu gom nước thải sản xuất
	
	

	2.1
	Bơm nước thải WP-01/02 

Đặc tính kỹ thuật:

- Kiểu: Bơm chìm; Lưu lượng: Q=1 m3/h

- Cột áp: H=6mH2O; Điện áp: 380V/3pha/50Hz; 

- Cấp bảo vệ motor: IP 68; Bao gồm: xích kéo bơm
	Bộ
	01

	2.2
	Phao đo mực nước

- Chiều dài dây: 5m


	Bộ
	01

	3
	Bể phản ứng keo tụ tạo bông kết hợp lắng
	
	

	3.1
	Bơm định lượng dung dịch điều chỉnh pH, PAC, polymer
- Q=18l/h; H=0.5bar

- Điện áp 220V/50Hz/1pha 
	Bộ
	03

	4
	Bể điều hòa
	
	

	4.1
	Bơm nước thải WP-01/02 

Đặc tính kỹ thuật:

- Kiểu: Bơm chìm

- Lưu lượng: Q=1,5 m3/h

- Cột áp: H=8,0mH2O

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz; 
	Bộ
	02

	4.2
	Phao đo mực nước

Đặc tính kỹ thuật:

- Chiều dài dây: 5m
	Bộ
	01

	4.3
	Hệ thống địa khuếch tán khí thô
Đặc tính kỹ thuật: 
- Kiểu: Diffuser dạng đĩa, bọt thô
- Lưu lượng thiết kế: 1,6 - 13,0 m3/giờ.đĩa
- Đường kính đĩa: 127 mm (5 inch)
- Đầu nối: Ren 27 mm
	HT
	01

	5
	Bể sinh học hiếu khí  
	
	

	5.1
	Đĩa thổi khí tinh
Đặc tính kỹ thuật:
- Kiểu: Đĩa (Disc), Bọt mịn (Fine bubble)
- Lưu lượng thiết kế: 0 – 16.0 m3/hr
- Diện tích bề mặt hoạt động: 0.059 m2
- Đường kính tổng: 328mm
- Đầu nối: Ren 27mm
	HT
	01

	5.2
	Máy thổi khí (AB-01/02)
Đặc tính kỹ thuật: 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 
	Bộ
	02

	6
	Bồn lọc áp lực
	
	

	3.1
	Bơm định lượng dung dịch dung dịch khử trùng
- Q=18l/h; H=0.5bar

- Điện áp 220V/50Hz/1pha 
	Bộ
	01

	3.2
	Bơm lọc áp lực

- Kiểu: trục ngang

- Lưu lượng: Q=2 m3/h

- Cột áp: H=15mH2O

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz; 
	Bộ
	01


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023
Hình ảnh thực tế:

	[image: image17.png]



	[image: image18.png]




	Bể thu gom và bể điều hòa
	Bể phản ứng keo tụ tạo bông kết hợp lắng

	[image: image19.png]



	[image: image20.png]




	Bể sinh học hiếu khí  + Bể lắng sinh học
	Sân phơi bùn

	[image: image21.png]



	[image: image22.png]




	Bể khử trùng
	Bồn lọc áp lực


Hình 3.8. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải 
3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Trong quá trình hoạt động của nhà máy, bụi chủ yếu phát sinh từ công đoạn cưa cắt gỗ, bào, khoan và làm mộng cũng như trong quá trình chà nhám gỗ, phun sơn bề mặt, từ máy phát điện dự phòng. Các biện pháp Công ty đã áp dụng để hạn chế ô nhiễm bụi như sau:

3.2.1. Công trình khí thải từ hoạt động của lò hơi

Để khói thải có thể phát tán dễ dàng và không gây ảnh hưởng đến các đối tượng môi trường, con người xung quanh nhà máy, Công ty đã xây dựng ống khói thải vượt cao khỏi nhà xưởng phát tán vào môi trường.

Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi: Nguồn thải → Cyclon → Thiết bị hấp thụ → Thiết bị tách ẩm →  quạt hút → Ống khói (Ø350mm, 12m) → Khí sạch.
[image: image23.png]WASTEAIR TREATMENT PROCESS FLOW CHART
(50 80 CONG NGHE HE THONG XU LY KHI THAI)

QCVN 19:2009/BTNMT,
CQTB;

b

e gl v

WASTE
SOURCES
(NGUON l_

THAI)

s

NI,

<

ﬂ% T I OIS TES

Dung dich o
hy i ot ——

BOM HOA CHAT

sE cnia #nG piciide

Ty \nll}lm ANG SO0 BON CHUA
oM DUNG HOA CHAT
AP THY

H
|
’77! ZIZ. LLLTEZL P ZTZ7Z]





Hình 3.9. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải 
Thuyết minh:
Khí thải lò hơi sẽ được hút cục bộ để thu gom và tập trung về khu vực xử lý nhờ hệ thống đường ống thu gom và quạt hút - đẩy. Sau đó khí thải được hút vào cyclon.
 Cyclon:

Không khí lẫn bụi và khí độc được dẫn vào thiết bị xử lý cyclon theo phương tiếp tuyến với ống trụ và được cho chuyển động xoáy tròn hướng xuống dưới. Khi dòng khí gặp phiễu sẽ bị đẩy ngược lên và chuyển động xoáy trong ống trụ của thiết bị. Trong quá trình này, dóng khí trong cyclon sẽ chuyển động liên tục và các hạt bụi dưới tác dụng của lực li tâm sẽ va vào thành thiết bị, mất quán tính và rơi xuống dưới đáy của hệ thống. Tiếp theo dòng khí sau cyclon sẽ qua tiếp thiết bị hấp thụ.
Thiết bị hấp thụ:

Quá trình hấp thụ bằng dung dịch kềm: dòng khí thải sẽ được phân bố đều từ trên xuống, đồng thời dung dịch hấp thụ được bơm cấp vào thiết bị hấp thụ xử lý và được phân phối đều bằng giàn béc phun sương được lắp ở giữa tháp. Dòng khí thải và dung dịch hấp thụ sẽ tiếp xúc đều với nhau nhờ sự thay đổi tiết diện của thiết bị hấp thụ. Tại đây, các chất ô nhiễm trong khí thải sẽ được hấp thụ vào dung dịch hấp thụ nhờ các phản ứng hóa học giữa dòng khí thải và dung dịch hấp thụ. Dung dịch hấp thụ sẽ được tuần hoàn lại qua bể lắng sơ bộ, định kỳ dung dịch hấp thụ sẽ được thải bỏ và dẫn về hệ thống xử lý nước thải.

Thiết bị tách ẩm: 
Dòng khí sau quá trình hấp thụ cuốn theo một lượng lớn độ ẩm sẽ tiếp xúc với tấm chắn giọt khi được quạt hút đẩy ra ngoài ống khói cao 12m có đường kính Ø350mm.
Kết thúc quá trình xử lý.

Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải lò hơi:

	[image: image24.jpg]



	[image: image25.png]





Hình 3.10. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải lò hơi
* Các hạng mục công trình và thiết bị xử lý khí thải lò hơi
Bảng 3.4. Các hạng mục công trình và thiết bị xử lý khí thải lò hơi
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐVT
	SL
	GHI CHÚ

	1
	Cyclon

- Kích thước : Ø800 x 3600 (mm)

- Vật liệu: 

+ Thân: CT3 dày 5 ly

+ Đáy, nắp: CT3 dày 8 ly

+ Cầu thang Ø34 dày 2mm

- Bao gồm: Mặt bích, cửa nạp liệu, tai neo..
- Sơn chống rỉ 1 lớp mặt ngoài.

- Sơn trang trí 2 lớp mặt ngoài. 

- Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	01
	Bản vẽ chi tiết đính kèm

	2
	Thiết bị hấp thụ

- Kích thước: Ø700 x 2400 (mm)

- Vật liệu: 

+ Thân: Inox dày 5 ly

+ Đáy, nắp: CT3 dày 8 ly

+ Đường ống dẫn dung dịch hấp thụ trong tháp: Ø60, Kẽm.

+ Cầu thang Ø34 dày 2mm

- Bao gồm: Mặt bích, cửa nạp liệu, tai neo.

- Sơn chống rỉ 1 lớp trong và ngoài.

- Sơn trang trí 2 lớp mặt ngoài. 

- Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	01
	Bản vẽ chi tiết đính kèm

	3
	Quạt hút ly tâm

- Kiểu: truyền động gián tiếp .

- Công suất: 5hp  . 
- Điện áp : 380V/3P/50Hz .

- Tốc độ: 1460 vòng/phút.

- Bao gồm: mái  che (Inox 304).
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	01
	-

	4
	Thiết bị tách ẩm

- Kích thước: Ø1200 *H7000

- Vật liệu: BTCT.

- Bao gồm:

+ Vật liệu đệm

- Chi tiết theo bản vẽ.

- Xuất xứ: Việt Nam
	TB
	02
	-

	5
	Bể chứa dung dịch hấp thụ kết hợp lắng sơ bộ

- Kích thước:  W1500*L4600*H1600

- Vật liệu: BTCT.

- Chi tiết theo bản vẽ.

- Xuất xứ: Việt Nam
	Bể
	01
	-

	6
	Bơm dung dịch hấp thụ

- Loại: bơm trục ngang

- Công suất: 1HP.

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz.

- Cấp bảo vệ motor: IP 68

- Bao gồm: đế đỡ và mái che (Inox 304), phao báo mực nước.

- Xuất xứ: G7
	Cái
	01
	

	7
	Bồn chứa hóa chất

- Loại bồn đứng.

- Dung tích: 300L

- Xuất xứ: Châu Á
	Bồn
	01
	

	8
	Bơm hóa chất

-  Lưu lượng: 20l/h.

-  Áp: 3bar.

- Xuất xứ: G7
	Bơm
	01
	

	9
	Tủ Điện điều khiển chính MCC

- Vật liệu vỏ tủ: thép, sơn tĩnh điện

- Vỏ tủ: Việt Nam, Loại vỏ tủ 2 lớp dùng cho ngoài trời.

- Linh kiện chính: Mitsubishi

- Bao gồm: Biến tần(cho quạt hút) , PLC Schneider. 

- Nhà sản xuất: Nhập khẩu/ Việt Nam/ Cadivi
	HT
	01
	-

	10
	Hệ thống điện động lực

- Đối với: Động cơ 3 pha: sử dụng dây cáp 04 lõi, bọc cách điện bằng PVC

- Động cơ 1 pha: dây 3 lõi, bọc và cách điện bằng PVC

- Nhà sản xuất: Nhập khẩu/ Việt Nam/ Cadivi
	
	
	-

	11
	Máng dẫn điện động lực

- Cáp đi nổi: Máng cáp sơn tỉnh điện

- Cáp chôn ngầm: ống bảo vệ PVC

- Nhà sản xuất: Nhập khẩu/ Việt Nam
	
	
	

	12
	Vật liệu đệm

- Đường kính: Ø40, Ø50

- Vật liệu: Nhựa chịu nhiệt hoặc gốm sứ.
	ht
	1
	-

	13
	Đường ống Công nghệ:

- Ống dẫn khí chính: ống Inox 304 (chi tiết theo bản vẽ).

- Ống thoát khí sau xử lý: ống  Inox 304,  Ø350mm, cao 12000 (mm).

- Đường ống dẫn nước hấp thụ: uPVC Ø60 (≥PN8).

- Cáp treo ống gió: Ø8mm, thép bọc nhựa, khoảng cách nhỏ hơn 2m/sợi.

- Hệ thống van 2 chiều: Đài Loan/Hàn Quốc;...

- Phụ kiện kèm theo: 

+ Mặt bích+Ron, bulong, ke pát đỡ ống, giá treo ống, co, tê, cút, hệ thống cố định chụp hút: cùng chất liệu với đường ống chính.

+ Khớp nối mền, Ống chờ lấy mẫu.


	HT
	01
	[image: image26.png]ZaloPC-Té X \ ZaloWeb X \ G onghitmi X # OngGioTro X | (@ Ongnhyak X \ (= Gnghatmi X \ @ Onggiobu X \ W Onggiolor X \ G Onghutmu X | €& Onghitbu X \ + -

C @ Khéng bdo mét | onggiohaianh.com.vn/shop/ong-gio-tron-xoan-2/

R

Ong Gi6 Tron Xoan

153.0004

Ma SP: OGTX-D300 X T=0.58(Mm)
Quick Overview

+Vat liéu : 6ng gi6 tron xoan dwgc san xuat

tlr cac vat liéu khac nhau tuy theo muc dich
str dung nhwng vat liéu thwong dwoc ste
dung la ton ma kém hoa sen,ton ma kém

phwong nam, inox 201, Inox 304 ...

S

~ 1100SA
H L Type here to search * ENG 00872020 L)




  

Ống dẫn khí chính [image: image27.png](= ZaloPC-T&iZ X | (= ZaloWeb X | G éngloxohutr x | Ong nhya Kim X Gnghatmuin' x @ Onggiobuit: X | W Onggidloxol X

« > c

& muarevn/products/ong-hut-mui-nhua-mem-lo-xo-loi-dong-phi-40.171363

= T4t ca chuyén muc

[Gng hiit mui nhra mém Id xo 16i déng

phi 40
\* Nguoi ban « Sieuthiongcongnghiep (thanh vién tir 18/04/2018)
Ong nhua mém 16 xo Ii dong phi 40

‘lmu(’///,[

’V'NN\/‘/'I

Duodng kinh 6ng : 40mm
Do day:0.6-1.2mm

b PN NN l Nhiét d6 strdung :-40 d6 C dén +125 do C

PP
’*Vuﬁ,(,“y[rﬁ H u

sy

Chiéu dai cudn : 10 mét

Mau sac : mau tréng trong

Size 6ng : phi 40, phi 50, phi 60, phi 75, phi 100, phi 114, phi 120,
phi 150, phi 168, phi 180, phi 200, phi 220, phi 250, phi 300.

(Gid cap nhat tur: 08/2018)

AN BE XEM SO

LUU Y KHI MUA HANG:
o KHONG tré tién trudc khi nhan hang.
o KIEM TRA hang can than, déc biét vi hang dat tién.

Binh luan (0)

H L Type here to search

3

e T -
a
trigu Coupon ri gié dén8 ) -(';

G Onghitmiin X Gng hitbuic: X |

DANG TIN

Y =

L O,

Buoc ban béi
Sieuthiongcongnghiep
(© Thanh vien tir 18/04/2018
(& pakich hoat SMS

BEN CUA HANG

COMIVISUOPE

Cap mang chinh
hang AMP,
COMMSCOPE cho
dw...

025/05/2018, luc 10:02 833

<>

muarovn

130 doi o

ENG

10554 SA
20/08/2020

L)



 Ống hút lõi thép PVC

	14
	Thang, sàn thao tác lấy mẫu

- Vật liệu: Thép Ø34x1.5(mm).

- Bao gồm: lan can bảo vệ.

- Chiều cao: 6 (m) 
	Bộ
	01
	

	15
	Bệ đỡ thiết bị:

- Vât liệu : BTCT M250

- Kích thước: 6,5 x 3,5 (m)

- Độ dày: 200 (mm)
	Bệ
	01
	-

	16
	Péc phun

- Kích thước: đầu ren 20mm.

- Vật liệu: SS316.

- Dạng xoắn.

- Thương hiệu: Châu Á
	Péc
	04
	


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.
3.2.2. Công trình xử lý bụi từ công đoạn gia công sản phẩm gỗ

a. Công trình xử lý bụi từ công đoạn gia công sản phẩm gỗ đầu vào

Nhằm quản lý, xử lý nguồn bụi phát sinh từ hoạt động gia công sản phẩm gỗ như cưa, cắt, khoan đục và chà nhám xử lý bề mặt gỗ, Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý bụi tập trung cho các xưởng gỗ.  

Đối với bụi phát sinh tại công đoạn cưa, bào thường có kích thước lớn và dễ lắng đọng. Dạng bụi này sẽ được hệ thống thu bụi và giữ lại bằng cyclone để thu gom lượng bụi phát sinh trên.

Bụi phát sinh tại công đoạn chà nhám, đánh bóng mặt gỗ có kích thước nhỏ và khả năng phát tán ra môi trường xung quanh rộng, thiết bị lọc bụi túi vải sẽ giữ lại và thu hồi để khống chế nguồn ô nhiễm này.

Công nghệ xử lý bụi bằng cyclone được trình bày như sau:


[image: image28]
Hình 3.11. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi bằng cyclone
Thuyết minh 

Tại các máy công đoạn cưa, bào khu vực sản xuất phát sinh bụi được bố trí hệ thống chụp hút. Bụi phát sinh sẽ được quạt hút qua chụp hút đưa vào hệ thống đường ống dẫn về Cyclon. 

Khi vào Cyclon, dòng không khí chứa bụi chuyển động theo hình xoáy xoắn ốc, dưới tác dụng của lực ly tâm, các hạt bụi bị va đập vào thành buồng và tiếp tục chuyển động theo hướng dòng xoáy, kết dính lại với nhau làm hạt bụi nặng hơn, tách ra khỏi dòng khí lắng xuống đáy và rơi vào buồng chứa bụi, không khí sạch chuyển động lên trên và thoát ra tại đỉnh cyclon. 

Toàn bộ lượng bụi sau xử lý thu gom tại các ngăn chứa bụi của cyclone, hệ thống lọc bụi sẽ được quạt tải bụi hút đưa qua các Cyclon lắng sau cùng. Bụi lắng từ Cyclon này được xả và lưu trữ tại nhà chứa nhằm thuận tiện cho công tác thu gom bụi, hạn chế bụi đã được thu gom, phát tán ra ngoài.

Công nghệ xử lý bụi bằng hệ thống lọc túi vải được trình bày như sau:


[image: image29]
Hình 3.12. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi bằng hệ thống lọc túi vải

Thuyết minh

Tại các máy công đoạn chà nhám, đánh bóng mặt gỗ, khu vực sản xuất phát sinh bụi được bố trí hệ thống chụp hút. Bụi phát sinh sẽ được quạt hút qua chụp hút đưa vào hệ thống đường ống dẫn về hệ thống lọc túi vải. Trong hệ thống lọc bụi túi vải có bố trí một quạt thổi nằm phía trên thiết bị nhằm phục vụ cho công tác giũ bụi. Khi cần giũ bụi, quạt sẽ hoạt động, thổi không khí đi thẳng vào lòng các túi vải, do đó không khí sẽ đi từ trong ra ngoài túi vải, đẩy các hạt bụi dính bên ngoài thành túi rớt xuống dưới đáy, sau đó không khí sạch thải ra ngoài môi trường. Toàn bộ hệ thống lọc bụi túi vải này nằm trong một bồn chứa và định kỳ có tháo các túi vải để làm vệ sinh cùng với các bồn chứa bụi thô. Toàn bộ lượng bụi sau xử lý thu gom tại các ngăn chứa bụi. Bụi lắng này được xả và lưu trữ tại nhà chứa nhằm thuận tiện cho công tác thu gom bụi, hạn chế bụi đã được thu gom, phát tán ra ngoài.

Hình ảnh thực tế:

	[image: image30.jpg]



	[image: image31.jpg]





Hình 3.13. Hình ảnh thực tế hệ thống thu hồi xử lý bụi 

* Các hạng mục công trình thu hồi và xử lý bụi từ công đoạn gia công sản phẩm gỗ
Bảng 3.5. Các hạng mục công trình thu hồi và xử lý bụi từ công đoạn gia công sản phẩm gỗ

	STT
	Thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Thông số

	I
	Xử lý bụi và giữ lại bằng cyclone

	1
	Chụp hút
	cái
	101
	- 101 chụp hút 

	2
	Quạt hút
	cái
	05
	- 1 Quạt hút lớn: 150 HP;

- 4 Quạt hút nhỏ: 60 HP.

	3
	Cyclone
	Cái
	07
	- Kích thước : Ø900 x 3600 (mm)

	II
	Xử lý bụi bằng Hệ thống lọc túi vải

	1
	Chụp hút
	cái
	48
	- 48 chụp hút.

	2
	Cụm xử lý túi vải

	Cụm
	01
	- Gồm: với 184 túi lọc 450 g/m2

- Loại túi vải: BV-PSA 450, 
- kích thước phi 155 x 2.800 mm.

- Công suất lọc: 148 m3/m2, 25.000 m3/h

	3
	Quạt hút
	cái
	01
	- 1 Quạt hút vừa: 100 HP;

	III
	Nhà chứa bụi

	7
	Nhà chứa bụi 1
	Cái
	01
	Kích thước: 12 x 4 x 5,5 (m),

	8
	Nhà chứa bụi 2
	Cái
	01
	Kích thước: 6 x 2,4 x 5 (m),

	9
	Nhà chứa bụi 3
	Cái
	01
	Kích thước: 6 x 2,4 x 6,5 (m),


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.
Từ kết quả giám sát hàng năm, nhận thấy, nồng độ bụi sau ống thải của HTXL bụi gỗ đạt quy chuẩn cho phép, chứng tỏ hệ thống xử lý bụi đang hoạt động tốt.

b. Giảm thiểu bụi từ nhà chứa bụi

Với công nghệ thu gom bụi như được mô tả ở trên thì phía dưới hệ thống xử lý bụi gỗ là nhà chứa bụi được xây dựng kín, nhà chứa bụi có lắp đặt 01 cửa để thuận tiện cho việc lấy bụi gỗ. Nhà chứa bụi gỗ sẽ được khóa kín, và chỉ mở khi lấy bụi gỗ ra. Việc lấy bụi được thực hiện như sau: xe tải lấy bụi sẽ chạy vào nhà chứa bụi, vít tải sẽ xả bụi vào xe tải. Bụi gỗ và mùn cưa sẽ được đơn vị thu mua về sử dụng cho mục đích sản xuất viên nén, củi nén mùn cưa.

- Buồng chứa bụi được xây dựng kín, giảm phát tán bụi ra bên ngoài

- Nền tráng xi măng, bằng phẳng dễ quét dọn.

- Tần suất 1 lần/tuần đơn vị thu gom.

- Công nhân thu gom được trang bị khẩu trang, bao tay và kính chống bụi.

c. Công trình xử lý bụi bám dính trên sản phẩm 
Bụi bám dính trên sản phẩm được xử lý bằng vòi xịt tại đây được bố trí hệ thống lọc khô, lựa chọn công suất quạt là công việc quan trọng nhất. Nếu không thiết kế hợp lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng môi trường, quá trình hoạt động sản xuất tại vị trí xử lý bụi. Bộ lọc khô bằng tấm xơ dừa.
Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý bụi bám dính trên sản phẩm như sau:


[image: image32]
Hình 3.14. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi bám dính trên sản phẩm
Thuyết minh:

Bụi bám dính trên sản phẩm được xử lý bằng vòi xịt tại đây được bố trí hệ thống lọc khô bằng tấm xơ dừa. Hệ thống lọc khô sử dụng phương pháp xử lý bằng vật liệu khô – rắn, nhằm giữ lại bụi có tỉ trọng và kích thước lớn. Vật liệu lọc sẽ được thay thế định kỳ (thường 1 năm thay 1 lần).  
Khí thải sau hệ thống xử lý lọc khô sẽ được quạt hút đẩy khí qua ống thải. Quạt hút khí nhằm mục đích đưa khí qua ống thải, giúp cho khí thải có độ thoát theo thiết kế, tránh trường hợp “ngẽn khí, om khí”. Bụi phát sinh từ quá trình xử lý bụi được hệ thống lọc khô giữ lại, hệ thống quạt hút thu gom khí sạch theo đường ống dẫn khí thoát ra ngoài.

Bảng 3.6. Các hạng mục công trình xử lý bụi bám dính trên sản phẩm
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Buồng xử lý bụi 
	· Kích thước: D×R×H = 6m ×1 m×0,5 m

· Chất liệu: sắt tráng kẽm; Ống thải: 3 ống/buồng
	12 buồng 

	2
	Quạt hút


	+ Model: SWF-045-06; Lưu lượng: 3000 m3/h

- Tiết diện: S = (4 x 25)mm; Công suất: 3HP
- Điện: 3 pha 380 V
	15 cái

	3
	Ống thải
	· Đường kính 600 mm

· Chiều cao: 16,5 m (so với mặt đất)

· Chất liệu: sắt tráng kẽm
	15 cái

	4
	Tấm xơ dừa lọc khô

	- Tấm xơ dừa lọc bụi (216 tấm; mỗi buồng 18 tấm)

- Kích thước: 1m x 0,3m; độ dày 40-45mm

- Khối lượng riêng xơ dừa: 100 kg/m3
- Khối lượng xơ dừa tính toán: 12kg/tấm ( khối lượng xơ dừa cho 12 buồng: 2.592 kg.

- Biện pháp xử lý: hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý 


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.

Hình ảnh công trình xử lý bụi bám dính trên sản phẩm như sau:

	[image: image33.jpg]



	[image: image34.jpg]





Hình 3.15. Hình ảnh hệ thống xử lý bụi bám dính trên sản phẩm
Bên cạnh đó, Chủ đầu tư còn áp dụng một số biện pháp giảm thiểu đảm bảo sức khỏe cho người lao động:

- 
Công ty sẽ bố trí công nhân vệ sinh dọn dẹp nhà xưởng sau mỗi ngày làm việc.

- 
Công ty sẽ trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân (như khẩu trang chuyên dụng, quần áo bảo hộ lao động, găng tay...).

- 
Công ty sẽ thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân nhằm nhanh chóng phát hiện những ảnh hưởng từ quá trình sản xuất tới người lao động.

- 
Thông gió tự nhiên: thiết kế các cửa ra vào, cửa chớp thông gió hợp lý để đón gió tự nhiên.

- 
Thông gió cưỡng bức nhà xưởng (dùng quạt): bố trí các quạt hút tại từng khu vực của xưởng.

3.2.3. Công trình xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ công đoạn sơn sản phẩm
a. Công trình xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ công đoạn sơn ướt

Công đoạn sơn hoàn thiện, sơn bóng bằng pistole (bằng súng phun). Phòng sơn được thiết kế kín, có trang bị quạt hút thu hơi sơn, hơi dung môi qua màng nước hấp thụ ngay tại các vòi phun sơn đồng thời thiết kế hệ thống màng nước thu hồi bụi sơn. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý bụi sơn và hơi dung môi sơn như sau:


[image: image35]
Hình 3.16. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi sơn và hơi dung môi sơn

Thuyết minh:

Gỗ sau khi gia công hoàn thiện được đưa vào phòng sơn để tiến hành thao tác. Trong phòng bố trí hệ thống xử bụi sơn màn nước và quạt hút khí, đảm bảo khí thải phát sinh trong phòng sơn được thu gom, xử lý. Nước từ hệ thống tưới vào máng phân phối  nằm bên trên vách chảy tràn (màng nước) qua các ống nối với bơm nước. Khi tràn qua mép máng, nước tạo thành màn liên tục để bám và giữ bụi sơn. Công ty sử dụng biện pháp sơn bằng súng, sơn sau khi ra khỏi vòi xịt sẽ bám lên các thanh gỗ, phần bụi sơn dư thừa, hơi dung môi phát tán vào không khí sẽ được quạt hút đưa hướng về phía màn nước của hệ thống xử lý. Khi sơn đến màn nước, bụi sơn sẽ bị bám vào màng nước, theo chiều trọng lực trôi xuống đáy bể chứa đặt ở phía dưới. Phía sau vách màng nước là tổ hợp các vách ngăn và hệ thống vòi phun làm nhiệm vụ phân ly nước khỏi không khí và rửa sạch bụi sơn một lần nữa trước khi qua quạt ly tâm theo đường ống thải ra ngoài. Nước tuần hoàn được bơm lại vào máng. Lượng nước này được thay thế, thải bỏ theo chu kỳ 1 tuần/lần. Khí sạch thoát qua ống khói cao 16,5m.
[image: image36.png]Ghi chil
1: Vich chin c6 mang nwéc thu bui son 2: Quat li tAm
3: Ong khéi thai




Hình 3.17. Ảnh minh họa buồng hấp thu bụi sơn bằng màng nước
Bảng 3.7. Các hạng mục công trình thu hồi và xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ công đoạn sơn ướt

	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Buồng phun sơn màng nước 
	· Kích thước: D×R×H = 6m ×1 m×0,5 m

· Chất liệu: sắt tráng kẽm

· Ống thải: 3 ống/buồng
	48 buồng nước

	2
	Quạt hút


	+ Model: SWF-045-06

- Lưu lượng: 3000 m3/h

- Tiết diện: S = (4 x 25)mm

- Công suất: 3HP

- Điện: 3 pha 380 V
	144 cái

	3
	Ống thải
	· Đường kính 600 mm

· Chiều cao: 16,5 m (so với mặt đất)

· Chất liệu: sắt tráng kẽm
	144 cái


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.
Hình ảnh công trình thu hồi và xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ công đoạn sơn ướt như sau:

[image: image37.jpg]



Hình 3.18. Hình ảnh buồng hấp thu bụi sơn bằng màng nước

3.2.4. Công trình xử lý hơi dung môi từ quá trình ghép gỗ, dán keo
Thành phần dung môi trong keo chiếm khoảng 50% và lượng dung môi này hầu hết bay hơi hết sau khi keo khô. Như vậy lượng hơi dung môi (chủ yếu toluene) phát sinh từ quá trình dán gỗ. Công ty đã bố trí các chụp hút và phát tán hơi dung môi nhằm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân sản xuất.

Hai công đoạn phát sinh hơi dung môi trong xưởng là trải (ép) keo ván lạng. Để tạo được môi trường làm việc an toàn, không độc hại cho công nhân, Công ty thực hiện các biện pháp hạn chế như sau:

- 
Bố trí các công đoạn gây ô nhiễm tập trung vào từng khu vực riêng để thuận tiện cho việc bố trí thiết bị thu gom và xử lý. Cụ thể là từ công đoạn trải keo ép ván.

-
 Hơi dung môi phát sinh được thu gom, vận chuyển bằng chụp hút và đường ống về ống hút trung tâm. Ống trung tâm sẽ được quạt hút và đẩy khí thoát ra khỏi nhà xưởng qua các ống thoát khí phát tán ra môi trường.   
3.2.5. Khí thải từ máy phát điện
Công ty trang bị 6 máy phát điện dự phòng trường hợp có sự cố mất điện đột xuất.

Bảng 3.8. Danh sách máy phát điện dự phòng
	STT
	Máy phát điện
	Công suất
(KVA)
	Đường kính ống thải
(mm)
	Chiều cao ống thải
(mm)
	Hình ảnh

	1
	Máy phát điện số 1
	300
	170
	2,5
	

	2
	Máy phát điện số 2
	300
	170
	3,0
	

	3
	Máy phát điện số 3
	600
	220
	2,3
	

	4
	Máy phát điện số 4
	600
	260
	2,5
	

	5
	Máy phát điện số 5
	800
	260
	2,5
	

	6
	Máy phát điện số 6
	1000
	270
	2,5
	


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.
- Máy phát điện số 1, công suất 300 KVA, tiêu thụ khoảng 48 lít dầu DO/giờ. Lượng khí thải phát sinh tối đa khoảng 1.719 m3/giờ. Khí thải từ máy phát điện số 1 được phát thải qua ống thải cao 2,5 m (so với mặt đất), đường kính Ø170mm. Tọa độ: X = 1215086; Y = 688998.
- Máy phát điện số 2, công suất 300 KVA, tiêu thụ khoảng 48 lít dầu DO/giờ. Lượng khí thải phát sinh tối đa khoảng 1.719 m3/giờ. Khí thải từ máy phát điện số 2 được phát thải qua ống thải cao 3 m (so với mặt đất), đường kính Ø170mm. Tọa độ: X = 1215064; Y = 689034.
- Máy phát điện số 3, công suất 600 KVA, tiêu thụ khoảng 95 lít dầu DO/giờ. Lượng khí thải phát sinh tối đa khoảng 3.438 m3/giờ. Khí thải từ máy phát điện số 3 được phát thải qua ống thải cao 2,3 m (so với mặt đất), đường kính Ø220mm. Tọa độ: X = 1215041; Y = 689067.
- Máy phát điện số 4, công suất 600 KVA, tiêu thụ khoảng 95 lít dầu DO/giờ. Lượng khí thải phát sinh tối đa khoảng 3.438 m3/giờ. Khí thải từ máy phát điện số 4 được phát thải qua ống thải cao 2,5 m (so với mặt đất), đường kính Ø260mm. Tọa độ: X = 1215015; Y = 689104.
- Máy phát điện số 5, công suất 800 KVA, tiêu thụ khoảng 127 lít dầu DO/giờ. Lượng khí thải phát sinh tối đa khoảng 4.584 m3/giờ. Khí thải từ máy phát điện số 5 được phát thải qua ống thải cao 2,5 m (so với mặt đất), đường kính Ø260mm. Tọa độ: X = 1215003; Y = 689137.
- Máy phát điện số 6, công suất 1.000 KVA, tiêu thụ khoảng 159 lít dầu DO/giờ. Lượng khí thải phát sinh tối đa khoảng 5.730 m3/giờ. Khí thải từ máy phát điện số 1 được phát thải qua ống thải cao 2,5 m (so với mặt đất), đường kính Ø270mm. Tọa độ: X = 1214983; Y = 0689168.
3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường

Chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở bao gồm 2 loại là chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt.

3.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

- Khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: 416 người x 0,65 kg/người/ngày = 270,4 kg/ngày ≈ 98,7 tấn/năm (Theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/01/2014).

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại ngay tại nguồn bao gồm:

- Chất thải sinh hoạt có thể tái chế được như: Bìa carton, nhựa, giấy vụn được thu gom, định kỳ chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu.

- Chất thải rắn sinh hoạt không tái chế.

 Hiện nay, Công ty đã trang bị các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt chuyên dụng đặt xung quanh nhà máy.

Công ty đã bố trí 8 khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt diện tích mỗi khu  8m2 tổng diện tích lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 64 m2). Nền bê tông, mặt sàn đảm bảo kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu.
Bảng 3.9. Số lượng thùng rác chứa chất thải rắn sinh hoạt tại Công ty
	Stt
	Số lượng (Thùng)
	Dung tích (lít)
	Khu vực

	1
	62
	240
	- Khu 1 hành lang kho gỗ: 6 thùng

- Khu 2 hành lang sơn 1: 6 thùng

- Khu 3 khu đầu xưởng máy 1: 6 thùng

- Khu 4 khu cuối xưởng máy 1: 9 thùng

- Khu 5 Khu cuối nhám 2: 10 thùng

- Khu 6: Hành lang sơn 3: 6 thùng

- Khu 7: hành lang đóng gói 1: 9 thùng

- Khu 8: Khu đóng gói 2: 10 thùng

	Đặc điểm:

Màu xanh hoặc vàng
Có nắp đậy ngăn mùi và chắn nước mưa, nắng.

Cấu tạo nhẵn 2 mặt giúp việc vệ sinh thùng rác sau khi thu gom rác được dễ dàng

Dung tích: 240 lít 

Kích thước: DxRxC=74x55x101 cm 

Nguyên liệu: Nhựa HDPE
	[image: image38.jpg]KHU Ve
THUNG BYNG RAC







Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023
Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

Bảng 3.10. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại sơ sở
	STT
	Tên chất thải
	Khối lượng (tấn/năm)

	1
	Rác thải sinh hoạt 
	98,7

	Tổng cộng
	98,7


Chất thải sinh hoạt phát sinh tại Công ty được thu gom hàng ngày và chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Thanh Toàn Phát theo Hợp đồng số 26/HĐKT/2023 ngày 02/01/2023, hợp đồng có giá trị từ ngày 02/01/2023 đến ngày 31/12/2023. (Hợp đồng đính kèm phụ lục).
3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn từ nhà máy sản xuất: Phát sinh chủ yếu từ khâu cưa, bào, đục, làm mộng, chà nhám … như gỗ vụn, dăm bào, mạt cưa. Một phần mạt cưa, dăm bào phát sinh từ hệ thống xử lý bụi. Ngoài ra, các loại giấy văn phòng, bao bì nhựa và carton hỏng khi đóng gói sản phẩm cũng phát sinh trong quá trình hoạt động.

Hiện nay, Công ty đã xây dựng khu vực lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường diện tích (2 x 8 = 16 m2). Nền bê tông, mặt sàn đảm bảo kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu; mái nhà và xung quanh kho được lợp tole.
Hình ảnh khu vực lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường như sau:

	[image: image39.jpg]J | KHOCHUA CHAT THAIRAN |

18 ; |
L(U\G\GHI.EPTHO\[;THI()\G\

« 2





	[image: image40.jpg]




	Kho chứa chất thải công nghiệp thông thường

	[image: image41.jpg]



	[image: image42.png]





Hình 3.19. Hình ảnh khu vực lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại Công ty được thu gom hàng ngày và chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Thanh Toàn Phát theo Hợp đồng số 26/HĐKT/2023 ngày 02/01/2023, hợp đồng có giá trị từ ngày 02/01/2023 đến ngày 31/12/2023. (Hợp đồng đính kèm phụ lục).

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh như sau:

Bảng 3.11. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở
	STT
	Nhóm CTRCNTT
	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Gỗ vụn từ công đoạn cưa, cắt
	Rắn
	7.200

	2
	Mạt cưa từ công đoạn cưa, cắt
	Rắn
	4.320

	3
	Dăm bào từ công đoạn bào gỗ
	Rắn
	1.440

	4
	Thùng carton, giấy đệm
	Rắn
	200

	5
	Mút xốp, bao nylon
	Rắn
	200

	6
	Bùn thải từ nạo vét định kỳ các hố ga thoát nước mưa, hố ga thoát nước thải
	Bùn
	3.000

	7
	Tấm sơ dừa
	Rắn
	2.592

	Tổng cộng
	
	18.952


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023
3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh trong Công ty TNHH Tiến Hưng phát sinh khoảng 11.382 kg/năm công ty thu gom, phân loại và lưu trữ theo đúng quy định. 
Hiện nay, Công ty đã xây dựng kho lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích (2 x 10 = 20 m2, được thiết kế đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như nhà kho có mặt sàn đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và có gờ tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; nơi lưu chứa có mái che, có biển cảnh báo, dán nhãn vào bao bì lưu chứa theo đúng quy định.

- Lưu CTNH vào các bao bì lưu chứa riêng biệt, đảm bảo lưu giữ an toàn CTNH, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ; các loại chất thải nguy hại không để lẫn vào nhau.

- Khu vực lưu giữ chất thải được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình bột ABC) và có các vật liệu hấp thụ (cát khô/mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đồ tràn CTNH ở thể lỏng.
Chất thải nguy hại được công ty thu gom, phân loại riêng biệt và lưu giữ trong kho lưu giữ chất thải nguy hại. Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh sẽ được Công ty chuyển giao cho Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty cổ phần nước – Môi trường Bình Dương tại Hợp đồng số 1566-RNH/HĐ-KT/22 ngày 21/07/2022, hiệu lực của hợp đồng đến ngày 30/07/2024 (Hợp đồng và Chứng từ thu gom chất thải nguy hại đính kèm phụ lục). 
Hình ảnh khu vực lưu giữ chất thải nguy hại như sau:

	[image: image43.jpg]



	[image: image44.jpg]





Hình 3.20. Hình ảnh khu vực lưu giữ chất thải nguy hại

Khối lương, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên như sau:
Bảng 3.12. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở
	Stt
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng phát sinh (kg/năm)
	Ký hiệu phân loại

	1
	Bao bì đựng sơn, dung môi, keo thải
	18 01 01
	Rắn
	400
	KS

	2
	Thùng đựng dầu nhớt thải
	18 01 02
	Rắn
	560
	KS

	3
	Giẻ lau dính dầu nhớt
	18 02 01
	Rắn
	600
	KS

	4
	Cặn sơn thải
	08 01 01
	Rắn
	480
	KS

	5
	Dung môi thải
	17 08 03
	Lỏng
	120
	NH

	6
	Dầu nhớt thải
	17 02 04
	Lỏng
	120
	NH

	7
	Keo thải
	08 03 01
	Rắn
	60
	KS

	8
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	Rắn
	18
	NH

	9
	Hộp mực in thải
	08 02 04
	Rắn
	12
	KS

	10
	Pin, ắc quy thải
	19 06 01
	Rắn
	12
	NH

	11
	Bùn thải từ HTXLNT
	08 01 02
	Bùn
	9.000
	KS

	Tổng cộng 
	11.382
	


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023
3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn và rung động phát sinh từ nhà máy chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân trong nội bộ sản xuất. Qua phân tích các nguồn phát sinh tiếng ồn, để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động tới môi trường và sức khỏe của công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau:

-
Bố trí thời gian nhập xuất nguyên liệu hợp lý, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều công nhân hoạt động.

-
Lắp đệm chống ồn cho toàn bộ dây chuyền, đặc biệt là ở các thiết bị có độ rung động lớn …

-
Xây dựng nhà chứa máy phát điện và máy nén khí kiên cố, kín nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn phát sinh từ các máy móc này.

-
Trong quá trình sản xuất thường xuyên kiểm tra độ cân bằng của máy, độ mài mòn của các chi tiết, tra dầu mỡ và thay thế các chi tiết bị mài mòn.

-
Công nhân lao động trực tiếp tại khu vực ồn lớn sẽ được trang bị nút tai chống ồn và thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện.

-
Bộ phận kỹ thuật hay an toàn lao động của nhà máy thực hiện công tác tuyên truyền về tác hại của tiếng ồn để người lao động tự bảo vệ mình.

-
Tăng cường khám sức khỏe định kỳ cho người lao động để phát hiện kịp thời và sớm nhất căn bệnh nghề nghiệp phát sinh từ nguồn ô nhiễm trên.

- Công nhân lao động trực tiếp vận hành máy móc sẽ được trang bị nút tai chống ồn, đào tạo kỹ năng làm việc và thao tác trên máy móc để hạn chế tiếng ồn ở mức thấp nhất.

- Công nhân lao động vận hành máy móc sẽ được trang bị nút tai chống ồn, đào tạo kỹ năng làm việc và thao tác khi vận hành máy móc.

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

3.6.1. Khống chế sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất
Khi sự cố rò rỉ hay rơi vãi hoá chất cần cách ly mọi người với khu vực xảy ra sự cố đồng thời tiến hành thu gom theo đúng quy định ban hành về chất thải nguy hại. Để phòng ngừa sự cố rò rỉ và rơi vãi hoá chất, Công ty áp dụng các biện pháp sau:

a. Đối với nhà kho chứa hóa chất

Nhà kho chứa hóa chất và lưu giữ hóa chất trong kho được Công ty thiết kế và xây dựng theo Tiêu chuẩn TCVN 5507:2002 và tiêu chuẩn TCVN 2622:1995, cụ thể như sau:

- Nhà kho thiết kế phải chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm chất lỏng. Sàn nhà phải thiết kế chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ và bề mặt không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài chịu được lửa ít nhất là 45 phút; tất cả các bức tường đều không thấm nước; bề mặt bên trong của tường trơn nhẵn, có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. Nếu kho được xây dựng đơn lẻ thì mái phải làm bằng một vật liệu khó cháy và thông hơi dễ dàng khi có cháy.

- Nhà xưởng, kho hóa chất nguy hiểm phải khô ráo không thấm, dột, phải có hệ thống thu lôi chống sét, phải định kỳ kiểm tra hệ thống này theo các qui định hiện hành. Bên ngoài kho, xưởng phải có biển “Cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, chữ to, màu đỏ; biển ghi ký hiệu chất chữa cháy. Các biển này phải rõ ràng và để ở chỗ dễ thấy nhất.

- Kho hóa chất nguy hiểm phải được kiểm tra định kỳ hàng năm về an toàn và biện pháp đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

- Hóa chất nguy hiểm nhất thiết phải để trong kho. Kho chứa hóa chất nguy hiểm phải qui hoạch khu vực sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Không được xếp trong cùng một kho các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau, hoặc có phương pháp chữa cháy khác. Khi xếp hóa chất trong kho phải đảm bảo yêu cầu an toàn cho người lao động và hàng hóa như sau:

-
Kiểm tra kỹ các thiết bị dùng để lưu trữ;

-
Khu vực lưu trữ: phân chia khu vực lưu trữ giữa sản phẩm khô và nước;

-
Phương tiện vận chuyển cần phải được trang bị các thiết bị che phủ khi vận chuyển sản phẩm cũng như nguyên liệu ra vào Công ty.

Trong quá trình vận chuyển hóa chất, công nhân tuân thủ nghiêm ngặt, thực hiện đúng theo quy trình vận chuyển, tuân thủ lịch trình vận chuyển hóa chất ra vào nhà máy. 

-
Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn;

-
Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp;

-
Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất;

-
Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước, khí thải sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý;

-
Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan có chức năng về môi trường các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.

-
Có biện pháp điều chỉnh quá trình sản xuất để giảm hoặc tạm ngưng các công đoạn sản xuất phát sinh nước thải, khí thải nhằm đảm bảo nước thải được lưu giữ và sau đó xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường cũng như khí thải không phát sinh trong quá trình xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải.

b. Biện pháp an toàn trong vận chuyển hoá chất

-
Công ty bố trí nhân viên vận chuyển là người biết rõ tính chất hoá lý của hóa chất, biện pháp đề phòng và giải quyết các sự cố, khi đi theo hàng hóa, nhân viên vận chuyển phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.

-
Trước khi xếp hoá chất nguy hiểm lên phương tiện vận chuyển, người có hàng và người phụ trách phương tiện vận chuyển phải cùng kiểm tra, nếu phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn mới được xếp hàng lên.

-
Lấy nguyên vật liệu phải theo quy trình: công nhân lấy phải được phê duyệt bởi cán bộ kỹ thuật, không lấy nguyên vật liệu một mình, có bảng ghi tên người phụ trách lấy, tên nguyên liệu và số lượng cần lấy.

-
Trang bị phương tiện bảo hộ lao động phù hợp cho người lao động.

-
Các hóa chất sử dụng phải được dán đầy đủ nhãn mác, các cảnh báo nguy hiểm đi kèm, có phiếu an toàn hóa chất (MSDS).

-
Lưu trữ và sử dụng hóa chất theo các thông tin trong bảng MSDS mà các nhà cung cấp đã đưa.

- Kiểm tra định kì các thùng hóa chất đảm bảo không bị rò rỉ, thoát hóa chất.

- Trang bị hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động.

c. Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

-
Nhân lực ứng phó sự cố hóa chất: dự kiến về hệ thống tổ chức, điều hành và trực tiếp cứu hộ, xử lý sự cố.

Trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ, áp dụng các biện pháp ngăn ngừa sự cố tràn đổ hóa chất như đã nói trên, nhưng xác suất xảy ra sự cố vẫn không thể xem là bằng không. Do vậy, Công ty vẫn chuẩn bị sẵn các phương án để khắc phục dự phòng cho các trường hợp sự cố hóa chất được dự báo là có khả năng xảy ra cao.

- Giám đốc nhà máy (trưởng chỉ huy đội UPSC).

Là người trực tiếp điều hành khi có sự cố. Ra lệnh ngưng hoạt động công đoạn liên quan, điều động nhân lực và chỉ đạo thực hiện phương án khắc phục sự cố sẵn có.

Kiểm tra, điểm danh nhân sự để xác định số người còn kẹt lại do sự cố để có biện pháp cứu nạn.

Tổ chức bảo vệ tài sản con người và cấp cứu người bị nạn. Tổ chức di tản người không có phận sự đến nơi an toàn.

Báo cáo ngay cho Ban giám đốc để được hổ trợ.

Thông báo đến Cơ quan chức năng, cảnh sát PCCC để được hỗ trợ nếu xét thấy cần thiết.

Tổ chức bảo vệ hiện trường, phục vụ cho công tác điều tra, lập báo cáo khắc phục tình huống khẩn cấp.


Hình 3.21. Sơ đồ Ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất tại công ty

- Các đội viên đội xử lý sự cố

Khi được chỉ định có trách nhiệm thực hiện xử lý theo phương án. Chấp hành sự chỉ huy điều động của đội trưởng.

Nắm vững phương án đáp ứng tình huống khẩn cấp, nắm vững các thao tác nghiệp vụ được huấn luyện.

- Trách nhiệm của Đội bảo vệ

Nhân viên Bảo vệ quản lý chặt chẽ số người ra vào tại công ty qua “Sổ ghi nhận hoạt động ra vào cổng”, đảm bảo không có người sót lại trong khu vực sự cố.

Trong tình huống khẩn cấp 01 nhân viên Bảo vệ được phân công duy trì hệ thống kiểm soát tại cửa ra vào để mở cửa đón và hướng dẫn xe chữa cháy, xe cấp cứu đến hiện trường.

Các nhân viên trực bảo vệ đảm trách công tác bảo vệ hiện trường, hỗ trợ việc cứu người, tài sản, hỗ trợ công tác chữa cháy.

- Trách nhiệm của đội PCCC

Đội PCCC thực hiện kiểm tra bảo trì phương tiện chữa cháy theo kế hoạch của bộ phận bảo trì.

Các Đơn vị (cấp Tổ) có trách nhiệm bảo quản kiểm tra thường xuyên phương tiện chữa cháy do mình quản lý.

Đội viên PCCC sẽ là hạt nhân triển khai thực hiện phương án chữa cháy, phương án đáp ứng sự cố dưới sự điều động của Trưởng ca. Đội viên PCCC thực hiện chữa cháy, hướng dẫn thao tác chữa cháy cho những người khác cùng tham gia chữa cháy.

Phụ trách.

+ Trách nhiệm của đội xử lý sự cố hóa chất.

Đội xử lý sự cố hóa chất có trách nhiệm bảo quản dụng cụ thiết bị xử lý.

Đội viên đội xử lý sự cố hóa chất có mặt sẽ là thành phần chính cứu người bị nạn ra khỏi hiện trường và tực hiện phương án xử lý sự cố dưới sự điều động của đội trưởng.

Nắm vững phương án đáp ứng tình huống khẩn cấp, nắm vững các thao tác nghiệp vụ được huấn luyện.

Đội xử lý sự cố hóa chất cho bảo dưỡng phương tiện, dụng cụ xử lý, phương tiện bảo hộ lao động để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

+ Sơ cấp cứu

Tại mỗi bộ phận có trách nhiệm chuẩn bị túi thuốc sơ cấp cứu, đảm bảo túi này có đầy đủ thuốc và dụng cụ để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống khẩn cấp.

Xử lý sau khi tiếp xúc qua da:

Rửa ngay vùng nhiễm bẩn với nhiều nước, có thể sử dụng nước lạnh, xoa kem làm mềm da. Thay bỏ quần áo bị nhiễm bẩn, quần áo nhiễm bẩn phải tẩy rửa trước khi sử dụng lại.   

 Trường hợp nặng, rửa với xà phòng khử trùng và xoa bằng kem khử trùng và cần gọi sự trợ giúp từ y tế.

Xử lý sau khi tiếp xúc với mắt:

Kiểm tra và loại bỏ bất kỳ kính sát tròng.

Khi bị tiếp xúc với mắt, phải rửa mắt ngay với nhiều nước ít nhất trong 15 phút, có thể sử dụng nước lạnh.

Đi gặp bác sĩ chuyên khoa.

Xử lý sau khi hít phải:

Nhanh chóng rời khỏi hiện trường đến nơi có không khí trong lành.

Nếu thở khó khăn, cần cung cấp bình oxy và trợ giúp từ y tế.

Nếu ngừng thở, thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, nới lỏng quần áo, cổ áo, thắt lưng, cà vạt,... và gọi cấp cứu ngay.

Xử lý sau khi nuốt phải:

Tránh để nạn nhân nôn mửa trừ khi có sự trợ giúp của y tế, không được sử dụng miệng để hô hấp cho nạn nhân. Nếu nuốt phải lượng lớn, cần gọi cấp cứu ngay. Nới lỏng cổ áo, thắt lưng, cà vạt,...

Trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất.
3.6.2. Phòng chống cháy nổ

Để phòng chống cháy nổ và các sự cố do sấm sét, trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy đang áp dụng các biện pháp sau:

a. Những yêu cầu chung về PCCC:

-
Khi xây dựng nhà máy sản xuất, Công ty luôn chấp hành các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về PCCC.

-
Luôn luôn đảm bảo về khoảng cách an toàn PCCC, bậc chịu lửa, các cấu kiện ngăn cháy, giải pháp chống cháy lan; không sử dụng vật liệu dễ cháy làm trần, vách ngăn, cách nhiệt trong kho và ở nơi sản xuất;

-
Trang bị đầy đủ các họng nước, bể nước phục vụ PCCC và trang bị phương tiện PCCC tại chỗ của cơ sở;

-
Công ty sẽ bố trí sắp xếp và cách ly hàng hóa vật tư nguy hiểm cháy với nguồn gây cháy và các hàng hóa vật tư khác; nguyên liệu, thành phẩm được Công ty lưu giữ tại kho cách xa nơi sản xuất;

-
Hệ thống điện được lắp đặt bảo đảm an toàn và phù hợp với đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của từng bộ phận trong cơ sở. Công ty sẽ thực hiện tốt các công tác vệ sinh công nghiệp. Các loại phế liệu được dọn dẹp thường xuyên và đưa ra nơi lưu trữ an toàn, cách xa khu vực sản xuất.

-
Nhà máy, xưởng, của Công ty sẽ trang bị đầy đủ phương tiện PCCC đầy đủ cho từng khu vực theo đúng quy định.

b. Đối với hệ thống điện và thiết bị điện:

-
Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của thiết bị điện và hệ thống tải, cấp điện. Kiểm tra thường xuyên nhiệt độ bề mặt của động cơ điện hoặc bộ phận truyền lực và phải ngừng hoạt động để xem xét khi nhiệt độ đó trên 150oC .

-
Tách riêng nguồn điện sản xuất, nguồn điện bảo vệ, chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn lối thoát nạn và điện phục vụ hệ thống PCCC. Dây điện, cáp điện được đi trong máng.

-
Phải trang bị đèn chiếu sáng sự cố trên lối thoát (EXIT) tại các cửa ra vào và đèn chỉ dẫn lối thoát nạn.
Công ty đã được Cảnh Sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 427/TD-PCCC ngày 24/8/2005.

Công ty đã được Cảnh Sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 792/TD-PCCC ngày 28/12/2007.

Công ty đã được Cảnh Sát PCCC tỉnh Bình Dương xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy số 219/CSPC&CC-P2 ngày 11/6/2018 (đính kèm phụ lục).

* Quy trình ứng phó khi có cháy

Thông báo: khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các cán bộ công nhân viên hay là khách hàng đều có thể biết và thông báo qua điện thoại, báo động qua kẻng, chuông báo động, trực tiếp báo cho đội phòng cháy, chữa cháy tỉnh. 

Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như bình chữa cháy, cát và nước để dập lửa. Trường hợp cháy ở mức độ nghiêm trọng thì đội PCCC sẽ liên hệ với cơ quan PCCC địa phương để phối hợp chữa cháy, dập cháy nhanh chóng, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản.

Thu dọn hiện trường: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi khu vực.

Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục.


Hình 3.22. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ

3.6.3. An toàn lao động

Trong quá trình hoạt động của Công ty, để phòng ngừa các sự cố như cháy nổ, tai nạn lao động cũng như ô nhiễm bụi, mùi, tiếng ồn, nhiệt độ cao, …gây ảnh hưởng đến công nhân lao động, bên cạnh đó nhà máy đã thực hiện tất cả biện pháp vệ sinh và an toàn sẽ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn cũng như các yêu cầu liên quan.

Biện pháp nhằm giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm có ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân được áp dụng là:

-
Chương trình kiểm tra và giám định về sức khoẻ định kỳ cho công nhân để kiểm soát sức khỏe của công nhân trong quá trình làm việc lâu dài.

-
Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt Tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.

-
Trang bị quần áo và thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, tạo điều kiện cho người lao động làm việc thoải mái, dễ chịu.

-
Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh, môi trường và an toàn lao động. Nhân viên này có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn cho công nhân thực hiện các biện pháp vệ sinh và an toàn lao động.

-
Giáo dục, nâng cao nhận thức của công nhân viên về công tác bảo vệ môi trường.
Hơi dung môi từ quá trình ghép, dán gỗ phát sinh trong quá trình sơ chế gỗ

Đây là nguồn phát sinh hơi dung môi, tuy nhiên là nguồn phát sinh phân tán. Mặt khác, lượng keo sử dụng trong sản xuất không quá lớn nên lượng dung môi phát sinh không nhiều. Cơ sở trang bị các quạt thông gió xung quanh nhà xưởng để giảm thiểu hơi dung môi lắng đọng trong nhà xưởng sản xuất gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân sản xuất.
3.6.4. Khắc phục các sự cố về hệ thống xử lý nước thải

Để ngăn ngừa các sự cố môi trường đối với các hệ thống XLNT, Công ty TNHH Tiến Hưng thực hiện các biện pháp sau:

- Hệ thống xử lý nước thải có công suất 30 m3/ngày.đêm xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là suối Bưng Cù → suối Cái → sông Đồng Nai. Để ngăn ngừa các sự cố môi trường đối với các hệ thống XLNT Công ty có một số phương án sau:
- Lập trình lại thiết bị điều khiển PLC để phù hợp với lượng nước thải đang tiếp nhận thực tế, giảm thời gian hoạt động của các thiết bị phù hợp.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước thải và chế độ vận hành để tối ưu lượng hóa chất sử dụng.

- Đối với những máy móc thiết bị thường xuyên bị hỏng như motor, máy bơm nước… Công ty luôn có thiết bị dự phòng nhằm thay thế khi cần thiết. 
- Đối với những máy móc thiết bị ít gặp sự cố như bồn hóa chất, hệ thống phân phối khí… Công ty áp dụng các biện pháp sau:
+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng vận hành của các máy móc thiết bị.

+ Định kỳ bảo dưỡng và thay thế khi đến kỳ hạn bảo dưỡng.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố về điện động lực và điện điều khiển, chuyển qua chế độ vận hành bằng tay trong khi chờ khắc phục sự cố.

- Khi nước thải đầu ra xử lý không đạt theo quy chuẩn cho phép, công ty có phương án lưu nước thải tại bể thu gom để lưu giữ tạm thời, tiến hành khắc phục sự cố và bơm nước thải ngược về hệ thống để xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1), trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận là suối Bưng Cù → suối Cái →  sông Đồng Nai.

- Ngừng ngay việc xả thải ra nguồn tiếp nhận là suối Bưng Cù → suối Cái → sông Đồng Nai khi hệ thống XLNT có sự cố. Thực hiện các biện pháp ứng cứu sự cố đảm bảo nước thải đạt 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1) mới tiến hành xả thải ra nguồn tiếp nhận.

- Thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý.

Bảng 3.13. Chương trình bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị của HTXL
	SST
	Hình thức bảo trì và bảo dưỡng
	Chu kỳ

	1
	Song chắn rác thô
	

	
	Vệ sinh song chắn rác
	Hàng ngày

	2
	Lưới lược rác tinh
	

	
	Vệ sinh lưới chắn rác
	Hàng ngày

	3
	Các loại bơm  
	

	
	Vệ sinh thân, cánh và các bộ phận khác trên bơm

(1) Kiểm tra mức dầu 

(2) Kiểm tra vỏ bơm

(3) Thay dầu và nút vặn
	6 tháng

6 tháng

1 tháng

12 tháng

	4
	Máy thổi khí
	

	
	(1) Kiểm tra dây đai

(2) Kiểm tra mức dầu

(3) Kiểm tra chất làm ô nhiễm bộ lọc và làm sạch nếu cần

(4) Thay dầu

(5) Thay bộ lọc

(6) Kiểm tra van an toàn

(7) Kiểm tra tiếng ồn và độ rung

(8) Lau chùi vệ sinh
	Hàng ngày

1 Tháng

1 Tháng

6 tháng

12 tháng

Hàng ngày

3 tháng

3 tháng

	5
	Bơm định lượng hóa chất
	

	
	(1) Kiểm tra mức dầu

(2) Thay dầu mới (cùng chủng loại)

(3) Bôi dầu mỡ trên trục bơm

(4) Kiểm tra độ rung hay tiếng ồn khi bơm chạy
	1 Tuần

6 tháng

3 tháng

Hàng ngày


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.
- Chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống XLNT cứ sau 06 tháng sẽ được cập nhật.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành.

- Thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý.

- Thiết lập và tập huấn cho nhân viên vận hành về phương án ứng cứu sự cố đối với hệ thống XLNT.

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống XLNT.
3.6.5. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải
Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 1 Điều 109 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
Đề phòng ngừa, ứng phó sự cố lò hơi trong quá trình sản xuất, Nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Sử dụng thiết bị nồi hơi đạt tiêu chuẩn thiết kế, đáp ứng được yêu cầu về an toàn;

- Tổ chức các khóa học huấn luyện an toan vận hành nồi hơi, quy trình xử lý sự cố lò hơi cho công nhân vận hành lò hơi của nhà máy.

- Định kỳ kiểm định và bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống lò hơi.

- Khi xảy ra sự cố phải ngừng hoạt động của lò để thay thế hoặc sửa chữa

Hiện nay, Công ty đã thành lập đội ứng phó sự cố môi trường, với các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải như sau:
Bảng 3.14. Quy trình ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải

	Stt
	Quy trình
	Hành động

	I
	Phối hợp nội bộ

	1
	Người phát hiện là nhân viên làm việc trực tiếp trong khu vực xử lý khí thải
	- Nhận biết được các thông tin sự cố:

+ Vị trí khí thải rò rỉ, phát tán.

+ Mức độ khí thải rò rỉ, phát tán ra bên ngoài.

+ Nguyên nhân khí thải bị rò rỉ.

- Có nhân viên nào bị ảnh hưởng bởi sự cố khí thải không?

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự cố;

- Thông báo sự cố cho Giám đốc Công ty (Ban chỉ huy điều hành UPSC); Báo cáo rõ ràng, chính xác cho Ban chỉ huy điều hành UPSC về tình hình sự cố khí thải rò rỉ hiện tại;

- Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc lực lượng cứu hộ và xử lý sự cố cơ sở) hoặc trở về vị trí làm việc của mình;

- Nhận sự sắp xếp nhiệm vụ từ cấp trên.

	2
	Người điều hành trực tiếp ứng cứu, xử lý sự cố - Ban chỉ huy điều hành UPSC tiếp ứng cứu, xử lý sự cố - Ban chỉ huy điều hành UPSC

 
	- Thông báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ phận liên quan trong khu vực xử lý khí thải theo quy trình thông báo tin khẩn cấp, yêu cầu mọi người thực hiện đúng theo quy trình ứng cứu sự cố rò rỉ khí thải.

	
	
	- Sơ tán người không có nhiệm vụ hay không được trang bị bảo hộ ứng cứu ra khỏi khu vực nguy hiểm, tìm kiếm cứu hộ người bị nạn tới khu vực an toàn.

	
	
	- Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố rò rỉ khí thải và phạm vi tác động ô nhiễm của khí thải rò rỉ. Đánh giá mức độ leo thang của sự cố khí thải rò rỉ.

	
	
	- Bảo vệ hiện trường xảy ra sự cố khí thải rò rỉ.

	
	
	- Chỉ đạo các đội viên trong Đội ứng phó sự cố thực hiện các nhiệm vụ sau:

	
	
	+ Dừng hoạt động sản xuất. 

	
	
	+ Bộ phận chuyên môn bảo trì tiến hành khắc phục, sửa chữa vị trí rò rỉ khí thải.

	
	
	+ Tiến hành thông thoáng khu vực xảy ra sự cố rò rỉ khí thải hay thực hiện thông gió cưỡng bức nếu cần thiết bằng các phương tiện, thiết bị ứng phó sự cố hóa chất đã được trang bị (như hệ thống phun hơi ẩm, quạt thông gió, mặt nạ phòng độc…).

	
	
	+ Bộ phận y tế tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của các nhân viên đang làm việc trong khu vực xảy ra sự cố. Thực hiện cấp cứu nếu có nhân viên bị ngạt, ngộ độc và chuyển đến trung tâm y tế gần nhất. 

	
	
	* Sau khi khắc phục xong: 

	
	
	- Ban chỉ huy điều hành UPSC liên hệ với đơn vị có chức

	
	
	năng tiến hành lấy mẫu, phân tích xác định nồng độ khí thải trong không khí (nếu có ảnh hưởng) khu vực sự cố.

	
	
	- Bộ phận vận hành hệ thống xử lý khí thải tiến hành khởi động lại hoạt động hệ thống.

	
	
	- Bộ phận vận hành hệ thống xử lý khí thải báo cáo tình hình khắc phục, sửa chữa tại công đoạn gặp sự cố cho Lãnh đạo công ty.

	3
	Đội viên Đội ứng phó sự cố cơ sở
	Nghe theo mệnh lệnh của Đội trưởng hay đội phó đội phòng ngừa ứng phó sự cố công ty trực tiếp xử lý sự cố.

	II
	Phối hợp với các đơn vị bên ngoài khi sự cố vượt tầm kiểm soát của Công ty

	1
	Người điều hành trực
	Khi xác định sự cố vượt tầm kiểm soát, xử lý của Công ty,

	2
	Các lực lượng hỗ trợ bên ngoài (PCCC TP Thuận An, Sở Tài nguyên môi trường, UBND TP Thuận An, đơn vị lấy mẫu,…)
	- Khi đến cổng Công ty sẽ được hướng dẫn đến vị trí xảy ra sự cố.

- Thực hiện triển khai ứng cứu tại các khu vực cụ thể xảy ra sự cố rò rỉ khí thải.

- Xác định các đối tượng bị ảnh hưởng

- Lấy mẫu giám định, kiểm tra chất lượng không khí xung quanh bị ảnh hưởng từ việc rò rỉ khí thải.

	3
	Cơ quan Y tế
	- Trực tiếp sơ cứu và cấp cứu người bị ngạt, ngộ độc do khí thải gây ra.


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.
3.7. Các nội dung thay đổi so với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt
Các nội dung thay đổi so với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, được trình bày như sau:

a. Quy mô xây dựng
Theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt: Công ty xây dựng trên diện tích 30.000 m2  bao gồm các hạng mục: Xưởng sản xuất A, B, C vào năm 2004 – 2005 và năm 2007 xây dựng xưởng sản xuất D và kho chứa hàng.

Thực tế công ty xây dựng năm 2005 – 2008 theo 2 giấy phép xây dựng:

-  Giấy phép xây dựng số 1390/GPXD ngày 15/12/2005 do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp gồm các hạng mục: Nhà xưởng A-B-C; Nhà trưng bày và văn phòng; hồ nước PCCC  và hạ tầng.

-  Giấy phép xây dựng số 399/GPXD ngày 22/02/2008 do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp.  Gồm các hạng mục: Nhà xưởng 1; 2; nhà văn phòng.

- Năm 2015 Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận về địa điểm đầu tư mở rộng theo Công văn số 3770/UBND-KTTH ngày 28/10/2015. Công ty đã xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 1128/GPXD-SXD ngày 26/4/2016  do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp.  Gồm các hạng mục: Nhà kho và nhà trưng bày.

* Hiện nay, Công ty có tổng diện tích là  51.202,4 m2 (Tại thửa đất số 186, tờ bản đồ số 5 với diện tích 28.918,9 m2; Tại thửa đất số 223, tờ bản đồ số D 5.1 với diện tích 16.324 m2; Tại thửa đất số 555, tờ bản đồ số 51 với diện tích 5.959,5 m2).
b. Hệ thống xử lý nước thải
	Phương án theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	Phương án thay đổi hiện nay
	Lý do thay đổi

	Hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày

- Nước thải sinh hoạt → bể tự hoại → hố thu gom → (1);

Nước thải sản xuất → cụm phản ứng hóa lý → lắng → (2);

- (1) + (2) → bể điều hòa → bể xử lý sinh học hiếu khí Aerotank → bể lắng → bể khử trùng → bể trung gian → thiết bị lọc áp lực → nguồn tiếp nhận.
	Hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày

- Nước thải sinh hoạt → bể tự hoại → hố thu gom → (1);

Nước thải sản xuất → cụm phản ứng hóa lý → lắng → (2);

- (1) + (2) → bể điều hòa → bể xử lý sinh học hiếu khí Aerotank → bể lắng → bể khử trùng → thiết bị lọc áp lực → nguồn tiếp nhận.
	Cải tạo phù hợp với thực tế 


Nguồn: Công ty TNHH Tiến Hưng, 2023.

CHƯƠNG IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt khoảng 20 m3/ngày đêm phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân tại nhà máy, bao gồm nước rửa chân tay, nước thải từ nhà vệ sinh;
- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất tự hệ thống xử lý bụi sơn dư phát sinh khoảng 5 m3/lần/tuần.

- Nguồn số 03: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi phát sinh khoảng  3 m3/lần/tuần.

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải

Công ty phát sinh 01 dòng nước thải sau HTXL nước thải tập trung của nhà máy được xử lý đạt quy chuẩn về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1) được đấu nối vào hố ga thoát nước thải trước đất Công ty bằng đường ống PVC có đường kính Ø49mm, sau đó đổ vào cống thoát nước chung trên đường Bình Chuẩn 31 – đường ĐT743a trước khi thải vào nguồn tiếp nhận suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Bưng Cù tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

+ Tọa độ vị trí xả thải vào suối Bưng Cù: X = 1214407; Y = 608107.

(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30).
- Phương thức xả nước thải: Tự chảy

- Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm.

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo đạt Quy chuẩn ký thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1) Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải như sau:
	TT
	Chất ô nhiễm đề nghị cấp phép
	Đơn vị tính
	Giá trị giới hạn cho phép
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Quan trắc tự động, liên tục

	1
	pH
	-
	6 - 9
	 3 tháng/lần
	-

	2
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	29,7
	3 tháng/lần
	

	3
	COD
	mg/l
	74,25
	3 tháng/lần
	

	4
	SS
	mg/l
	49,5
	3 tháng/lần
	

	5
	Tổng nitơ
	mg/l
	19,8
	3 tháng/lần
	

	6
	Tổng phốt pho
	mg/l
	3,96
	3 tháng/lần
	

	7
	Amoni 
	mg/l
	4,95
	3 tháng/lần
	

	8
	Coliform
	vi khuẩn/100ml
	3.000
	3 tháng/lần
	


4.1.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 
a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có):

* Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải đưa về hệ thống xử lý nước thải:
- Đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Nước mưa được thoát trên các tuyến cống làm bằng bê tông cốt thép, sau đó chảy vào cống thoát nước trên đường trên đường Bình Chuẩn 31 – đường ĐT743a trước khi thải vào nguồn tiếp nhận suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai.

- Đã xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải dạng ống nhựa, đưa về trạm xử lý nước thải tập trung. Nước thải sau xử lý đấu nối vào cống thoát nước trên đường Bình Chuẩn 31 – đường ĐT743a trước khi thải vào nguồn tiếp nhận suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai.

* Công trình, thiết bị xử lý nước thải

Đã xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 30 m3/ngày, có quy trình xử lý như sau:

- Nước thải sinh hoạt → bể tự hoại → hố thu gom → (1);

- Nước thải sản xuất → cụm phản ứng hóa lý → lắng → (2);

- (1) + (2) → Bể điều hòa → bể xử lý sinh học hiếu khí Aerotank → bể lắng → bể khử trùng → thiết bị lọc áp lực → suối Bưng Cù → suối Cái → Sông Đồng Nai.
- Chế độ vận hành: liên tục 24/24 giờ.

- Hóa chất sử dụng: PAC, NaOH, Polymer, Clorin khan.

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1).

* Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Công ty thu gom triệt để nước thải sản xuất và sinh hoạt phát sinh về HTXL nước thải, xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1). Trước khi thải ra môi trường.

Hệ thống xử lý nước thải được vận hành đúng phương pháp và có chế độ kiểm soát định kỳ. Các phương pháp được thực hiện như sau:

- Hệ thống xử lý nước thải được vận hành liên tục.

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế, các yêu cầu vận hành. Quản lý quy trình vận hành và hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải.

- Nạo vét đường ống thoát nước theo định kỳ để tăng hiệu quả thoát nước cũng như giảm thiểu nhiễm bẩn nước thải do cặn lắng đọng trong hệ thống thoát nước.

- Kiểm tra, tu bổ định kỳ đối với các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải.

- Nhân viên vận hành được tập huấn quy trình vận hành, phương án ứng phó sự cố và quy trình bảo dưỡng hệ thống XLNT. 

- Ngừng ngay việc thải nước thải ra nguồn tiếp nhận khi hệ thống XLNT có sự cố. Thực hiện các biện pháp ứng cứu sự cố đảm bảo nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq=0,9, Kf=1,1) mới tiến hành thải ra nguồn tiếp nhận.

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Công ty, bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq=0,9, Kf=1,1).

- Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh; nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm.

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải
- Nguồn số 01 – 48: khí thải khu vực hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ công đoạn sơn ướt (với 48 nguồn từ 48 buồng nước) thoát ra 144 ống thải, lưu lượng khí thải 3.000 m3/giờ/1 ống thải.
- Nguồn số 49 - 60: Khí thải khu vực hệ thống xử lý bụi bám dính trên sản phẩm (với 12 nguồn từ 12 buồng khô) thoát ra 15 ống thải, lưu lượng khí thải 3.000 m3/giờ/1 ống thải.

- Nguồn số 61: Khí thải lò hơi (công nghệ lò tầng sôi, đốt củi băm), công suất 1 tấn hơi/giờ, lưu lượng khí thải, lưu lượng khí thải 2.000 m3/giờ.

- Nguồn số 62: Khí thải khu vực của hệ thống lọc bụi, lưu lượng khí thải 25.000 m3/giờ.

- Nguồn số 63: Máy phát điện số 1, công suất 300 KVA, lưu lượng 1.719  m3/giờ.
- Nguồn số 64: Máy phát điện số 2, công suất 300 KVA, lưu lượng 1.719  m3/giờ.
- Nguồn số 65: Máy phát điện số 3, công suất 600 KVA, lưu lượng 3.438 m3/giờ.
- Nguồn số 66: Máy phát điện số 4, công suất 600 KVA, lưu lượng 3.438 m3/giờ.
- Nguồn số 67: Máy phát điện số 5, công suất 800 KVA, lưu lượng 4.584 m3/giờ.
- Nguồn số 68: Máy phát điện số 6, công suất 1.000 KVA, lưu lượng 5.730 m3/giờ.
4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải
* Vị trí xả khí thải

- Dòng khí thải khu vực hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ công đoạn sơn ướt với với 144 ống thải, lưu lượng khí thải 3.000 m3/giờ/1 ống thải cụ thể như sau:
	STT
	Dòng thải số
	Nguồn thải số
	Lưu lượng khí thải (m3/giờ)
	Chiều cao ống thải (m)
	Đường kính ống thải (mm)
	Tọa độ

	
	
	
	
	
	
	X
	Y

	1 
	1 
	01
	3.000
	16,5
	600
	1215167.3172
	606943.5461

	2 
	2 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215166.0122
	606945.3094

	3 
	3 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215164.9981
	606946.9250

	4 
	4 
	02
	3.000
	16,5
	600
	1215160.6487
	606952.9490

	5 
	5 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215159.9273
	606955.0034

	6 
	6 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215158.9131
	606956.6191

	7 
	7 
	03
	3.000
	16,5
	600
	1215157.0309
	606959.9966

	8 
	8 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215156.0162
	606961.4657

	9 
	9 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215154.8579
	606963.5216

	10 
	10 
	04
	3.000
	16,5
	600
	1215152.1081
	606968.8074

	11 
	11 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215149.9269
	606969.8406

	12 
	12 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215149.4963
	606971.7475

	13 
	13 
	05
	3.000
	16,5
	600
	1215146.4543
	606976.7411

	14 
	14 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215144.8576
	606978.3587

	15 
	15 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215144.1347
	606979.9735

	16 
	16 
	06
	3.000
	16,5
	600
	1215141.2402
	606985.5529

	17 
	17 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215139.6416
	606986.5842

	18 
	18 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215138.1920
	606988.6410

	19 
	19 
	07
	3.000
	16,5
	600
	1215128.4848
	607004.0636

	20 
	20 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215127.1799
	607005.8268

	21 
	21 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215126.0206
	607007.5895

	22 
	22 
	08
	3.000
	16,5
	600
	1215128.0699
	607010.8076

	23 
	23 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215129.5306
	607012.1220

	24 
	24 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215132.5941
	607013.7244

	25 
	25 
	09
	3.000
	16,5
	600
	1215180.2560
	606936.6147

	26 
	26 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215178.2214
	606937.9406

	27 
	27 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215177.5000
	606939.9950

	28 
	28 
	10
	3.000
	16,5
	600
	1215176.1950
	606941.7582

	29 
	29 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215175.0357
	606943.5210

	30 
	30 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215174.1672
	606945.1362

	31 
	31 
	11
	3.000
	16,5
	600
	1215173.0098
	606947.4852

	32 
	32 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215171.8490
	606948.8082

	33 
	33 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215171.4174
	606950.4220

	34 
	34 
	12
	3.000
	16,5
	600
	1215169.3847
	606952.3342

	35 
	35 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215168.9531
	606953.9479

	36 
	36 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215167.5030
	606955.8582

	37 
	37 
	13
	3.000
	16,5
	600
	1215165.3290
	606959.0900

	38 
	38 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215164.1697
	606960.8528

	39 
	39 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215163.7386
	606962.6131

	40 
	40 
	14
	3.000
	16,5
	600
	1215195.0975
	606932.6087

	41 
	41 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215193.7935
	606934.6650

	42 
	42 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215192.4871
	606935.9885

	43 
	43 
	15
	3.000
	16,5
	600
	1215180.0025
	606948.1953

	44 
	44 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215178.5528
	606950.2521

	45 
	45 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215177.5406
	606952.4541

	46 
	46 
	16
	3.000
	16,5
	600
	1215169.7171
	606964.9389

	47 
	47 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215168.7034
	606966.7012

	48 
	48 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215167.6902
	606968.6100

	49 
	49 
	17
	3.000
	16,5
	600
	1215166.0950
	606970.6673

	50 
	50 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215164.7905
	606972.5771

	51 
	51 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215164.0681
	606974.3384

	52 
	52 
	18
	3.000
	16,5
	600
	1215219.8544
	606932.3813

	53 
	53 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215218.9888
	606934.8760

	54 
	54 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215218.2659
	606936.4907

	55 
	55 
	19
	3.000
	16,5
	600
	1215216.9614
	606938.4005

	56 
	56 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215215.8006
	606939.7235

	57 
	57 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215214.9321
	606941.3387

	58 
	58 
	20
	3.000
	16,5
	600
	1215204.3359
	606952.0736

	59 
	59 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215202.7402
	606953.9843

	60 
	60 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215201.4323
	606954.8680

	61 
	61 
	21
	3.000
	16,5
	600
	1215190.7340
	606978.9419

	62 
	62 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215189.1392
	606981.1458

	63 
	63 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215188.4168
	606982.9071

	64 
	64 
	22
	3.000
	16,5
	600
	1215179.4355
	606997.5944

	65 
	65 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215181.1883
	606999.2010

	66 
	66 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215182.2135
	607000.9566

	67 
	67 
	23
	3.000
	16,5
	600
	1215224.9659
	606936.7621

	68 
	68 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215224.6789
	606938.0822

	69 
	69 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215223.0837
	606940.1395

	70 
	70 
	24
	3.000
	16,5
	600
	1215222.5064
	606941.7538

	71 
	71 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215220.7646
	606943.5184

	72 
	72 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215219.7513
	606945.4272

	73 
	73 
	25
	3.000
	16,5
	600
	1215218.7410
	606948.2155

	74 
	74 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215217.5807
	606949.6851

	75 
	75 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215216.4205
	606951.1547

	76 
	76 
	26
	3.000
	16,5
	600
	1215209.1556
	606956.3086

	77 
	77 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215208.2880
	606958.2170

	78 
	78 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215206.9826
	606959.8336

	79 
	79 
	27
	3.000
	16,5
	600
	1215201.0595
	606974.5109

	80 
	80 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215200.1929
	606976.7124

	81 
	81 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215199.4691
	606978.0340

	82 
	82 
	28
	3.000
	16,5
	600
	1215197.4369
	606980.0927

	83 
	83 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215197.2975
	606981.9987

	84 
	84 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215195.4091
	606983.4706

	85 
	85 
	29
	3.000
	16,5
	600
	1215191.3577
	606991.5457

	86 
	86 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215189.7600
	606992.8701

	87 
	87 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215188.8929
	606994.9251

	88 
	88 
	30
	3.000
	16,5
	600
	1215188.0249
	606996.6869

	89 
	89 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215187.1564
	606998.3021

	90 
	90 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215185.4159
	607000.5064

	91 
	91 
	31
	3.000
	16,5
	600
	1215179.4364
	606997.8875

	92 
	92 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215181.1893
	606999.4942

	93 
	93 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215183.3761
	607000.2199

	94 
	94 
	32
	3.000
	16,5
	600
	1215237.5500
	606955.0434

	95 
	95 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215237.1188
	606956.8037

	96 
	96 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215234.9386
	606958.1301

	97 
	97 
	33
	3.000
	16,5
	600
	1215222.3371
	606979.1320

	98 
	98 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215221.6142
	606980.7467

	99 
	99 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215220.6010
	606982.6555

	100 
	100 
	34
	3.000
	16,5
	600
	1215212.3440
	606996.1678

	101 
	101 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215211.9114
	606997.4884

	102 
	102 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215210.0234
	606999.1069

	103 
	103 
	35
	3.000
	16,5
	600
	1215204.0841
	607008.8005

	104 
	104 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215203.0690
	607010.1231

	105 
	105 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215202.1995
	607011.4451

	106 
	106 
	36
	3.000
	16,5
	600
	1215201.1872
	607013.6471

	107 
	107 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215200.0270
	607015.1167

	108 
	108 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215198.7230
	607017.1731

	109 
	109 
	37
	3.000
	16,5
	600
	1215197.5622
	607018.4961

	110 
	110 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215200.3383
	607021.2720

	111 
	111 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215201.6543
	607022.8801

	112 
	112 
	38
	3.000
	16,5
	600
	1215237.0167
	606970.1428

	113 
	113 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215236.0021
	606971.6119

	114 
	114 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215235.1335
	606973.2271

	115 
	115 
	39
	3.000
	16,5
	600
	1215229.1908
	606981.8946

	116 
	116 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215227.8878
	606984.2441

	117 
	117 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215227.0198
	606986.0059

	118 
	118 
	40
	3.000
	16,5
	600
	1215216.8762
	607001.5764

	119 
	119 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215215.7165
	607003.1926

	120 
	120 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215214.5567
	607004.8087

	121 
	121 
	41
	3.000
	16,5
	600
	1215206.8784
	607017.1464

	122 
	122 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215205.5734
	607018.9096

	123 
	123 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215204.5578
	607020.0856

	124 
	124 
	42
	3.000
	16,5
	600
	1215260.9046
	606971.3840

	125 
	125 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215259.1613
	606972.7089

	126 
	126 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215258.2937
	606974.6173

	127 
	127 
	43
	3.000
	16,5
	600
	1215244.6771
	606996.9417

	128 
	128 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215243.6620
	606998.2643

	129 
	129 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215242.3580
	607000.3206

	130 
	130 
	44
	3.000
	16,5
	600
	1215232.2159
	607016.3308

	131 
	131 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215230.9110
	607018.0940

	132 
	132 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215229.8973
	607019.8563

	133 
	133 
	45
	3.000
	16,5
	600
	1215228.0146
	607023.0872

	134 
	134 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215227.2912
	607024.5553

	135 
	135 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215226.2790
	607026.7573

	136 
	136 
	46
	3.000
	16,5
	600
	1215223.6653
	607029.1111

	137 
	137 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215223.5258
	607031.0171

	138 
	138 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215221.9296
	607032.7813

	139 
	139 
	47
	3.000
	16,5
	600
	1215273.2876
	606972.6628

	140 
	140 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215273.0011
	606974.1296

	141 
	141 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215270.9685
	606976.0417

	142 
	142 
	48
	3.000
	16,5
	600
	1215269.3727
	606977.9525

	143 
	143 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215268.9416
	606979.7128

	144 
	144 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215268.3638
	606981.1805


- Dòng khí thải khu vực hệ thống xử lý bụi bám dính trên sản phẩm với với 15 ống thải, lưu lượng khí thải 3.000 m3/giờ/1 ống thải cụ thể như sau:

	STT
	Dòng thải số
	Nguồn thải số
	Lưu lượng khí thải (m3/giờ)
	Chiều cao ống thải (m)
	Đường kính ống thải (mm)
	Tọa độ

	
	
	
	
	
	
	X
	Y

	145 
	145 
	49
	3.000
	16,5
	600
	1215235.1836
	607033.1777

	146 
	146 
	50
	3.000
	16,5
	600
	1215234.7524
	607034.9381

	147 
	147 
	51
	3.000
	16,5
	600
	1215232.8659
	607036.9964

	148 
	148 
	52
	3.000
	16,5
	600
	1215238.9762
	607035.0709

	149 
	149 
	53
	3.000
	16,5
	600
	1215238.1082
	607036.8327

	150 
	150 
	54
	3.000
	16,5
	600
	1215236.3658
	607038.4507

	151 
	151 
	55
	3.000
	16,5
	600
	1215241.8941
	607036.6737

	152 
	152 
	56
	3.000
	16,5
	600
	1215240.2993
	607038.8776

	153 
	153 
	57
	3.000
	16,5
	600
	1215238.8478
	607040.3482

	154 
	154 
	58
	3.000
	16,5
	600
	1215251.1944
	607030.4870

	155 
	155 
	59
	3.000
	16,5
	600
	1215252.5108
	607032.2417

	156 
	156 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215253.5327
	607032.9713

	157 
	157 
	60
	3.000
	16,5
	600
	1215241.1990
	607046.7900

	158 
	158 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215242.9489
	607047.5171

	159 
	159 
	
	3.000
	16,5
	600
	1215243.9722
	607048.6864


- Dòng khí thải số 160: Tương ứng với ống khói số 160 của hệ thống xử lý khí thải lò hơi nguồn số 61, lưu lượng khí thải lớn nhất 2.000 m3/giờ, ống khói cao 12m có đường kính Ø350mm. Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1215194; Y = 607054.

- Dòng khí thải số 161: Khu vực của hệ thống lọc bụi (nguồn số 62), lưu lượng khí thải lớn nhất 25.000 m3/giờ, tọa độ khu vực xả khí thải: X = 1215231; Y = 607033.

- Dòng khí thải số 162: Máy phát điện số 1 (nguồn số 63), công suất 300 KVA, lưu lượng xả khí thải lớn nhất 1.719 m3/giờ phát thải qua ống thải cao 2,5 m (so với mặt đất), đường kính Ø170mm. Tọa độ: X = 1215086; Y = 688998.
- Dòng khí thải số 163: Máy phát điện số 2, (nguồn số 64), công suất 300 KVA, lưu lượng xả khí thải lớn nhất 1.719 m3/giờ phát thải qua ống thải cao 3 m (so với mặt đất), đường kính Ø170mm. Tọa độ: X = 1215064; Y = 689034.
- Dòng khí thải số 164: Máy phát điện số 3, (nguồn số 65), công suất 600 KVA, lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.438 m3/giờ phát thải qua ống thải cao 2,3 m (so với mặt đất), đường kính Ø220mm. Tọa độ: X = 1215041; Y = 689067.
- Dòng khí thải số 165: Máy phát điện số 4, (nguồn số 66), công suất 600 KVA, lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.438 m3/giờ phát thải qua ống thải cao 2,5 m (so với mặt đất), đường kính Ø260mm. Tọa độ: X = 1215015; Y = 689104.
- Dòng khí thải số 166: Máy phát điện số 5, (nguồn số 67), công suất 800 KVA,  lưu lượng xả khí thải lớn nhất 4.584 m3/giờ phát thải qua ống thải cao 2,5 m (so với mặt đất), đường kính Ø260mm. Tọa độ: X = 1215003; Y = 689137.
- Dòng khí thải số 167: Máy phát điện số 6, (nguồn số 68), công suất 1.000 KVA, lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.730 m3/giờ phát thải qua ống thải cao 2,5 m (so với mặt đất), đường kính Ø270mm. Tọa độ: X = 1214983; Y = 0689168.
(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30).
* Phương thức xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 01 - 144: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục 24/24 giờ.

Dòng khí thải số 145 - 159: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục 24/24 giờ.
- Dòng khí thải số 160: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục 24/24 giờ.

- Dòng khí thải số 161: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục 24/24 giờ.

- Dòng khí thải từ số 162 - 167: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải, xả gián đoạn (chỉ xả thải khi hoạt động).

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải đạt QCVN 19:2009/BNTMT, cột B, Kp=1, Kv =1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi xả thải ra môi trường, cụ thể như sau:

	TT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị
tính
	Giá trị giới
hạn cho phép
	Tần suất quan
trắc định kỳ
	Quan trắc tự
động, liên tục

	I
	Dòng khí thải số 01 - 144

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	200
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

	2
	Xylen
	mg/Nm3
	870
	
	

	3
	n-Butyl axetat
	mg/Nm3
	950
	
	

	II
	Dòng khí thải số 145 - 159

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	200
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP



	III
	Dòng khí thải số 160

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	200
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

	2
	SO2
	mg/Nm3
	500
	
	

	3
	NOx (tính theo NO2)
	mg/Nm3
	850
	
	

	4
	CO
	mg/Nm3
	1.000


	
	

	IV
	Dòng khí thải số 161

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	200
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP



	IV
	Dòng khí thải số 162 - 163

	Khí thải phát sinh từ các máy phát điện dự phòng (nhiên liệu sử dụng dầu là DO), chỉ xả thải khi hoạt động; không yêu cầu kiểm soát chất lượng khí thải nhưng nhiên liệu sử dụng phải đáp ứng yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


4.2.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 
a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải

Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải:

- Nguồn số 01 – 48: khí thải khu vực hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi từ công đoạn sơn ướt được thu gom về hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi để xử lý: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ:  Bụi sơn, hơi dung môi phát tán → Thiết bị xử lý bụi sơn màng nước có hệ thống tuần hoàn → Ống thoát khí.
+ Công suất thiết kế: 3.000  m3/giờ/1 thiết bị (48 buồng nước,  144 quạt hút, 144 ống thải).
- Nguồn số 49 – 60: Khí thải khu vực hệ thống xử lý bụi bám dính trên sản phẩm được thu gom về hệ thống xử lý bụi để xử lý: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ:  Bụi bám dính trên sản phẩm → Hệ thống lọc khô → Ống thoát khí.

+ Công suất thiết kế: 3.000  m3/giờ/1 thiết bị (12 buồng khô, 216 tấm xơ dừa lọc bụi, 15 quạt hút, 15 ống thải).

- Nguồn số 61: Khí thải lò hơi (công nghệ lò tầng sôi, đốt củi băm), công suất 1 tấn hơi/giờ, lưu lượng khí thải, lưu lượng khí thải 2.000 m3/giờ.

+ Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi: Nguồn thải → Cyclon → Thiết bị hấp thụ → Thiết bị tách ẩm →  quạt hút → Ống khói (Ø350mm, 12m) → Khí sạch.
- Nguồn số 62: Khí thải khu vực của hệ thống lọc bụi, lưu lượng khí thải 25.000 m3/giờ.

+ Sơ đồ công nghệ xử lý khí bụi bằng cyclone: Bụi phát sinh → Chụp hút → Hệ thống đường ống → Cyclone → Ra ngoài môi trường.
+ Sơ đồ công nghệ xử lý bụi bằng hệ thống lọc túi vải: Bụi phát sinh → Chụp hút → Hệ thống đường ống → Hệ thống lọc túy vải → Ra ngoài môi trường.

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

- Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm theo quy định trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý khí thải.

- Tăng cường kiểm soát, giảm thiểu mùi hôi trong quá trình sản xuất, xử lý nước thải và lưu giữ chất thải.
4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: Khu vực sản xuất nhà xưởng A.

+ Nguồn số 02: Khu vực sản xuất nhà xưởng B.

+ Nguồn số 03: Khu vực sản xuất nhà xưởng C.
+ Nguồn số 04: Khu vực sản xuất nhà xưởng 1.
+ Nguồn số 05: Khu vực sản xuất nhà xưởng 2.
+ Nguồn số 06: Khu vực hệ thống xử lý nước thải.

+ Nguồn số 07: Khu vực quạt hút của hệ thống xử lý khí thải lò hơi số 01.

+ Nguồn số 08: Khu vực máy phát điện số 1.

+ Nguồn số 09: Khu vực máy phát điện số 2.

+ Nguồn số 10: Khu vực máy phát điện số 3.

+ Nguồn số 11: Khu vực máy phát điện số 4.
+ Nguồn số 12: Khu vực máy phát điện số 5.
+ Nguồn số 13: Khu vực máy phát điện số 6.

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

+ Nguồn số 01: tọa độ: X = 12.15.015; Y = 06.89.278.

+ Nguồn số 02: tọa độ: X = 12.15.027; Y = 06.89.198.

+ Nguồn số 03: tọa độ: X = 12.15.079; Y = 06.89.076.

+ Nguồn số 04: tọa độ: X = 12.15.224; Y = 06.89.139.

+ Nguồn số 05: tọa độ: X = 12.15.134; Y = 06.89.123.

+ Nguồn số 06: tọa độ: X = 12.15.043; Y = 06.89.070.

+ Nguồn số 07: tọa độ: X = 12.15.079; Y = 06.89.175.

+ Nguồn số 08: tọa độ: X = 12.15.086; Y = 06.88.998.

+ Nguồn số 09: tọa độ: X = 12.15.064; Y = 06.89.034.

+ Nguồn số 10: tọa độ: X = 12.15.041; Y = 06.89.067.

+ Nguồn số 11: tọa độ: X = 12.15.015; Y = 06.89.104.

+ Nguồn số 12: tọa độ: X = 12.15.003; Y = 06.89.137.

+ Nguồn số 13: tọa độ: X = 12.14.983; Y = 06.89.168.

(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30).
- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

+ Tiếng ồn:

	TT
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
(dBA)
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
(dBA)
	Tần suất quan
trắc định kỳ
	Ghi chú

	1
	70
	55
	-
	Khu vực thông thường


+ Độ rung:

	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia

tốc rung cho phép (dB)
	Tần suất quan
trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	
	

	1
	70
	60
	-
	Khu vực thông thường


* Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung

- Các máy móc thiết bị được lắp đặt đệm cao su để giảm ồn và chống rung.

- Bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kì và sửa chữa khi cần thiết (thay dầu bôi trơn các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới máy móc thiết bị).

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với quản lý chất thải
4.4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

	Stt
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng phát sinh (kg/năm)
	Ký hiệu phân loại

	1
	Bao bì đựng sơn, dung môi, keo thải
	18 01 01
	Rắn
	400
	KS

	2
	Thùng đựng dầu nhớt thải
	18 01 02
	Rắn
	560
	KS

	3
	Giẻ lau dính dầu nhớt
	18 02 01
	Rắn
	600
	KS

	4
	Cặn sơn thải
	08 01 01
	Rắn
	480
	KS

	5
	Dung môi thải
	17 08 03
	Lỏng
	120
	NH

	6
	Dầu nhớt thải
	17 02 04
	Lỏng
	120
	NH

	7
	Keo thải
	08 03 01
	Rắn
	60
	KS

	8
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	Rắn
	18
	NH

	9
	Hộp mực in thải
	08 02 04
	Rắn
	12
	KS

	10
	Pin, ắc quy thải
	19 06 01
	Rắn
	12
	NH

	11
	Bùn thải từ HTXLNT
	08 01 02
	Bùn
	9.000
	KS

	Tổng cộng 
	11.382
	


4.4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

	STT
	Nhóm CTRCNTT
	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Gỗ vụn từ công đoạn cưa, cắt
	Rắn
	7.200

	2
	Mạt cưa từ công đoạn cưa, cắt
	Rắn
	4.320

	3
	Dăm bào từ công đoạn bào gỗ
	Rắn
	1.440

	4
	Thùng carton, giấy đệm
	Rắn
	200

	5
	Mút xốp, bao nylon
	Rắn
	200

	6
	Bùn thải từ nạo vét định kỳ các hố ga thoát nước mưa, hố ga thoát nước thải
	Bùn
	3.000

	7
	Tấm sơ dừa
	Rắn
	2.592

	Tổng cộng
	
	18.952


4.4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh
	STT
	Tên chất thải
	Khối lượng (tấn/năm)

	1
	Rác thải sinh hoạt 
	98,7

	Tổng cộng
	98,7


4.4.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị  thùng chứa có nắp đậy ngăn mùi và chắn nước mưa, nắng.

- Kho lưu chứa: 

+ Công ty đã xây dựng 01 nhà kho lưu chứa chất thải nguy hại, có tổng diện tích 2 x 10 = 20 m2. Kho chứa CTNH có kết cấu xây dựng nhà kho theo đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nhà kho có mặt sàn đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và có gờ tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; nơi lưu chứa có mái che, có biển cảnh báo, dán nhãn vào bao bì lưu chứa theo đúng quy định. 

+ Lưu CTNH vào các bao bì lưu chứa riêng biệt, đảm bảo lưu giữ an toàn CTNH, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ; các loại chất thải nguy hại không để lẫn vào nhau.

+ Khu vực lưu giữ chất thải được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình bột CO2) và có các vật liệu hấp thụ (cát khô/mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đồ tràn CTNH ở thể lỏng.

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:
Công ty đã bố trí 8 khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt diện tích mỗi khu  8m2 tổng diện tích lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 64 m2). Nền bê tông, mặt sàn đảm bảo kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu.

Thiết bị lưu chứa: Các thùng nhựa có nắp đậy. 

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:
Công ty đã xây dựng khu vực lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường diện tích (2 x 8 = 16 m2). Nền bê tông, mặt sàn đảm bảo kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu; mái nhà và xung quanh kho được lợp tole.

* Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:

- Thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu và các sự cố khác theo quy định pháp luật.

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.

- Công ty đã ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP phù hợp với nội dung phòng ngừa sự cố môi trường trong hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường. 

CHƯƠNG V
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Theo báo cáo giám sát môi trường từ năm 2021- đến tháng 6 năm 2022, vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau:

Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá hiệu quả của toàn bộ công trình xử lý nước thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải. 

Phương pháp quan trắc lấy mẫu tổ hợp: Một mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối) được trộn đều với nhau.

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải tại hố ga cuối cùng.
- Các thông số đo đạc và phân tích: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Nito, Tổng Phospho, Tổng Coliforms.

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa.
Bảng 5.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải

	STT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Vị trí lấy mẫu
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	Kinh độ
	Vĩ độ
	

	1
	Sau hệ thống xử lý
	NT1
	12.15.042
	06.89.082
	Nước thải đầu ra của HTXLNT


- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải năm 2020 – 6/2022  được trình bày trong bảng sau:

Bảng 5.2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải giai đoạn năm 2020-6/2022
	Stt
	Thông số/ Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1)

	
	
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	

	Năm 2021

	1
	pH
	6,79
	6,67
	6,75
	6,64
	5,5 – 9

	2
	TSS (mg/L)
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	49,5

	3
	Độ màu (Pt/Co)
	2,6
	3,1
	KPH
	KPH
	50

	4
	BOD5 (mgO2/L)
	11
	13
	11
	9
	29,7

	5
	COD (mgO2/L)
	25
	26
	23
	21
	74,25

	6
	Tổng Nitơ (mg/L)
	17,4
	15,1
	14,5
	13,7
	19,8

	7
	Tổng P (mg/L)
	0,057
	0,10
	<0,14
	<0,14
	3,96

	8
	Chì (mg/L)
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,099

	9
	Tổng Crom (mg/L)
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	-

	10
	Tổng dầu mỡ khoáng (mg/L)
	1,2
	2,4
	2,3
	2,0
	4,95

	11
	Tổng Coliforms (MPN/100mL)
	9
	64
	93
	1,2 x 102
	3.000

	Năm 2022

	1
	pH
	7,02
	7,72
	7,50
	7,15
	5,5 – 9

	2
	TSS (mg/L)
	8
	11
	17
	14
	49,5

	3
	Độ màu (Pt/Co)
	<9,0
	11
	15
	16
	50

	4
	BOD5 (mgO2/L)
	11
	15
	17
	15
	29,7

	5
	COD (mgO2/L)
	24
	32
	42
	38
	74,25

	6
	Tổng Nitơ (mg/L)
	12,2
	13,5
	15,2
	10,6
	19,8

	7
	Tổng P (mg/L)
	<0,14
	<0,14
	0,35
	0,15
	3,96

	8
	Chì (mg/L)
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,099

	9
	Tổng Crom (mg/L)
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	-

	10
	Tổng dầu mỡ khoáng (mg/L)
	1,6
	2,1
	1,6
	1,2
	4,95

	11
	Tổng Coliforms (MPN/100mL)
	6,4x102
	9,3x102
	1,2x102
	1,2x102
	3.000


Ghi chú:

- Ghi chú:  QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

Nhận xét:

Qua kết quả quan trắc được cho thấy tất cả các thông số đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,1. Hệ thống xử lý nước thải hoạt động hiệu quả, nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,1 trước khi thải ra cống thoát nước đường ĐT 743.
5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải

a. Kết quả quan trắc khí thải

Theo báo cáo giám sát môi trường từ năm 2021 – 6/2022, vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau:

- Các thông số đo đạc và phân tích: Bụi, SO2, NO2, CO, Xylene, n-Butyl axetat.
- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa.

- Vị trí lấy mẫu:

-
Vị trí 1 (KT1): Sau hệ thống xử lý hơi dung môi
-
Vị trí 2 (KT2): Sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1 tấn hơi/giờ.
Bảng 5.3. Kết quả quan trắc khí thải của công ty 2020 – 6/2022

	STT
	Kí hiệu điểm quan trắc
	Kí hiệu mẫu
	Thông số vô cơ
	Thông số hữu cơ

	
	
	
	Bụi tổng
	SO2
	NOx
	CO
	Xylene
	n-Butyl axetat

	
	
	
	mg/Nm3
	mg/Nm3
	mg/Nm3
	mg/Nm3
	mg/Nm3
	mg/Nm3

	Năm 2021

	1
	KT1
	Quý 1
	--
	--
	--
	--
	97,3
	75,9

	
	
	Quý 2
	--
	--
	--
	--
	84,7
	66,1

	
	
	Quý 3
	--
	--
	--
	--
	79,5
	62,7

	
	
	Quý 4
	--
	--
	--
	--
	78,2
	60,9

	2
	KT2
	Quý 1
	91,5
	24,6
	182
	818
	--
	--

	
	
	Quý 2
	76,4
	21,0
	177
	68,4
	--
	--

	
	
	Quý 3
	68,2
	18,6
	156
	62,7
	--
	--

	
	
	Quý 4
	66,8
	18,3
	149
	60,4
	--
	--

	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1,0; Kv=1
	200
	500
	850
	1.000
	--
	--

	QCVN 20:2009/BTNMT
	--
	--
	--
	--
	870
	950

	STT
	Kí hiệu điểm quan trắc
	Kí hiệu mẫu
	Thông số vô cơ
	Thông số hữu cơ

	
	
	
	Bụi tổng
	SO2
	NOx
	CO
	Xylene
	n-Butyl axetat

	
	
	
	mg/Nm3
	mg/Nm3
	mg/Nm3
	mg/Nm3
	mg/Nm3
	mg/Nm3

	Năm 2022

	1
	KT1
	Quý 1
	--
	--
	--
	--
	71,7
	62,4

	
	
	Quý 2
	--
	--
	--
	--
	68,3
	65,6

	
	
	Quý 3
	--
	--
	--
	--
	62,5
	49,6

	
	
	Quý 4
	--
	--
	--
	--
	
	

	2
	KT2
	Quý 1
	69,3
	13,1
	7,9
	420
	--
	--

	
	
	Quý 2
	64,1
	KPH
	KPH
	51,3
	--
	--

	
	
	Quý 3
	69,7
	KPH
	36,1
	336
	--
	--

	
	
	Quý 4
	
	
	
	
	--
	--

	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1,0; Kv=1
	200
	500
	850
	1.000
	--
	--

	QCVN 20:2009/BTNMT
	--
	--
	--
	--
	870
	950


Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.


- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

Nhận xét:

Chất lượng môi trường không khí trong khu vực sản xuất tương đối tốt, kết quả quan trắc trong khu vực sản xuất tại thời điểm đo đều nằm trong khoảng cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1; Kv=1; QCVN 20:2009/BTNMT. Hệ thống chưa xảy ra bất kì sự cố nào làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
b. Kết quả quan trắc môi trường không khí
Theo báo cáo giám sát môi trường từ năm 2020 – 6/2022, vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau:

- Các thông số đo đạc và phân tích: Nhiệt độ, độ ồn, Bụi, CO, SO2, NO2.

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa.

- Vị trí lấy mẫu:

-
Vị trí 1 (KK1): Khu vực xung quanh xưởng sản xuất 

-
Vị trí 2 (KK2): Khu vực khuôn viên công ty.

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc chất lượng không khí của công ty 2020 – 6/2022

	STT
	Kí hiệu điểm quan trắc
	Kí hiệu mẫu
	Độ ồn
	Thông số vi khí hậu
	Thông số vô cơ

	
	
	
	
	Nhiệt độ
	Bụi
	NO2
	SO2
	CO

	
	
	
	dBA
	oC
	μg/m3
	μg/m3
	μg/m3
	μg/m3

	Năm 2021

	1
	KK1
	Quý 1
	61,6
	31,9
	0,236
	0,061
	0,074
	4,625

	
	
	Quý 2
	69,8
	32,7
	0,214
	0,059
	0,062
	4,377

	
	
	Quý 3
	68,4
	31,8
	0,231
	0,057
	0,065
	4,624

	
	
	Quý 4
	66,9
	31,0
	0,228
	0,051
	0,059
	4,491

	2
	KK2
	Quý 1
	60,2
	32,6
	0,229
	0,058
	0,066
	4,742

	
	
	Quý 2
	63,4
	33,7
	0,232
	0,063
	0,075
	4,526

	
	
	Quý 3
	62,5
	31,9
	0,241
	0,061
	0,068
	4,457

	
	
	Quý 4
	61,0
	31,2
	0,235
	0,050
	0,059
	4,304

	QCVN 26:2010/BTNMT
	70
	--
	--
	--
	--
	--

	QCVN 05:2013/BTNMT
	--
	--
	300
	200
	350
	30.000

	Năm 2022

	1
	KK1
	Quý 1
	64,9
	31,7
	241
	57
	59
	4.392

	
	
	Quý 2
	62,9
	31,5
	255
	47
	66
	4.128

	
	
	Quý 3
	60,1
	30,1
	244
	52
	60
	4.365

	
	
	Quý 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	KK2
	Quý 1
	59,3
	31,6
	207
	54
	69
	4.348

	
	
	Quý 2
	64,7
	31,9
	215
	62
	57
	4.353

	
	
	Quý 3
	63,5
	30,2
	227
	73
	61
	4.016

	
	
	Quý 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 26:2010/BTNMT
	70
	--
	--
	--
	--
	--

	QCVN 05:2013/BTNMT
	--
	--
	300
	200
	350
	30.000


Ghi chú:

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Nhận xét: 

Kết quả đo chất lượng không khí ở khu vực xung quanh xưởng sản xuất và khu vực khuôn viên công ty nằm trong quy chuẩn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Qua đó cho thấy hiệu quả đạt được từ công tác bảo vệ môi trường tại Công ty, đảm bảo môi trường làm việc tốt cho nhân viên trong Công ty.
CHƯƠNG VI
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
6.1. Kế hoạch vận hành công trình xử lý chất thải

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải được thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật bảo vệ môi trường và Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của công ty gồm các công trình:

- Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1 tấn hơi/giờ, công suất thiết kế 2.000 m3/giờ.

- Hệ thống xử lý nước thải, công suất thiết kế 30 m3/ngày.

6.1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm
- Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý khí thải và hệ thống xử lý nước thải: quý 03/2023.

- Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý khí thải và hệ thống xử lý nước thải: quý 4/2023.

- Công suất xử lý dự kiến hoạt động của Công ty là từ 50-100%.
6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của công trình xử lý nước thải và khí thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992). 

Quan trắc đối với công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:

Mẫu tổ hợp được xác định theo kết quả là giá trị trung bình của 03 kết quả đo đạc của các thiết bị đo nhanh hiện trường (kết quả đo bằng các thiết bị đo hiện số) theo quy định của pháp luật ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối) hoặc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất. 
Quan trắc đối với công trình xử lý nước thải:

Mẫu tổ hợp: một mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối) hoặc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất, được trộn đều với nhau;

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

- Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải ít nhất là 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải.

Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

	STT
	Vị trí
	Số lượng
	Thông số quan trắc
	Thời gian lấy dự kiến

	1
	Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý chất thải

	1.1
	Hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 30 m3/ngày
	Được lấy mẫu tổ hợp trong 75 ngày vận hành thử nghiệm cứ 25 ngày lấy mẫu 1 lần. 

- Thời gian bắt đầu: quý 3/2023.



	1
	Đầu vào hệ thống xử lý nước thải
	3
	Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, TN, TP, Cr, Pb, độ màu, Coliform.


	

	2
	Đầu ra hệ thống xử lý nước thải 
	3
	
	

	1.2
	- Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1 tấn hơi/giờ công suất thiết kế 2.000 m3/giờ
	

	1
	Trên ống thoát khí thải hệ thống XLKT lò hơi
	3
	Lưu lượng, Bụi, SO2, NO2, CO
	

	II
	Giai đoạn vận hành ổn định của công trình, thiết bị xử lý chất thải

	2.1
	Hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 30 m3/ngày
	Lấy mẫu đơn 3 ngày liên tiếp sau giai đoạn hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý chất thải (1 ngày 1 mẫu) bắt đầu từ quý 4/2023.

	1
	Đầu vào hệ thống xử lý nước thải
	1
	Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, TN, TP, Cr, Pb, độ màu, Coliform.
	

	2
	Đầu ra hệ thống xử lý nước thải 
	3
	
	

	2.2
	- Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1 tấn hơi/giờ công suất thiết kế 2.000 m3/giờ
	

	1
	Trên ống thoát khí thải hệ thống XLKT lò hơi
	3
	Lưu lượng, Bụi, SO2, NO2, CO
	


Ghi chú: Trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu đúng ngày dự kiến thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế tiếp.

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
· Đối với nước thải

- Vị trí giám sát: Sau hệ thống xử lý nước thải

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, TN, TP, Cr, Pb, độ màu, Coliform.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT Cột A, Kq=0,9; Kf=1,1.

· Đối với khí thải: 
- Vị trí giám sát: Trên ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi.

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, lưu lượng, bụi tổng, SO2, NO2, CO.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BNTMT, cột B, Kp=1, Kv =1.
6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: không
(Dự án không thuộc quy định tại Phụ lục XXVIII và Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ , quan trắc môi trường tự động, liên tục khác

· Giám sát chất thải rắn, chất thải thông thường

Chủ đầu tư sẽ thống kê, theo dõi lượng chất thải thông thường, chất thải sinh hoạt, phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở.

· Chất thải nguy hại

Vị trí giám sát: Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại phát sinh từ cơ sở 

Thông số giám sát: Khối lượng, chứng từ thu gom, thành phần.

Tần suất giám sát: thường xuyên
Quy chuẩn so sánh: Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

· Giám sát phòng chống sự cố cháy nổ

- Kiểm tra và trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC.

- Thường xuyên giám sát cháy nổ tại khu vực dự án vì có khả năng chập điện dẫn đến cháy nổ.

- Tần suất kiểm tra: Liên tục trong thời gian vận hành.

· Giám sát hệ thống cấp thoát nước

- Kiểm tra tình trạng hệ thống cấp thoát nước trong hệ thống hạ tầng khu vực. Kiểm tra khả năng thoát nước và tình trạng chất lượng của các hệ thống thoát nước. Kiểm tra chế độ vận hành, quản lý, kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng chất lượng của hệ thống cấp nước.

- Tần suất kiểm tra: Liên tục trong thời gian vận hành.

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Kinh phí giám sát chất thải rắn: 30.000.000 VNĐ/năm.

CHƯƠNG VII
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong thời gian từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2022 Công ty không có đoàn thanh, kiểm tra về môi trường.
CHƯƠNG VIII
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công ty TNHH Tiến Hưng cam kết về tính trung thực, chính xác của số liệu; thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của dự án được trình bày trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường.

Công ty TNHH Tiến Hưng cam kết thực hiện nghiêm túc các phương án giảm thiểu tác động và các cam kết được trình bày trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường được phê duyệt, để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi trường.

Công ty TNHH Tiến Hưng cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động của dự án như đã nêu trong báo cáo này, cụ thể như sau: 

- Khí thải đạt quy chuẩn QCVN 19:2010/BTNMT, Kp =1, Kv=1 và QCVN 20:2010/BTNMT.

- Môi trường không khí đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05 :2013/BTNMT.

- Tiếng ồn đạt tiêu chuẩn QCVN 24:2016/BYT và QCVN 26:2010/BTNMT.

- Môi trường không khí khu vực nhà xưởng đáp ứng QCVN 22:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức chiếu sáng cho phép tại nơi làm việc; QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

- Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Cột A, Kq=0,9; Kf=1,1.

- Chất thải nguy hại được xử lý tuân thủ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Công ty cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ và trình lên cơ quan nhà nước đúng quy định và công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ đúng quy định.

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi trường./.

PHỤ LỤC
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Giấy tờ về đất đai của cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy đ ịnh của pháp luật;

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở;

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;

- Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;

- Bản sao Đề án bảo vệ môi trường dự án nhà máy Công ty TNHH Tiến Hưng.[image: image45.png]









Nhà kho và nhà trưng bày





Đóng gói, thành phẩm





Bụi, tiếng ồn, chất thải rắn





Bụi, tiếng ồn, chất thải rắn





Bụi, tiếng ồn, chất thải rắn





Gỗ nguyên liệu





Tạo mẫu





Cưa, cắt





Tạo hình thô (cưa lọng, cắt, khoan, ghép)





Lắp ráp





Kiểm tra chất lượng





Sơn thành phẩm





Tạo hình chi tiết (làm mộng, bào, chà nhám)





- Bụi,


- Tiếng ồn, 


- Dung môi hữu cơ,


- Nước thải hấp phụ bụi sơn ...











Bụi, hơi dung môi





Mạng lưới thoát nước nước mưa nội bộ





Nước mưa





Cống thoát nước chung của Công ty





Suối Bưng Cù





Cống thoát nước chung của khu vực





HTXL nước thải công suất 30 m3/ngày đêm





Nước thải sản xuất





Bể tự hoại





Nước thải sinh hoạt





Nước mưa từ các tuyến đường nội bộ của công ty





Nước mưa từ mái che của các hạng mục xây dựng





Hệ thống uPVC, Ø90mm





Song chắn rác





Hệ thống cống ngầm BTCT, kích thước rộng 0,4m x sâu 0,3m  





Hệ thống cống ngầm BTCT phường Bình Chuẩn





Suối Bưng Cù →  suối Cái → sông Đồng Nai





Hố ga đấu nối nước mưa 1





Hố ga đấu nối nước mưa 2





Hố ga đấu nối nước mưa 3





Hố ga đấu nối nước mưa 4





Hố ga đấu nối nước mưa 5





Nước thải sau bể tự hoại và nước thải từ lavabo 








Nước thải sản xuất





PVC có đường kính Ø90mm





Suối Bưng Cù →  suối Cái → sông Đồng Nai





Nước thải HTXL hơi dung môi





Nước thải HTXLKT lò hơi





PVC có đường kính Ø90mm





PVC có đường kính Ø90mm





Hệ thống XLNT công suất 30 m3/ngày.đêm





Hố ga đấu nối nước thải 





Sông Đồng Nai





Suối Cái





Suối Bưng Cù





Đường ĐT743a





Đường  Bình Chuẩn 31





Tiến Hưng





Đấu nối vào hệ thống XLNT tại nhà máy











NGĂN CHỨA NƯỚC





NGĂN LẮNG 





NGĂN LỌC 








Nước thải sinh hoạt








Hoá gas





Bụi phát sinh





Chụp hút





Hệ thống đường ống





Cyclone





Nhà chứa bụi





Bụi 





Khí sạch





Hợp đồng thu gom, xử lý





Ra ngoài môi trường








Bụi phát sinh





Chụp hút





Hệ thống đường ống





Nhà chứa bụi





Bụi 





Hợp đồng thu gom, xử lý





Hệ thống lọc túi vải





Khí sạch





Ra ngoài môi trường








Bụi 





Hệ thống lọc khô





Ống thoát khí





Khí sạch





Bụi sơn, hơi dung môi phát tán





Thiết bị xử lý bụi sơn màn nước có hệ thống tuần hoàn 





Bể chứa nước và bụi sơn





Bụi, dung môi 





Ống thoát khí





Bể tách cặn sơn và hầm bơm về HTXLNT





Nước thải





Khí sạch





Trưởng chỉ huy đội UPSC


Giám đốc nhà máy





Đội xử lý sự cố hóa chất





Đội PCCC 





Đội bảo vệ





Đội sơ cứu





Cháy nổ 





Báo động an toàn cho toàn nhà máy





Thông báo cho lãnh đạo nhà máy





Nghiêm trọng





Dập lửa





Thu dọn hiện trường





Điều tra và viết báo cáo sự cố





Kết thúc 





Cắt điện





Báo cho đội PCCC 





Thoát hiểm nếu cần





Kết hợp với đội PCCC để dập lửa 





Có





Không








Trang ii
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tiến Hưng

